## 000-KAPAK
Elektrik Üretim Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Teknik Kontrol Maddeleri
EPDK, kontrol maddelerinde ekleme, düzenleme ve çıkarma yetkisine sahip tek kuruluştur.
Elektrik üretim lisansı sahibi işletmeler için minimum uygulanacak kontroller Seviye 1 olarak belirlenmiştir.

## Elektrik Üretim
Seviye | Açıklama | Hedeflenen Tamamlama Süresi (Öz Denetim/Fark Analizlerinin Tamamlanmasından Sonra)
Seviye 1 | Giriş seviyesi kontroller bu grupta yer almaktadır. İlgili kontrollerin hali hazırda uygulandığı ya da kolayca uygulanabileceği değerlendirilen maddeler bu grupta toplanmıştır. Bu grupta yer alan maddeleri uygulamak zorunludur. | 18 Ay
Seviye 2 | İkinci aşama kontroller bu grupta yer almaktadır. İlgili kontrollerin uygulanabilmesi için kurum içi değişikliklerin yapılması gerekli kontroller bu grupta toplanmıştır. Bu grupta yer alan maddeleri uygulamak zorunludur. | 24 Ay
Seviye 3 | Üçüncü seviye kontroller bu grupta yer almaktadır. Bu grupta yer alan kontroller yeni bir projelendirme ya da uzun soluklu değişim gerektirmektedir. Bu grupta yer alan maddeleri uygulamak zorunludur. | 30 Ay
Ek Kontrol | Zorluk derecesi yüksek ya da uygulanmasının faydalı olabileceği değerlendirilen kontroller bu grupta toplanmış olup zorunlu değildir.

## Tanımlar
Tanım | Açıklama
Balance of Plant | Santral bünyesinde kullanılan destekleyici operasyonları ve operasyonlara ait bileşenleri ifade eder.
BGYS | Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
BT | Bilgi Teknolojileri
Bypass | Mevcut herhangi bir güvenlik mekanizmasının atlatılmasını ifade eder.
CBDDO | T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
CEMS | Sürekli Emisyon İzleme Sistemleri
CLI | Komut Satırı Arayüzü (Command Line Interface)
DCS | Dağıtık Kontrol Sistemi (Distributed Control System)
DCS Odaları | Endüstriyel operasyonların gerçekleştirildiği kontrol odalarını ve bu işleme hizmet eden ana ve destekleyici tüm sistemleri barındıran fiziksel alanları ifade eder.
DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol
DNP3 | Scada merkezlerinde sahadaki RTU'lardan toplanan bilginin okunduğu haberleşme protokollerinden biri
DNS | Alan Adı Sistemi (Domain Name System)
EEPROM | Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory
Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) | Elektrik üretim santrali içerisinde olan tüm endüstriyel kontrol sistemlerini içerir. Tüm ana prosesler, destekleyici prosesler ve yan proseslere hizmet eden DCS, SCADA teknolojileri ve bu bileşenlere hizmet eden ayrık kontrol sistemleri kapsama dahildir.
Endüstriyel Ağlarda Merkezi Yönetim | Farklı endüstriyel kontrol sistemlerinin merkezi olarak izlendiği yapıyı ifade eder. Merkezi operasyon noktasında bulunan ağlar ve bileşenler yetkinlik modeli kapsamındadır.
FAT | Fabrika Kabul Testi (Factory Acceptance Test)
FLASH | Bir bellek türüdür.
GKC | Güç Kalite Cihazı, Elektrik iletim şebekelerine bağlantının yapıldığı trafo merkezleri veya elektrik üretim tesislerinde, elektriksel şebeke kalitesini ölçen ve analiz eden cihaz veya sistemler bütününü ifade eder.
GPO | Group Policy Object
GPS | Küresel Konumlama Sistemi (Global Positioning System)
Hardwired | Fiziksel kanallar üzerinden sağlanan haberleşme türü
HSM | Donanım Güvenliği Modülü (Hardware Security Module)
HTTP | Hyper Text Transfer Protocol
I2C | Inter-Integrated Circuit
ICCP | Kontrol Merkezleri Arası İletişim Protokolü (Inter-Control Center Communications)
IEC-104 | Scada merkezlerinde sahadaki RTU'lardan toplanan bilginin okunduğu haberleşme protokollerinden biri
IED | Improvised Explosive Device
IPSEC-VPN | İnternet Protokolü Güvenliği Sanal Özel Ağı (Internet Protocol Security Virtual Private Network)
JTAG | Joint Test Action Group
Kontrol ekipman odaları | DCS, PLC, RTU, Kontrolcü, IED içeren Panelleri veya bunları izleyen istemci/sunucuların olduğu odaları ifade eder.
Kontrol Odası, Board Odası, Kumanda Odası | DCS ve SCADA izleme ve/veya kumanda odasını ifade eder.
LAN | Yerel Alan Ağı (Local Area Network)
LDAP | Basit Dizin Erişim Protokolü (Lightweight Directory Access Protocol)
LDAPs | Güvenli Basit Dizin Erişim Protokolü (Lightweight Directory Access Protocol Secure)
Lojik | Bir dizi mantıksal ifadenin kullanılmasıyla belirli bir sonuca ulaşma sürecidir. Bu mantıksal ifadeler, endüstriyel kontrol sistemlerinde sensörler, aktuatörler ve diğer bileşenler arasındaki ilişkileri basit ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek için kullanılır.
OPC | Ole for Process Control Server-Client tabanlı Endüstriyel haberleşme standardı
OPC-UA | Open Platform Communications Unified Architecture
OT | Operasyonel Teknoloji: cihazları, süreçleri ve altyapıyı izleyen ve kontrol eden, endüstriyel ortamlarda kullanılan donanım ve yazılımdır.
OT Sanallaştırma | OT ve OT-DMZ bileşenlerinde kullanılan sanallaştırma altyapısını ifade eder.
OT-DMZ | OT-Demilitarized Zone
OU | Organizasyon Birimi (Organization Unit)
PLC | Programlanabilir Mantık Denetleyicisi (Programmable Logic Controller)
RDP | Uzak Masaüstü Protokolü (Remote Desktop Protocol)
RITM | Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi
RPO | Kurtarma Noktası Hedefi(Recovery Point Objective): bir işletmenin zaman veya bilgi miktarı açısından kaybetmeyi göze alabileceği veri miktarıdır.
RTO | Kurtarma Süresi Hedefi(Recovery Time Objective): bir felaket sonrasında iş operasyonunun veya kaynakların yeniden ele alındığı süre miktarıdır.
RTU | Uzak Terminal Ünitesi (Remote Terminal Unit)
SAIS | Sürekli Atıksu İzleme Sistemi
SAT | Saha Kabul Testi (Site Acceptance Test)
SCADA Yazılımı | PLC, RTU, Kontrolcü ve IED'lerden bağımsız operatör ve/veya sunuculara kurulan, PLC, RTU, Kontrolcü, IED ile gerçek zamanlı veri haberleşmesi yapan ve değerleri operatörün takip edebileceği gibi görselleştiren endüstriyel yazılımlardır.
SE | Secure Element
SEÖS | Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri
SIL | Emniyet Bütünlüğü Seviyesi (Safety Integrity Level)
SIS | Emniyet Kontrol Sistemi (Safety Instrument System) Elektrik üretim tesislerinde tümden safety/emniyet kontrol sistemleri olabileceği gibi, doğrudan safety/emniyet PLC'leri olarak da ele alınır.
SOME | Siber Olaylara Müdahale Ekibi
SPI | Serial Peripheral Interface
SSH | Güvenli Kabuk (Secure Shell)
SSL-VPN | Güvenli Yuva Katmanı Sanal Özel Ağı (Secure Sockets Layer Virtual Private Network)
Sunucu Odası veya Veri Merkezi (Fiziksel Güvenlik Başlığı) | Endüstriyel sistemleri barındıran sistem odası ve veri merkezi ifade edilmektedir.
SWD | Serial Wire Debug
TEE | Trusted Execution Environment - ARM Trustzone
TELNET | İletişim Ağı (Telecommunication Network)
TFTP | Trivial File Transfer Protocol
TLS | Aktarım Katmanı Güvenliği (Transport Layer Security)
TPM | Trusted Platform Module
UART | Universal Asynchronous Receiver Transmitter
USOM | Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi
Utilities | Santral bünyesinde kullanılan destekleyici operasyonları ve operasyonlara ait bileşenleri ifade eder.
VNC | Virtual Network Computing
WAN | Geniş Alan Ağı (Wide Area Network)

## 01-Endüstriyel Ağ Güvenliği
Endüstriyel Ağ Güvenliği
No | Ana Kontrol | Alt Kontrol | Seviye | Kontrol | Kontrol Maddesi Amacı/Açıklaması | Kontrol Yöntemi
EAG-1 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağa Erişim Kontrolleri | Seviye 1 | Elektrik üretim ana endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) hizmet veren bileşenlerin bulunduğu tüm alanlara (ana kontrol odası, kontrol odası, kumanda odası, DCS odası, board odası vb.) yetkisiz kişi ve cihazların endüstriyel ağa girişi (Network Access) kısıtlanmalı (Port security, kullanılmayan portların devre dışı bırakılması, fiziksel olarak kapatılması vb.) veya fiziksel güvenlik önlemleri ile yetkisiz erişimler engellenmelidir. Bu kontroller hem kablolu hem de kablosuz ağlar için uygulanmalıdır. | İlgili kontrol maddesinde ana kontrol sisteminde yetkisiz ağa girişlerin engellenebilmesi için uygulanabilecek kontroller listelenmiştir. Fiziksel güvenlik, switch konfigürasyonu veya teknoloji konumlandırılması ağ erişim kontrolleri için uygulanabilir. | Yerinde
EAG-2 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağa Erişim Kontrolleri | Seviye 1 | Elektrik üretim destekleyici endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) (Balance of Plant, utilities, harici kontrol sistemleri) hizmet veren bileşenlerin bulunduğu tüm alanlara (ana kontrol odası, kontrol odası, kumanda odası, DCS odası, board odası vb.) yetkisiz kişi ve cihazların endüstriyel ağa girişi (Network Access) kısıtlanmalı (Port security, kullanılmayan portların devre dışı bırakılması, fiziksel olarak kapatılması vb.) veya fiziksel güvenlik önlemleri ile yetkisiz erişimler engellenmelidir. Bu kontroller hem kablolu hem de kablosuz ağlar için uygulanmalıdır. | İlgili kontrol maddesinde destekleyici kontrol sistemlerinde yetkisiz ağa girişlerin engellenebilmesi için uygulanabilecek kontroller listelenmiştir. Fiziksel güvenlik, switch konfigürasyonu veya teknoloji konumlandırılması ağ erişim kontrolleri için uygulanabilir. | Yerinde
EAG-3 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağa Erişim Kontrolleri | Seviye 1 | Elektrik üretim tesisi bünyesinde izleme ve raporlama amaçlı kullanılan (GKC, RITM, verimlilik vb.) bileşenlerin bulunduğu tüm alanlara (ana kontrol odası, kontrol odası, kumanda odası, DCS odası, board odası vb.) yetkisiz kişi ve cihazların endüstriyel ağa girişi (Network Access) kısıtlanmalı (Port security, kullanılmayan portların devre dışı bırakılması, fiziksel olarak kapatılması vb.) veya fiziksel güvenlik önlemleri ile yetkisiz erişimler engellenmelidir. Bu kontroller hem kablolu hem de kablosuz ağlar için uygulanmalıdır. | İlgili kontrol maddesinde izleme ve raporlama amaçlı kullanılan sistemlerde yetkisiz ağa girişlerin engellenebilmesi için uygulanabilecek kontroller listelenmiştir. Fiziksel güvenlik, switch konfigürasyonu veya teknoloji konumlandırılması ağ erişim kontrolleri için uygulanabilir. | Yerinde
EAG-4 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim ana endüstriyel kontrol sistemleri (EKS), güvenlik duvarı ile korunmalıdır. (Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_RES: EKS-GD-01, Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_HES: EKS-GD-01, Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_Termik: EKS-GD-01, Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_GES: EKS-GD-01) Bu güvenlik duvarı sadece endüstriyel ağların izolasyonu/ayrıştırılması için konumlandırılmalı ve KBS güvenlik duvarından farklı olmalıdır. Kullanılan güvenlik duvarı ilgili kuruluşun endüstriyel kontrol sistemleriyle entegrasyonda kullanılan protokollerini desteklemelidir. | İlgili kontrol maddesinde ana kontrol sistemi ile farklı kontrol sistemleri arasındaki haberleşmeler, uzak bağlantılar, entegrasyonlar, vb. güvenlik duvarı üzerinden sağlanmalıdır. Bu güvenlik duvarının OT'ye özel olması ve kullanılan protokolleri tanıması gerekmektedir. | Yerinde
EAG-5 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS), kontrol seviyesi bileşenleri (PLC, CPU, kontrolcü) endüstriyel kontrol sistemlerine özel güvenlik bileşenleriyle korunmalıdır. | İlgili ek kontrol maddesinde üreticilere özel güvenlik bileşenleri PLC, DCS kontrolör haberleşmeleri için Seviye-2 ile Seviye-1 (Purdue modeline göre) arasına konumlandırılmalıdır. | Yerinde
EAG-6 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 3 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS), iki farklı kontrol sisteminin entegrasyonunda kullanılan veriler kontrol amaçlı kullanılıyorsa bu veri transferi hardwired kanallar üzerinden sağlanmalıdır. Bu madde kapsamında yer alan kontrol amaçlı veriler: - Manevralar, - Açma-kesme operasyonları, - Başlatma-durdurma, gibi konuları ifade eder. Bu madde kapsamında aynı kontrol sisteminin farklı uzak noktalardan veri alma yöntemleri kapsam dışıdır. | İki farklı kontrol sistemi entegrasyonu için yapılacak kontrol amaçlı veri alışverişleri IP, ağ ve protokolden bağımsız olarak sağlanmalıdır. | Yerinde
EAG-7 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 3 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS), iki farklı kontrol sisteminin entegrasyonu ethernet tabanlı sağlanıyorsa ilgili entegrasyon sadece izleme amaçlı kullanılmalı veya bu entegrasyonlar bir güvenlik katmanından geçirilmelidir. | İki farklı kontrol sistemi entegrasyonu sadece gözlem amaçlı, komut gönderilmeden, analog setler değiştirilmeden kurgulanmalıdır. Bunların haricindeki durumlar için bu entegrasyonlar güvenlik duvarı üzerinden geçirilmelidir. | Yerinde
EAG-8 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) kontrol odaları ile kontrol ekipmanlarının olduğu odalar arasında Layer2 bağlantı olması durumunda, her iki noktada aynı ağ güvenlik kontrolleri uygulanıyor olmalıdır. | Kontrol sistemi bileşenlerinin (DCS sunucu ve istemcileri, omurga switch, DCS kontrolör, vb.) olduğu odalar ile kontrol ekipmanlarının (kenar switch, uzak I/O, kontrolör, vb.) olduğu farklı odalar arasında Layer 2 bağlantı olması durumunda, bu ağlar tek bir ağ olarak değerlendirilmelidir. İki farklı lokasyon için de aynı seviyede mantıksal ve fiziksel güvenlik önlemleri alınmalıdır. | Yerinde
EAG-9 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) endüstriyel ağlar ve harici ağlar arasındaki (güvensiz ağlar) haberleşmeler güvenlik duvarı (Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_RES: EKS-GD-01, Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_HES: EKS-GD-01, Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_Termik: EKS-GD-01, Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_GES: EKS-GD-01) üzerinden sağlanmalıdır. Bu güvenlik duvarı endüstriyel ağı izole eden güvenlik duvarıdır. | İlgili kontrol maddesinde hem ana kontrol sistemi hem de destekleyici kontrol sistemleri ile entegrasyonu olan tüm harici ağlar güvenlik duvarı üzerinden haberleştirilmelidir. Bu güvenlik duvarı OT'ye özel olmalıdır. | Yerinde
EAG-10 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS), elektrik üretim santralinin farklı kontrol sistemleri ile ICCP üzerinden veri okuma entegrasyonları endüstriyel ağı izole eden güvenlik duvarı (Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_RES: EKS-GD-01, Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_HES: EKS-GD-01, Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_Termik: EKS-GD-01, Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_GES: EKS-GD-01) üzerinden sağlanmalıdır. | Kontrol sistemleri arası haberleşme için kullanılan ICCP varsa bu entegrasyon OT güvenlik duvarı üzerinden sağlanmalıdır. | Yerinde
EAG-11 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS), elektrik üretim santralinin farklı kontrol sistemleri ile ICCP üzerinden veri yazma entegrasyonları, ICCP protokolünü tanıyan ve sadece belirli parametrelere izin verebilen bir güvenlik duvarı (Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_RES: EKS-GD-01, Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_HES: EKS-GD-01, Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_Termik: EKS-GD-01, Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_GES: EKS-GD-01) veya benzeri güvenliği sağlayabilen bir güvenlik bileşeni üzerinden sağlanmalıdır. | İlgili ek kontrol maddesinde farklı kontrol merkezleri ile olan haberleşmelerde kullanılan ICCP protokolünü tanıyan, protokol içerisinde komutları anlamlandırabilen ve engelleyebilen güvenlik bileşenleri kullanılmalıdır. | Yerinde
EAG-12 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim tesisi bünyesinde elektrik iletim şebekesine bağlantı noktası olan şalt sahası endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) hizmet veren bileşenlerin bulunduğu tüm alanlara yetkisiz kişi ve cihazların endüstriyel ağa girişi (Network Access) kısıtlanmalı (Port security, kullanılmayan portların devre dışı bırakılması, fiziksel olarak kapatılması vb.) veya fiziksel güvenlik önlemleri ile yetkisiz erişimler engellenmelidir. Bu kontroller hem kablolu hem de kablosuz ağlar için uygulanmalıdır. | İlgili kontrol maddesinde şalt sahası kontrol sisteminde yetkisiz ağa girişlerin engellenebilmesi için uygulanabilecek kontroller listelenmiştir. Fiziksel güvenlik, switch konfigürasyonu veya teknoloji konumlandırılması ağ erişim kontrolleri için uygulanabilir. | Yerinde
EAG-13 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim tesisi bünyesinde elektrik iletim şebekesine bağlantı noktası olan şalt sahası endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS), iletim şebekesi ile ağ tabanlı bağlantılar bir güvenlik katmanı üzerinden geçirilmelidir. | İlgili kontrol maddesinde şalt sahası için kullanılan kontrol sistemi ile elektrik iletim şebeke tarafına ağ tabanlı (IEC-60870-5-104, MODBUS TCP, vb.) veri alış verişi bulunması durumunda ilgili haberleşmeler güvenlik duvarı üzerinden sağlanmalıdır. Seri haberleşmeler (IEC101 ve IEC103) için güvenlik duvarı ihtiyacı bulunmamaktadır. | Yerinde
EAG-14 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim tesisi bünyesinde doğal gaz dağıtım ya da iletim şebekesine bağlantılar bulunuyorsa, ilgili bağlantılar yükümlü kuruluşa ait bir güvenlik katmanı üzerinden geçirilmeli ya da bağlantılar hardwired kanallar üzerinden sağlanmalıdır. | Kuruluş kontrol sistemleri ile doğalgaz dağıtım veya iletim altyapısı ile yapılacak tüm veri alışverişleri IP, ağ ve protokolden bağımsız olarak sağlanmalıdır. Ağ tabanlı bir bağlantı sağlandığı durumda bu bağlantı OT güvenlik duvarı üzerinden sağlanmalıdır. | Yerinde
EAG-15 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Ek Kontrol | Elektrik üretim tesisi bünyesinde elektrik iletim şebekesine bağlantı noktası olan şalt sahası endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) güvenlik duvarı kullanılması durumunda bu güvenlik duvarının (Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_RES: EKS-GD-01, Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_HES: EKS-GD-01, Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_Termik: EKS-GD-01, Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_GES: EKS-GD-01) yetkisiz endüstriyel komutları durdurabilecek yeterlilikle olmalıdır. (IEC 104, DNP3 protokolleri ile elektrik açma/kesme operasyonları vb.) | İlgili ek kontrol maddesinde EAG-13 maddesi için güvenlik duvarı kullanılması durumunda bu güvenlik duvarı haberleşmede kullanılan protokolleri tanımalı ve protokol içerisinde komutları anlamlandırabilmelidir. | Yerinde
EAG-16 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) her bir endüstriyel ağa ilişkin mantıksal topolojiler her bir endüstriyel üreticinin mimarisi göz önünde bulundurularak katmanlı güvenlik yaklaşımına göre tasarlanmalı ve uygun şekilde dokümante edilmelidir. | İlgili kontrol maddesinde mevcut SCADA sistemine ait mantıksal topoloji çiziminin bulunması ve bu çizimin saha ile birebir örtüşmesi beklenmektedir. SCADA sistemi ile entegrasyonu olan tüm sistemler bu çizimde gösterilmelidir. | Yerinde
EAG-17 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) her bir endüstriyel ağa ilişkin fiziksel topolojiler dokümante edilmeli, güvenli bir şekilde tutulmalı ve güncelliği periyodik olarak kontrol edilmelidir. | İlgili kontrol maddesinde mevcut SCADA sistemine ait fiziksel topoloji çiziminin bulunması ve bu çizimin saha ile birebir örtüşmesi beklenmektedir. SCADA sistemi ile entegrasyonu olan tüm sistemler bu çizimde gösterilmelidir. | Yerinde
EAG-18 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağlarda Saldırı Tespiti/İzleme | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) endüstriyel bileşenlere güvensiz ağlar ya da yarı güvenli ağlar (DMZ: Demilitarized zone) üzerinden olan erişim trafiği bir saldırı tespit katmanından geçirilmelidir. Bunu sağlamak adına mevcut güvenlik bileşenlerinde IDS imzaları devreye alınabileceği gibi alternatif olarak açık kaynak kodlu teknolojiler de kullanılabilir. | İlgili kontrol maddesinde OT ağı ile entegrasyonu olan güvensiz ağlar (harici ağlar) ve yarı güvenli ağların trafiği analiz edilerek saldırı tespiti yapılması gerekmektedir. İlgili trafiğin hali hazırda OT'ye özel güvenlik duvarından geçirilmesi beklenmektedir. Saldırı tespiti yapabilmek için güvenlik duvarı üzerinde IDS imzaları aktif edilebilir veya bu trafiği analiz edecek ticari veya açık kaynak kodlu teknolojiler kullanılabilir. | Yerinde
EAG-19 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağlarda Saldırı Tespiti/İzleme | Seviye 3 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) endüstriyel ağlarda trafik aynalanması (mirroring) yöntemi ile saldırı tespiti gerçekleştirilebilmelidir. | İlgili kontrol maddesinde mirror/span konfigürasyonu ile trafiğin gerçek zamanlı bir kopyası alınarak, pasif yöntemlerle saldırı tespiti yapılması gerekmektedir. Dinlenecek trafik ana ve destekleyici kontrol sistemlerini kapsamalıdır. Saldırı tespiti için ticari veya açık kaynak kodlu teknolojiler kullanılabilir. | Yerinde
EAG-20 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağlarda Saldırı Kesme | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) endüstriyel ağları izole etmek/ayrıştırmak için konumlandırılan güvenlik duvarı üzerinde (Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_RES: EKS-GD-01, Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_HES: EKS-GD-01, Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_Termik: EKS-GD-01, Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_GES: EKS-GD-01) endüstriyel protokollere yönelik tehditleri de içeren IPS ve antivirüs vb. güvenlik önlemleri devreye alınmalıdır. | İlgili ek kontrol maddesinde endüstriyel ağları izole etmek için konumlandırılan OT'ye özel güvenlik duvarı üzerinde tanımlanan kurallarda IPS ve antivirüs gibi güvenlik önlemleri kullanılarak tespit yerine doğrudan engelleme yapılabilir. | Yerinde
EAG-21 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde bulunan bileşenler görevlerine veya endüstriyel üreticinin sağladığı katmanlı yapıya göre sanal ağlara (VLAN) ayrılmalı ve bu ağlar arasında geçiş kontrolleri uygulanmalıdır. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Kontrol sistemi üzerinde mühendislik, saha, istemci, vb. gibi farklı görevlere göre VLAN yapısı oluşturulmalıdır. Bu VLAN'lar arası geçiş kontrolü yapılmalıdır. Mevcut kontrol sistemi üzerinde VLAN yapısı oluşturulamıyorsa altyapı yenileme projelerinde bu ister göz önünde bulundurulmalıdır. | Yerinde
EAG-22 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) mühendislik operasyonları kapsamında taşınabilir mühendislik iş istasyonları kullanılıyorsa, bu bileşenler endüstriyel ağlardan izole edilmelidir. İzole edilemediği durumlarda ise kullanılmadığı sürece kapalı tutulmalıdır. | İlgili kontrol maddesinde kurum bünyesinde kullanılan, saha operasyonlarının yürütüldüğü ve endüstriyel ağa dahil olunabilen tüm taşınabilir mühendislik iş istasyonları sadece kullanılacağı zaman ağa dahil edilmelidir. Sürekli ağa dahil olduğu durumlarda, ağdan izole edilmeli (farklı bir VLAN) veya kapalı tutulmalıdır. | Yerinde
EAG-23 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) mühendislik operasyonları kapsamında kontrol sistemlerinin bir parçası olarak kullanılan mühendislik iş istasyonları; kullanılmadığı sürece operasyonel sürekliliği aksatmayacak şekilde kapalı tutulmalıdır. Mühendislik yetkisinin sadece mühendislik operasyonlarında kullanıldığı garanti altına alınmalıdır. Mümkün ise de mühendislik iş istasyonları yetkisiz personelin girmeyeceği ayrı bir odada çalıştırılmalıdır. | Kontrol sistemi içerisinde sadece mühendislik operasyonlarının yapıldığı ayrı bir mühendislik iş istasyonunun (ayrık ve sisteme gömülü) bulunması durumunda, bu istasyon sadece kullanılacağı zaman ağa dahil edilebilir veya enerjilendirilebilir. | Yerinde
EAG-24 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) enstrümanların konfigüre edildiği bileşenler izole ağlar üzerinde ana kontrol sisteminin haricinde konumlandırılmalıdır. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | İlgili kontrol maddesinde konfigüre edilebilen aktüatör, transdüser, akıllı vana, vb. saha cihazlarının konfigürasyonu için kullanılan bileşenler kontrol sisteminde ayrı bir VLAN veya farklı bir ağ ile izole edilmelidir. Kontrol maddesi mevcut durumda sağlanamıyorsa altyapı yenileme projelerinde bu ister aranmalıdır. | Yerinde
EAG-25 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) enstrümanların konfigüre edildiği bileşenler katmanlı güvenlik mimarisine uygun olarak ilgili bileşenlere en yakın katmanda konumlandırılmalıdır. | İlgili kontrol maddesinde EAG-24 için belirtilen bileşen; üst ağlardan, KBS ağlarından ve KBS ile entegrasyonu bulunan tüm ağ segmentlerinden izole olacak şekilde, saha cihazlarına en yakın ve uygun kontrol katmanında konumlandırılmalıdır. Bu sayede konfigürasyon bileşenlerinin yalnızca gerekli seviyede erişime sahip olması sağlanacak ve yetkisiz müdahale riskleri azalacaktır. | Yerinde
EAG-26 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) endüstriyel ağlardan kurumsal ağlara doğru olan haberleşmeler bu haberleşmelere özel oluşturulmuş OT-DMZ ağları ya da izole sanal ağlar (VLAN) üzerinden sağlanmalıdır. Aynı şekilde kurumsal ağlardan endüstriyel ağlara doğru olan haberleşmeler de OT-DMZ ağları ya da izole sanal ağlar (VLAN) üzerinden sağlanmalıdır. | OT izolasyonunun sağlanması için kurumsal ağ ile olan haberleşmeler OT-DMZ katmanı üzerinden sağlanmalıdır veya OT ile haberleşen BT sistemleri ayrı bir VLAN'da konumlandırılmalıdır. | Yerinde
EAG-27 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) sanal ağların (VLAN) devreye alınmasını takiben ağ ve güvenlik cihazlarının yönetim arayüzleri de (management interface) ayrı bir sanal ağ üzerinde konumlandırılmalıdır. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | OT ağı içerisinde yer alan ağ ve güvenlik cihazları yönetimi için ayrı bir VLAN oluşturulmalıdır. Mevcut yapı içerisinde oluşturulamıyorsa bu madde altyapı yenileme projelerinde dikkate alınmalıdır. | Yerinde
EAG-28 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) dağıtık uç istasyon yapısında olan santrallerin (RES ve GES) her bir uç noktasında bulunan endüstriyel ağlar farklı bir alt ağ olarak oluşturulmalıdır. | RES ve GES santralleri için her bir uç istasyon farklı IP bloklarında yer almalıdır. | Yerinde
EAG-29 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 3 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) altyapısında kontrol odaları ve kontrol ekipman odaları bünyesinde endüstriyel protokol trafiği ve diğer ağ trafikleri (kamera, fiziksel güvenlik vb.) fiziksel olarak ayrı ağ cihazları üzerinden taşınmalıdır. | Kuruluş bünyesinde OT ağlarının kamera, fiziksel güvenlik ve sayaç gibi farklı sistem zafiyet ve risklerinden etkilenmemesi adına bu sistemlerden izole edilmelidir. Bu izolasyon farklı bir switch, ağ veya VLAN yapısı ile sağlanabilir. | Yerinde
EAG-30 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Ek Kontrol | Endüstriyel ağlarla iletişim halinde olan tüm KBS bileşenleri ayrı bir sanal ağ (VLAN) içerisinde konumlandırılmalı ve OT-DMZ ağı üzerinden endüstriyel ağlar ile haberleşmelidir. (PI, OPC, verimlilik, Güvenli Uzak Erişim vb.) | İlgili kontrol maddesinde OT ağı ile entegrasyonu olan tüm harici sistemler için hem KBS içerisinde ayrı bir VLAN tanımlanması hem de OT ile olan haberleşmenin OT-DMZ yapısı kurularak bu yapı üzerinden sağlanması istenmektedir. | Yerinde
EAG-31 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 2 | Endüstriyel ağlar ve KBS ağları arasında haberleşmenin yönü endüstriyel ağdan kurumsal ağa olacak şekilde OT-DMZ üzerinden sağlanmalıdır. Kurumsal ağlardan endüstriyel ağlara doğru veri çekme operasyonlarının gerekli olması durumunda bu veri akışı telafi edici kontrollerle birlikte gerçekleştirilmelidir. | OT ağı güvenli ağ olarak konumlandırıldığından KBS ağlarından OT ağına doğru yapılacak tüm erişimlerde VLAN yapısı oluşturulması, ağ trafiği analizi, güvenlik duvarı sıkılaştırmaları, vb. ek kontrol kullanılmalıdır. | Yerinde
EAG-32 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 1 | Her bir endüstriyel ağ içerisinde yer alan sunucu ve uygulamalar doğrudan internet üzerinden erişilebilir durumda olmamalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
EAG-33 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 1 | Endüstriyel ağlarla iletişimi olan tüm bileşenlerin doğrudan internete olan erişimleri sonlandırılmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
EAG-34 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağa Uzak Erişim | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemi (EKS) bileşenlerine internet üzerinden gerçekleştirilecek tüm uzak erişimler öncelikli olarak KBS/kurumsal ağ üzerinde sonlandırılmalıdır. (VPN vb.) Bu uzak erişim yöntemleri üreticiler, çalışanlar ve alt yükleniciler için farklı yetkilendirme politikalarını destekleyebilmelidir. KBS ağı üzerinden endüstriyel ağlara yönelik uzak erişimler OT-DMZ ağı içerisinde konumlandırılmış güvenli bir atlama noktası/sunucusu/uygulaması üzerinden kontrollü olarak sağlanmalıdır. Uzaktan erişimlere ilişkin tüm süreçler diğer mevcut teknik maddelere uyumlu olarak işletilmelidir. (Olay yönetimi ve süreklilik, kimlik ve erişim yönetimi vb.) | İlgili kontrol maddesinde güvenli uzak erişim için yöntem tanımlanmaktadır. Öncelikle bağlantılar kurumsal ağda sonlandırılmalıdır. Daha sonra güvenli bir atlama sunucusu ve OT güvenlik duvarı üzerinden geçilerek sadece izin verilen sistemlere bağlantı sağlanmalıdır. Yapılacak uzak bağlantılarda tüm taraflar için farklı yetkilendirme politikaları da oluşturulmalıdır. | Yerinde
EAG-35 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağa Uzak Erişim | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) uzaktan yapılacak erişimler için güvenli uzaktan bağlantı sağlayan teknolojiler kullanılmalıdır. (Oturum kaydetme, oturum yönetimi, çok faktörlü kimlik doğrulama, güvenli dosya transferi vb.) | İlgili ek kontrol maddesinde OT ağına yapılacak uzak erişimler için ayrıcalıklı hesap yönetimi (PAM) veya güvenli uzak erişim teknolojilerinin (SRA) kullanılması beklenmektedir. | Yerinde
EAG-36 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağa Uzak Erişim | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS), endüstriyel üreticilerin doğrudan kendi sistemleri üzerinden bağlantı yapması engellenmelidir. Yapılacak olan uzak erişimler yükümlü kuruluş güvenlik katmanlarından geçirilmelidir. | Kuruluş kontrol sistemlerine yapılacak tüm uzak bağlantılar doğrudan üretici tarafından konumlandırılan ve yönetilen güvenlik duvarı üzerinden sağlanmamalıdır. Kuruluşa ait BT ve OT güvenlik duvarı üzerinden erişimler sağlanmalıdır. | Yerinde
EAG-37 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağa Uzak Erişim | Seviye 2 | Elektrik üretim tesisi kapsamında endüstriyel operasyonların yönetiminde sözleşmelerle tariflenen üretici tabanlı uzaktan yönetim ve izleme işlemleri yapılıyorsa, bu uzak bağlantılar yükümlü kuruluş güvenlik katmanlarından geçirilmelidir. | İlgili kontrol maddesinde kuruluş üretici ile yapmış olduğu arıza ve bakım anlaşmaları haricinde üretici tarafından işletme ve izleme hizmeti alıyorsa, bu hizmet için yapılacak bağlantılar kuruluşa ait BT ve OT güvenlik duvarından geçirilmelidir. | Yerinde
EAG-38 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağa Uzak Erişim | Seviye 2 | Elektrik üretim tesisi kapsamında endüstriyel operasyonların yönetiminde sözleşmelerle tariflenen üretici tabanlı uzaktan yönetim ve izleme işlemleri yapılıyorsa, bu uzak erişimler için çok faktörlü kimlik doğrulama adımları kullanılmalıdır. | İlgili kontrol maddesinde kuruluş üretici ile yapmış olduğu arıza ve bakım anlaşmaları haricinde üretici tarafından işletme ve izleme hizmeti alıyorsa, üretici tarafından kuruluş sistemlerine yapılacak bağlantılarda çok faktörlü kimlik doğrulama yapılmalıdır. | Yerinde
EAG-39 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağlarda Saldırı Tespiti/İzleme | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) endüstriyel ağlar üzerinde tüm güvensiz servisler (açık metin protokoller, uzak erişim servisleri, güncelliğini yitirmiş protokoller) periyodik denetim ya da ağ trafiğinin analizi ile tespit edilmelidir. | İlgili kontrol maddesinde saldırı yüzeyinin azaltılması ve risk yönetiminin yapılabilmesi için güvensiz servisler ve protokoller belirli periyotlarla (güvenlik analiz ve testleri, iç denetim, vb.) veya ağ trafiği analizi ile tespit edilmelidir. | Yerinde
EAG-40 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağlarda Güvenli Konfigürasyon | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) endüstriyel ağlar üzerinde tespit edilen BT tabanlı (TELNET, HTTP, TFTP, vb.) güvensiz servisler devre dışı bırakılmalıdır. | Periyodik kontrollerle (güvenlik analiz ve testleri, iç denetim, vb.) veya ağ trafiği analizi ile sunucu ve istemciler veya saha cihazları üzerinde tespit edilen Telnet, HTTP gibi güvensiz servisler kapatılmalıdır. Bunlar yerine SSH, HTTPS gibi güvenli servisler kullanılmalıdır. | Yerinde
EAG-41 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağlarda Güvenli Konfigürasyon | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) endüstriyel ağlar üzerinde tespit edilen gereksiz veya kullanılmayan servisler devre dışı bırakılmalıdır. | Periyodik kontrollerle (güvenlik analiz ve testleri, iç denetim, vb.) veya ağ trafiği analizi ile sunucu ve istemciler veya saha cihazları üzerinde tespit edilen gereksiz ve kullanılmayan servisler atak yüzeyini azaltmak, yetkisiz erişimleri engellemek için kapatılmalıdır. | Yerinde
EAG-42 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağlarda Saldırı Tespiti/İzleme | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) endüstriyel ağlar üzerinde mevcut varlıkların servisleri sürekli olarak izlenmelidir. | İlgili kontrol maddesinde hem istemci-sunucu hem ağ cihazları hem de saha cihazları için ticari veya açık kaynak kodlu teknolojiler (IDS, NMS, SIEM, vb.) ile varlıkların servisleri izlenmelidir. | Yerinde
EAG-43 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) güvenli ve güvensiz ağlar arasında mevcut olan koruma mekanizmalarının bypass edilmesine olanak tanıyabilecek tüm dual-homed arayüzler (interface) devre dışı bırakılmalıdır. İkinci bir arayüz kullanılmasını zorunlu kılan bir durum mevcut ise söz konusu arayüzün bağlantısı güvenlik duvarı (Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_RES: EKS-GD-01, Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_HES: EKS-GD-01, Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_Termik: EKS-GD-01, Referans_Topoloji_Elektrik_Üretim_GES: EKS-GD-01) üzerinden kontrollü olarak sağlanmalıdır. | OT ağı içerisinde iki farklı interface'e sahip olan tüm cihazlarda, bir interface OT ağında diğer interface harici ağ içerisinde yer aldığı durumlarda OT izolasyonunun sağlanabilmesi için harici ağa ait interface bir güvenlik katmanından geçirilmelidir. | Yerinde
EAG-44 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) endüstriyel üreticinin tasarım gereklilikleri haricinde Seviye-2 ile Seviye-1 (Purdue modeline göre) ağlar arasında mevcut olan koruma mekanizmalarını bypass edilmesine olanak tanıyabilecek tüm dual-homed arayüzler interface'ler devre dışı bırakılmalıdır. İkinci bir arayüz kullanılmasını zorunlu kılan bir durum mevcut ise söz konusu arayüzün bağlantısı güvenlik duvarı üzerinden kontrollü olarak sağlanmalıdır. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Purdue referans modeline göre kontrol ve sunucu katmanında arayüze sahip olan cihazlar, katmanlar arası geçişe sebep olur. Bu geçişin engellenmesi için çoklu arayüzler kullanılmamalı, kullanılmasının zorunlu olduğu durumda güvenlik duvarı üzerinden iletişimler sağlanmalıdır. Ancak üreticinin kontrol sistemi altyapısı bu konumlandırmaya uygun değilse altyapı yenileme projelerinde bu ister aranmalıdır. | Yerinde
EAG-45 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağlarda Saldırı Tespiti/İzleme | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) endüstriyel ağ içerisinde bulunan ağ cihazları "Olay Yönetimi ve Süreklilik" başlığının ilgili maddelerini karşılamalıdır. Bu madde ile atıfta bulunulan başlıklarda yer alan maddelerin uygulamaları, ilgili başlıklar altında maddelere tanımlanan sürelerde tamamlanmalıdır. | İlgili kontrol maddesine uyumluluk "Olay Yönetimi ve Süreklilik" başlığı kapsamında değerlendirilmelidir. | Yerinde
EAG-46 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) endüstriyel ağların dışına çıkan endüstriyel veriler güvenli protokoller kullanılarak veya şifreli kanallar üzerinden taşınmalıdır. (Örn: OPC-UA Şifreleme, SSL/TLS vb.) (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Kuruluş bünyesinde verimlilik, kestirimci bakım, analiz, vb. sebeplerle ana veya destekleyici kontrol sistemlerinden alınan veriler güvenli protokoller (OPC-UA) kullanılarak veya üçüncü taraflar tarafından okunamayacak ve değiştirilemeyecek şekilde şifreli kanallar üzerinden aktarılmalıdır. | Yerinde
EAG-47 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) endüstriyel ağların izolasyon ve segmentasyonunda yazılım tabanlı teknolojilere ek olarak donanım tabanlı teknolojiler de devreye alınmalıdır. | İlgili ek kontrol maddesinde, OT ağı izolasyonu için fiziksel ağ cihazlarının birbirinden ayrıştırılması, tek yönlü veri akışına izin veren veya karşılıklı etkileşimi sınırlayan güvenli veri aktarım mekanizmaları kullanılmalıdır. Bu sayede, kontrol ağı ile diğer ağ katmanları arasındaki bilgi alışverişi güvenli ve denetimli şekilde sağlanacaktır. | Yerinde
EAG-48 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) kullanılan tüm ağ cihazları Tehdit ve Zafiyet Yönetimi başlığına uygun olarak işletilmelidir. Yükümlü kuruluşlar acil olan yamalar dışında yılda en az bir kez yama ve güncelleme yapmalıdırlar. Bu madde ile atıfta bulunulan başlıklarda yer alan maddelerin uygulamaları, ilgili başlıklar altında maddelere tanımlanan sürelerde tamamlanmalıdır. | İlgili kontrol maddesinde SCADA sistemi kapsamında yer alan tüm ağ cihazları için son bir yıl içinde güvenlik yaması yayınlandı ise firmware güncellemesinin yapılması beklenmektedir. Bu madde kapsamında BT sistemleri ile entegrasyon için kullanılan ağ cihazları da değerlendirilmelidir. | Yerinde
EAG-49 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Dijital İkiz Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) dijital ikiz sistemleri kullanılıyorsa, endüstriyel ağlardan kurum dışına çıkarılacak veriler tek yönlü, şifreli kanallar üzerinden ve katmanlı güvenlik ilkelerine uygun şekilde çıkarılmalıdır. Bu madde kapsamında kullanılan dijital ikiz ve bulut çözümleri 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi Madde 3 kapsamında ele alınmalıdır. | Kuruluş fiziksel varlıkları, sistemleri ya da prosesleri için gerçek zamanlı veriler ile beslenen bir dijital kopya kullanıyorsa, bu veri transferi şifreli iletişimi desteklemelidir(DNP 3.0 Secure, OPC-UA, vb.). Desteklemediği durumda ağ seviyesinde ilgili haberleşmeler şifreli kanallar üzerinden sağlanmalıdır. Bununda sağlanamadığı durumlarda kuruluşa özel izole teknolojiler (APN, MPLS, VPN, vb.) kullanılmalıdır. | Yerinde
EAG-50 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Dijital İkiz Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) dijital ikiz sistemleri kullanılıyorsa, dijital ikiz sistemlerine aktarılan verilerin güvenliği sözleşmelerle garanti altına alınmalıdır. Bu madde kapsamında kullanılan dijital ikiz ve bulut çözümleri 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi Madde 3 kapsamında ele alınmalıdır. | Kuruluş fiziksel varlıkları, sistemleri ya da prosesleri için gerçek zamanlı veriler ile beslenen bir dijital kopya kullanıyorsa, kuruluş tedarikçi ile sözleşmelerine "Tedarikçi Yönetimi" başlığı altında yer alan maddeler ve "Ağ Güvenliği" altında yer alan maddeleri sağlayacağına dair ibareler eklemelidir. | Yerinde
EAG-51 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Dijital İkiz Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) dijital ikiz sistemleri kullanılıyorsa, dijital ikiz sistemleri üzerinden veri ifşası olmayacak kontroller devreye alınmalıdır. Bu madde kapsamında kullanılan dijital ikiz ve bulut çözümleri 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi Madde 3 kapsamında ele alınmalıdır. | Kuruluş fiziksel varlıkları, sistemleri ya da prosesleri için gerçek zamanlı veriler ile beslenen bir dijital kopya kullanıyorsa, teknoloji konumlandırılması, ağ izolasyonu, rol bazlı erişim, mevcut güvenlik çözümlerine entegrasyon, vb. yöntemler ile önlem alınmalıdır. | Yerinde
EAG-52 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Dijital İkiz Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) dijital ikiz sistemleri kullanılıyorsa, bu sistemin üreticilerinin "Tedarikçi Yönetimi" başlığı altında mevcut kontrollere uygun çalıştığı garanti altına alınmalıdır. Bu madde ile atıfta bulunulan başlıklarda yer alan maddelerin uygulamaları, ilgili başlıklar altında maddelere tanımlanan sürelerde tamamlanmalıdır. Bu madde kapsamında kullanılan dijital ikiz ve bulut çözümleri 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi Madde 3 kapsamında ele alınmalıdır. | Kuruluş fiziksel varlıkları, sistemleri ya da prosesleri için gerçek zamanlı veriler ile beslenen bir dijital kopya kullanıyorsa, bu sistem üreticisi ile yapılan sözleşmeler "Tedarikçi Yönetimi" başlığı altında yer alan maddelere uygun olmalıdır. | Yerinde
EAG-53 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Dijital İkiz Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) dijital ikiz sistemleri kullanılıyorsa, dijital ikiz sistemlerinden endüstriyel ağlara doğru bir erişim tanımlanmadığı garanti altına alınmalıdır. Bu madde kapsamında kullanılan dijital ikiz ve bulut çözümleri 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi Madde 3 kapsamında ele alınmalıdır. | Kuruluş fiziksel varlıkları, sistemleri ya da prosesleri için gerçek zamanlı veriler ile beslenen bir dijital kopya kullanıyorsa, güvenlik bileşenleri üzerinden endüstriyel ağlara doğru erişimler kısıtlanmalıdır. | Yerinde
EAG-54 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Dijital İkiz Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) dijital ikiz sistemleri kullanılıyorsa, dijital ikiz sistemlerinin bulunduğu bulut ortamları için CBDDO Bulut Güvenliği kontrolleri uygulanmalıdır. Bu madde kapsamında kullanılan dijital ikiz ve bulut çözümleri 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi Madde 3 kapsamında ele alınmalıdır. | Kuruluş fiziksel varlıkları, sistemleri ya da prosesleri için gerçek zamanlı veriler ile beslenen bir dijital kopya kullanıyorsa, "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi"nde yer alan "Bulut Bilişim Güvenliği" başlığı altındaki kontrolleri uygulamalıdır. | Yerinde
EAG-55 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Dijital İkiz Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) dijital ikiz sistemleri kullanılıyorsa; - Erişen personel, yetki ve yetkinlik düzeyleri - Erişim, işlem ve ağ trafiği iz kayıtlarının izlenmesi - Güncelleme durum alarmları - Siber olay alarmları - Performans ve kapasite göstergeleri kurum tarafından kontrol edilmelidir. Bu madde kapsamında kullanılan dijital ikiz ve bulut çözümleri 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi Madde 3 kapsamında ele alınmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
EAG-56 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Dijital İkiz Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) dijital ikiz sistemleri kullanılıyorsa, aynı bulut ortamını kullanan kurumların sistemleri ağ seviyesinde birbirlerinden mantıksal ve/veya fiziksel olarak izole edilmelidir. Kurumların yalnızca kendilerine ait veriye erişim imkânı sağlanmalıdır. Bu madde kapsamında kullanılan dijital ikiz ve bulut çözümleri 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi Madde 3 kapsamında ele alınmalıdır. | İlgili kontrol maddesinde farklı kurumların aynı bulut ortamını kullanması durumunda, farklı kuruluşlara ait verilere erişilmemelidir. Fiziksel veya mantıksal izolasyon bulut hizmeti veren kurum tarafından sağlanmalıdır. Sözleşmeler ile bu ister garanti altına alınabilir. Bulut hizmet sağlayıcısından bu isterin sağlandığına dair beyan talep edilebilir. | Yerinde
EAG-57 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Dijital İkiz Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) dijital ikiz sistemleri kullanılıyorsa, bulut hizmeti kapsamında, ihtiyaç olması durumunda şablon olarak kullanılan imajların geri döndürülemeyecek şekilde silinmesine servis sağlayıcı tarafından imkân tanınmalıdır. Bu madde kapsamında kullanılan dijital ikiz ve bulut çözümleri 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi Madde 3 kapsamında ele alınmalıdır. | Bulut hizmeti sağlayan tedarikçi konfigürasyon, simülasyon vb. şablonlarda kuruluşa ait konfigürasyon bilgileri, kontrol sistemi parametreleri, kullanıcı hesapları, vb. bilgileri kalıcı olarak silmesine imkan sağlamalıdır. Sözleşmeler ile bu ister garanti altına alınabilir. Bulut hizmet sağlayıcısından bu isterin sağlandığına dair beyan talep edilebilir. | Yerinde
EAG-58 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Dijital İkiz Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) dijital ikiz sistemleri kullanılıyorsa, bulut hizmeti kapsamında herhangi bir sanal makinenin hizmetinin sonlandırılması durumunda, sanal makinenin bulut bilişim sunucularında bulunan bellek bölgeleri otomatik olarak servis sağlayıcı tarafından geri döndürülemeyecek şekilde silinmelidir. Bu madde kapsamında kullanılan dijital ikiz ve bulut çözümleri 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi Madde 3 kapsamında ele alınmalıdır. | Bulut hizmeti sağlayan tedarikçi kuruluşa ait konfigürasyon bilgileri, kontrol sistemi parametreleri, kullanıcı hesapları, vb. bilgilerin yer aldığı sanal makineleri kapattığında bu bilgileri kalıcı olarak silmelidir. Sözleşmeler ile bu ister garanti altına alınabilir. Bulut hizmet sağlayıcısından bu isterin sağlandığına dair beyan talep edilebilir. | Yerinde
EAG-5961:61 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Dijital İkiz Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) dijital ikiz sistemleri kullanılıyorsa, bulut sistemi yönetim konsoluna sadece izin verilen ağlardan erişim garanti altına alınmalıdır. (SSL-VPN, IPSEC VPN vb.) Bu madde kapsamında kullanılan dijital ikiz ve bulut çözümleri 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi Madde 3 kapsamında ele alınmalıdır. | Bulut yönetimi herkese açık internet üzerinden sağlanmamalı ve erişim sadece kuruluşa ait ağlardan güvenli kanallar (SSL VPN veya IPSEC VPN) ile yapılmalıdır. | Yerinde
EAG-60 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Dijital İkiz Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) dijital ikiz sistemleri kullanılıyorsa, bulut hizmeti kapsamında herhangi bir sanal makinenin hizmetinin sonlandırılması durumunda, sanal makinenin bulut bilişim sunucularında bulunan disk bölgeleri otomatik olarak servis sağlayıcı tarafından geri döndürülemeyecek şekilde silinmelidir. Bu madde kapsamında kullanılan dijital ikiz ve bulut çözümleri 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi Madde 3 kapsamında ele alınmalıdır. | Bulut hizmeti sağlayan tedarikçi kuruluşa ait konfigürasyon bilgileri, kontrol sistemi parametreleri, kullanıcı hesapları, vb. bilgilerin yer aldığı sanal makineleri kapattığında bu bilgileri kalıcı olarak silmelidir. Sözleşmeler ile bu ister garanti altına alınabilir. Bulut hizmet sağlayıcısından bu isterin sağlandığına dair beyan talep edilebilir. | Yerinde
EAG-61 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Dijital İkiz Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) dijital ikiz sistemleri kullanılıyorsa, paylaşımlı/bulut ortamdan hizmet sağlayan servis sağlayıcılar hizmetin sonlanması durumunda hizmet alan tarafa ait profil ayarları, hizmet raporları vb. hizmete ilişkin tanımları silmelidir. Bulut sistemlerde barındırılan veriler, kullanımının sonlandırılması durumunda sistemlerden geri getirilemeyecek şekilde silinmelidir. Bu madde kapsamında kullanılan dijital ikiz ve bulut çözümleri 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi Madde 3 kapsamında ele alınmalıdır. | Bulut hizmeti sağlayan tedarikçi kuruluşa ait konfigürasyon bilgileri, kontrol sistemi parametreleri, kullanıcı hesapları, vb. bilgileri hizmet sonlandığında kalıcı olarak silmelidir. Sözleşmeler ile bu ister garanti altına alınabilir. Bulut hizmet sağlayıcısından bu isterin sağlandığına dair beyan talep edilebilir. | Yerinde
EAG-62 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Dijital İkiz Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) dijital ikiz sistemleri kullanılıyorsa, bulut sistemlerde gerçekleştirilen yönetimsel işlemler kayıt altına alınmalı ve değişmezliği sağlanmalıdır. | Bulut ortamlarında yapılacak; sanal makine oluşturma veya silme, model bilgileri güncelleme, network ve güvenlik ayarları, kullanıcı yönetimi, konfigürasyon değişiklikleri, vb. aksiyonlar kayıt altına alınmalıdır. Bu kayıtlar zaman damgalı olarak saklanmalı ve bulut hizmeti sağlayıcısı tarafından bu kayıtların değiştirilemeyeceği garanti altına alınmalıdır. Talep edildiğinde bulut hizmet sağlayıcısı bu kayıtları kuruluş ile paylaşabilmelidir. Bulut hizmet sağlayıcısından bu isterin sağlandığına dair beyan talep edilebilir. | Yerinde
EAG-63 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Kablosuz Ağ Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS), endüstriyel kablosuz ağlar kullanılıyorsa, endüstriyel kablosuz ağ protokolleri (Wireless HART, ISA100 vb.) araya girme saldırılarına karşı dirençli olmalıdır. | Kuruluş bünyesinde ana ve destekleyici kontrol sistemleri için endüstriyel kablosuz ağ kullanılması durumunda, bu protokoller için uçtan uca kimlik doğrulama, veri bütünlüğü doğrulaması ve güvenli şifreleme protokolleri (TLS,SSL vb.) gibi güvenlik kontrolleri uygulanmalıdır. | Yerinde
EAG-64 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Kablosuz Ağ Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS), endüstriyel kablosuz ağlar kullanılıyorsa, endüstriyel kablosuz ağ protokolleri (Wireless HART, ISA100 vb.) servis sonlandırma saldırılarına karşı dirençli olmalıdır. | Kuruluş bünyesinde ana ve destekleyici kontrol sistemleri için endüstriyel kablosuz ağ kullanılması durumunda, bu ağlar için Wireless HART ve ISO100.11a gibi protokoller kullanıldığı durumlarda bu protokoller sonlandırma saldırılarına karşı dirençlidir. | Yerinde
EAG-65 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Kablosuz Ağ Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS), endüstriyel kablosuz ağlar kullanılıyorsa, endüstriyel kablosuz ağ protokolleri (Wireless HART, ISA100 vb.) kimlik doğrulama yöntemlerini desteklemelidir. | Kuruluş bünyesinde ana ve destekleyici kontrol sistemleri için endüstriyel kablosuz ağ kullanılması durumunda, bu ağlar için Wireless HART ve ISO100.11a gibi protokoller kullanıldığı durumlarda bu protokoller güçlü kimlik doğrulama mekanizmalarına sahiptir. | Yerinde
EAG-66 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Kablosuz Ağ Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS), endüstriyel kablosuz ağlar kullanılıyorsa, kablosuz ağ trafiği şifreli kanallar üzerinden sağlanmalıdır. | Kuruluş bünyesinde ana ve destekleyici kontrol sistemleri için endüstriyel kablosuz ağ kullanılması durumunda, haberleşmeler için kullanılan donanım ve yazılımlar trafik şifrelemesini desteklemelidir. | Yerinde
EAG-67 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Kablosuz Ağ Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS), endüstriyel kablosuz ağlar kullanılıyorsa, endüstriyel kablosuz ağ protokolleri (Wireless HART, ISA100 vb.) parola tahmin saldırılarına karşı dirençli olmalıdır. | Kuruluş bünyesinde ana ve destekleyici kontrol sistemleri için endüstriyel kablosuz ağ kullanılması durumunda, bu ağlar için Wireless HART ve ISO100.11a gibi protokoller kullanıldığı durumlarda bu protokoller parola tahmin saldırılarına karşı dirençlidir. | Yerinde
EAG-68 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Kablosuz Ağ Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS), endüstriyel kablosuz ağlar kullanılıyorsa, bu ağlar geleneksel kablosuz ağlardan (WiFi vb.) mantıksal ve fiziksel olarak izole edilmelidir. | Kuruluş bünyesinde ana ve destekleyici kontrol sistemleri için endüstriyel kablosuz ağ kullanılması durumunda, bu sistemler geleneksel kablosuz ağlardan ayrı bir VLAN veya tamamen izole bir ağ ile ayrıştırılmalıdır. | Yerinde
EAG-69 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Kablosuz Ağ Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS), endüstriyel kablosuz ağlar kullanılıyorsa, kablosuz ağ üzerinden taşınan endüstriyel veriler kontrol mimarisinde sadece izleme amaçlı kullanılmalıdır. | Kuruluş bünyesinde ana ve destekleyici kontrol sistemleri için endüstriyel kablosuz ağ kullanılması durumunda, bu ağlar üzerinden taşınan veriler ana ve destekleyici kontrol sistemleri üzerinde sadece izleme amaçlı kullanılmalı bu veriler ile operasyon lojiği oluşturulmamalıdır. | Yerinde
EAG-70 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Kablosuz Ağ Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS), endüstriyel kablosuz ağlar kullanılıyorsa, kablosuz ağ mimarisinde kullanılan tüm ağ bileşenleri "Endüstriyel Ağ Güvenliği" kontrollerine uyumlu olmalıdır. | Kuruluş bünyesinde ana ve destekleyici kontrol sistemleri için endüstriyel kablosuz ağ kullanılması durumunda, "Ağ Güvenliği" başlığı altında maddeler değerlendirilirken kapsama bu kablosuz ağlar da dahil edilmelidir. | Yerinde
EAG-71 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Harici Sistemlerinin Entegrasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim bünyesinde kullanılan harici izleme sistemleri (GKC, RITM vb.) ve destek sistemleri (balance of plant, utilities) elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinden (EKS) mantıksal olarak izole edilmelidir. | Endüstriyel Ağ Güvenliği başlığı altında farklı kontrol sistemlerin haberleştirilmesinde uygulanacak kontroller adreslenmiştir. Ana kontrol sistemi ile destek sistemler ve harici izleme sistemleri fiziksel olarak aynı ağda olduğu durumlarda; VLAN, erişim kontrol listeleri (ACL), vb. mantıksal izolasyon için önlemler alınmalıdır. | Yerinde
EAG-72 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Harici Sistemlerinin Entegrasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim bünyesinde kullanılan harici izleme sistemleri (GKC, RITM vb.) ve destek sistemleri (balance of plant, utilities) elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleriyle entregre olması gerekiyorsa bu entegrasyon bir ağ güvenlik katmanı üzerinden geçirilmelidir. | Harici izleme sistemleri ve destek sistemlerinin ana kontrol sistemi ile haberleştirilmesi OT'ye özel güvenlik duvarı üzerinden sağlanmalıdır. | Yerinde
EAG-73 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Harici Sistemlerinin Entegrasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim bünyesinde kullanılan harici izleme sistemleri (GKC, RITM vb.) ve destek sistemleri (balance of plant, utilities) doğrudan internete erişmemeli ve internet üzerinden erişilebilir olmamalıdır. | Harici izleme sistemleri ve destek sistemlerinde internet ihtiyacı oluşması durumunda bu bağlantı kuruluş güvenlik duvarı üzerinden kontrollü şekilde sağlanmalıdır. | Yerinde
EAG-74 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Harici Sistemlerinin Entegrasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim bünyesinde kullanılan harici sistemler (kamu veya özel sektör entegrasyonları, yerli kömür teşvikleri vb.) doğrudan internete erişmemeli ve internet üzerinden erişilebilir olmamalıdır. | Harici sistemler için internet ihtiyacı oluşması durumunda bu bağlantı kuruluş güvenlik duvarı üzerinden kontrollü şekilde sağlanmalıdır. | Yerinde
EAG-75 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Harici Sistemlerinin Entegrasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim bünyesinde kullanılan harici sistemler (kamu veya özel sektör entegrasyonları, yerli kömür teşvikleri vb.) elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleriyle entregre olması gerekiyorsa bu entegrasyon bir ağ güvenlik katmanı üzerinden geçirilmelidir. | Harici sistemlerin ana ve destek kontrol sistemleri ile haberleşmesi durumunda bu haberleşmeler OT'ye özel güvenlik duvarı üzerinden sağlanmalıdır. | Yerinde
EAG-76 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Büyük Veri Analitiği Sistemlerinin Entegrasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) büyük veri analitiği sistemleri veya kestirimci bakım sistemleri kullanılıyorsa, endüstriyel ağlardan KBS ağına gönderilecek veriler tek yönlü, şifreli kanallar üzerinden ve katmanlı güvenlik ilkelerine uygun şekilde çıkarılmalıdır. | Kuruluş bünyesinde veri analitiği ile verimlilik veya kestirimci bakım sistemleri kullanılıyorsa, bu sistemlere veriler şifreli kanallar üzerinden ve purdue referans mimarisine göre katmanlar arası geçişlere izin vermeyecek şekilde gönderilmelidir. | Yerinde
EAG-77 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Büyük Veri Analitiği Sistemlerinin Entegrasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) büyük veri analitiği sistemleri veya kestirimci bakım sistemleri kullanılıyorsa, KBS ağındaki sistemler en az gerçek sistem kadar mantıksal olarak izole edilmelidir. | Kuruluş bünyesinde veri analitiği ile verimlilik veya kestirimci bakım sistemleri kullanılıyorsa, bu sistemler ayrı bir VLAN veya tamamen izole bir ağ üzerinde konumlandırılmalıdır. | Yerinde
EAG-78 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Büyük Veri Analitiği Sistemlerinin Entegrasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) büyük veri analitiği sistemleri veya kestirimci bakım sistemleri kullanılıyorsa, veri analitiği sistemleri üzerinden veri ifşası olmayacak kontroller devreye alınmalıdır. | Kuruluş bünyesinde veri analitiği ile verimlilik veya kestirimci bakım sistemleri kullanılıyorsa, teknoloji konumlandırılması, ağ izolasyonu, rol bazlı erişim, mevcut güvenlik çözümlerine entegrasyon, vb. yöntemler ile önlem alınmalıdır. | Yerinde
EAG-79 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Büyük Veri Analitiği Sistemlerinin Entegrasyonu | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) büyük veri analitiği sistemleri veya kestirimci bakım sistemleri kullanılıyorsa, bu sistemlere ilişkin tedarikçi kullanılması durumunda bu sistemin üreticilerinin "Tedarikçi Yönetimi" başlığı altında mevcut kontrollere uygun çalıştığı garanti altına alınmalıdır. Bu madde ile atıfta bulunulan başlıklarda yer alan maddelerin uygulamaları, ilgili başlıklar altında maddelere tanımlanan sürelerde tamamlanmalıdır. | Kuruluş bünyesinde veri analitiği ile verimlilik veya kestirimci bakım sistemleri kullanılıyorsa, bu sistemlerin işletmesinin tedarikçi tarafından sağlandığı durumlarda tedarikçi ile yapılan sözleşmeler "Tedarikçi Yönetimi" başlığı altında yer alan maddelere uygun olmalıdır. | Yerinde
EAG-80 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Büyük Veri Analitiği Sistemlerinin Entegrasyonu | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) büyük veri analitiği sistemleri veya kestirimci bakım sistemleri kullanılıyorsa, endüstriyel ağlara doğru bir erişim tanımlanmadığı garanti altına alınmalıdır. | Kuruluş bünyesinde veri analitiği ile verimlilik veya kestirimci bakım sistemleri kullanılıyorsa, güvenlik bileşenleri üzerinden endüstriyel ağlara doğru erişimler kısıtlanmalıdır. | Yerinde
EAG-81 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağlarda Merkezi Yönetim | Seviye 1 | Elektrik üretim operasyonları kapsamında aynı kuruluş bünyesinde farklı lisansa sahip santralleri merkezi olarak izleniyor veya yönetiliyorsa, merkezi izleme noktasında bulunan ağlar "Endüstriyel Ağ Güvenliği" başlığı altındaki teknik kontrollere uyumlu olmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
EAG-82 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağlarda Merkezi Yönetim | Seviye 2 | Elektrik üretim operasyonları kapsamında aynı kuruluş bünyesinde farklı lisansa sahip santralleri merkezi olarak izleniyor veya yönetiliyorsa, izleme kapsamında olan her bir endüstriyel kontrol sistemi ağ birbirinden izole edilmelidir. Bu ağlar arasında fiziksel ve mantıksal ayrıştırmalar yapılmalıdır. | Aynı kuruluş bünyesinde farklı lisansa sahip santraller merkezi olarak izleniyor veya yönetiliyorsa, her bir santral farklı bir VLAN ya da tamamen izole bir ağ üzerinde konumlandırılmalıdır. | Yerinde
EAG-83 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağlarda Merkezi Yönetim | Seviye 2 | Elektrik üretim operasyonları kapsamında aynı kuruluş bünyesinde farklı lisansa sahip santralleri merkezi olarak izleniyor veya yönetiliyorsa, izleme kapsamında olan her bir endüstriyel kontrol sisteminin merkeze olan bağlantıları şifreli kanallar üzerinden sağlanmalıdır. | Aynı kuruluş bünyesinde farklı lisansa sahip santraller merkezi olarak izleniyor veya yönetiliyorsa her bir santralin merkez ile haberleşmesi şifreli iletişimi desteklemelidir(DNP3.0 Secure, OPC-UA, vb.). Desteklemediği durumda ağ seviyesinde ilgili haberleşmeler şifreli kanallar üzerinden sağlanmalıdır. Bunun da sağlanamadığı durumlarda kuruluşa özel izole teknolojiler (APN, MPLS, VPN, vb.) kullanılmalıdır. | Yerinde
EAG-84 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağlarda Merkezi Yönetim | Seviye 1 | Elektrik üretim operasyonları kapsamında aynı kuruluş bünyesinde farklı lisansa sahip santralleri merkezi olarak izleniyor veya yönetiliyorsa, izleme kapsamında olan her bir endüstriyel kontrol sistemine uzak bağlantılar gerçekleştiriliyorsa, bu erişimler "Endüstriyel Ağ Güvenliği" başlığı altındaki teknik kontrollere uyumlu gerçekleştirilmelidir. Bu madde ile atıfta bulunulan başlıklarda yer alan maddelerin uygulamaları, ilgili başlıklar altında maddelere tanımlanan sürelerde tamamlanmalıdır. | Aynı kuruluş bünyesinde farklı lisansa sahip santraller merkezi olarak izleniyor veya yönetiliyorsa, santrallere yapılacak uzak bağlantılar "Endüstriyel Ağa Uzak Erişim" alt kontrol başlığı altında yer alan maddelere uygun şekilde yapılmalıdır. | Yerinde
EAG-85 | Endüstriyel Ağ Güvenliği | Endüstriyel Ağlarda Merkezi Yönetim | Seviye 2 | Elektrik üretim operasyonları kapsamında aynı kuruluş bünyesinde farklı lisansa sahip santralleri merkezi olarak izleniyor veya yönetiliyorsa, merkezi operasyon noktasında ağa giriş kontrolleri uygulanmalıdır. | Aynı kuruluş bünyesinde farklı lisansa sahip santraller merkezi olarak izleniyor veya yönetiliyorsa, merkezi izleme noktasında; fiziksel güvenlik, switch konfigürasyonu veya teknoloji konumlandırılması ağ erişim kontrolleri için uygulanabilir. | Yerinde

## 02-İstemci ve Sunucu Güvenliği
Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği
No | Ana Kontrol | Alt Kontrol | Seviye | Kontrol | Kontrol Maddesi Amacı/Açıklaması | Kontrol Yöntemi
İSG-1 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunucular için endüstriyel üretici tarafından onaylanan ve operasyonel sürekliliği tehlikeye atmayacak uç nokta (endpoint) güvenlik önlemleri (kötü amaçlı yazılım koruma uygulamaları, uç nokta tehdit tespit sistemi, uç nokta güvenlik duvarı vb.) tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. | İlgili kontrol maddesinde, OT ağı içerisinde yer alan sunucular için uygulanabilecek uç nokta güvenlik önlemleri listelenmiştir. Bu önlemlerden herhangi birinin operasyonu tehlikeye atmadan ve üretici onayı alındıktan sonra uygulanması beklenmektedir. | Yerinde
İSG-2 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren istemciler için endüstriyel üretici tarafından onaylanan ve operasyonel sürekliliği tehlikeye atmayacak uç nokta (endpoint) güvenlik önlemleri (kötü amaçlı yazılım koruma uygulamaları, uç nokta tehdit tespit sistemi, uç nokta güvenlik duvarı vb.) tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. | İlgili kontrol maddesinde, OT ağı içerisinde yer alan istemciler için uygulanabilecek uç nokta güvenlik önlemleri listelenmiştir. Bu önlemlerden herhangi birinin operasyonu tehlikeye atmadan ve üretici onayı alındıktan sonra uygulanması beklenmektedir. | Yerinde
İSG-3 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | Harici Medya Güvenliği | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren istemcilerde harici medya kullanımları (veri yedekleme hariç) devre dışı bırakılmalıdır. | İlgili kontrol maddesinde, OT ağı içerisinde yer alan istemciler için USB, hard disk, CD/DVD, SD kart, vb. gibi harici medya kullanımları kapatılmalıdır. Sadece yedekleme süreçleri için kullanılmalı, yedek alındıktan sonra kapatılmalıdır. | Yerinde
İSG-4 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | Harici Medya Güvenliği | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunucularda harici medya kullanımları devre dışı bırakılmış olmalıdır. | İlgili kontrol maddesinde, OT ağı içerisinde yer alan sunucular için USB, hard disk, CD/DVD, SD kart, vb. gibi harici medya kullanımları kapatılmalıdır. | Yerinde
İSG-5 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | Harici Medya Güvenliği | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunucu ve istemcilerde yeni nesil USB tabanlı saldırılara karşı önlem alınmalıdır. (Rubber Ducky vb. ) | İlgili ek kontrol maddesinde sunucu ve istemcilere bağlandığında klavye, fare veya benzeri çevre birimi (peripheral) olarak algılanabilen; USB bellek, harici depolama veya USB tabanlı donanım cihazları gibi harici medya ve donanım teknolojilerine karşı önleyici kontroller uygulanmalıdır. | Yerinde
İSG-6 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | İstemci ve Sunucularda Olay Tespiti ve Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunucu ve istemcilerde "Olay Yönetimi ve Süreklilik" başlığı altındaki maddelere uygun olarak loglar tutulmalı ve yönetilmelidir. Bu madde ile atıfta bulunulan başlıklarda yer alan maddelerin uygulamaları, ilgili başlıklar altında maddelere tanımlanan sürelerde tamamlanmalıdır. | İstemci ve sunucular için log yönetimi "Olay Yönetimi ve Süreklilik" başlığı altında tanımlandığı şekilde yapılmalıdır. | Yerinde
İSG-7 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | Mobil Cihaz Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren taşınabilir mühendislik iş istasyonları (dizüstü vb.) ilgili kuruluş envanterine kayıtlı olmalıdır. Mühendislik operasyonlarında alt yüklenicilere ait güvensiz iş istasyonları endüstriyel ağa dahil edilmemeli ve EKS bileşenlerine bağlanmamalıdır. Kuruluşa ait taşınabilir mühendislik iş istasyonlarının güvenlik seviyesi kuruluş içi ve kuruluş dışında aynı olmalıdır. | İlgili kontrol maddesinde kurum bünyesinde kullanılan, saha operasyonlarının yürütüldüğü ve endüstriyel ağa dahil olunabilen tüm taşınabilir mühendislik iş istasyonları kuruluş envanterine kayıt edilmelidir. Ayrıca tüm mühendislik işlemleri, yetkinlik modeli içerisinde adreslenen veya kuruluş siber güvenlik politikaları kapsamında yapılacak güvenlik sıkılaştırmalarının uygulandığı istasyonlar üzerinden yapılmalıdır. Üçüncü taraf firma çalışanlarına ait bilgisayarlar ağa dahil edilmemelidir. | Yerinde
İSG-8 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | İstemci ve Sunucu Operasyon Güvenliği | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren mühendislik iş istasyonları günlük operasyonel işlerde kullanılmamalıdır. (E-posta vb.) | Hem taşınabilir hem sisteme entegre olarak konumlandırılan mühendislik bilgisayarları sadece mühendislik işlemleri için kullanılmalıdır. Geniş yetkiye sahip bu cihazlar, özellikle taşınabilir olanlar, kurum içerisinden çıkarılmamalı ve farklı ağ bağlantıları ile özel işler için kullanılmamalıdır. | Yerinde
İSG-9 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | Veri Koruma | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunucu ve istemcilerde disk şifreleme yöntemleri uygulanmalıdır. | İlgili ek kontrol maddesinde belirtilen disk şifreleme kuruluş verilerinin korunması için uygulanabilecek bir güvenlik önlemidir. Tüm veya parçalı şifreleme şeklinde uygulanabilecek bu yöntem endüstriyel operasyonun devamlılığını etkilemeyecek şekilde üretici gözetiminde uygulanmalıdır. | Yerinde
İSG-10 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | İstemci ve Sunucularda Güvenli Konfigürasyon | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunucu ve istemcilerde güvenli BIOS yapılandırmaları devreye alınmalıdır. | OT ağı içerisinde yer alan tüm sunucu ve istemciler için güvenli BIOS yapılandırmaları devreye alınmalıdır. Güvenli BIOS yapılandırılmasında birçok konfigürasyon(parola, Secure Boot, vb.) bulunmaktadır, bu konfigürasyonlardan operasyonu etkilemeyecek herhangi birinin uygulanması yeterli olacaktır. | Yerinde
İSG-11 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | Zararlı Yazılımlardan Korunma | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunucu ve istemcilerde sadece yetkili kullanıcıların uygulama kurmasına izin verilmelidir. | OT ağı içerisinde yer alan tüm sunucu ve istemciler için düşük yetkili kullanıcı hakları ile uygulama kurulması engellenmelidir. Uygulama kurulum işlemleri sadece yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. | Yerinde
İSG-12 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | Zararlı Yazılımlardan Korunma | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunucu ve istemcilerde sadece güvenlik onayından geçmiş uygulamaların yüklenmesine ve kullanılmasına izin verilmelidir. | OT ağı içerisinde yer alan tüm sunucu ve istemciler için güvenlik onay mekanizması oluşturularak güvenlik onayından geçmiş uygulamalar kurulmalıdır. | Yerinde
İSG-13 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | İstemci ve Sunucularda Güvenli Konfigürasyon | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunucu ve istemciler için kuruluşa özel güvenli bir kurulum imaj dosyası oluşturulmalı, periyodik olarak kontrol edilmeli ve güncellenmelidir. | OT ağı içerisinde yer alan tüm sunucu ve istemciler için herhangi bir olay veya arıza sonrası geri dönüşlerde problem yaşamamak, operasyonel sürekliliği tehlikeye atmamak adına güvenilir bir imaj dosyası oluşturulmalıdır. Bu imaj dosyası iş ihtiyaçlarına göre belirli periyotlarla güncellenmelidir. | Yerinde
İSG-14 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | İstemci ve Sunucularda Güvenli Konfigürasyon | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunucu ve istemciler üzerinde internet üzerinden güvensiz uzak erişime imkan verecek yazılım ve servisler bulundurulmamalıdır. | OT ağı için yapılacak güvenli uzak erişim yöntemi hem ağ güvenliği hem kimlik ve erişim yönetimi başlığı altında detaylandırılmıştır. Güvensiz uzak erişim uygulamaları sunucu ve istemciler üzerinden kaldırılmalıdır. | Yerinde
İSG-15 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | İstemci ve Sunucularda Güvenli Konfigürasyon | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunuculara bulundukları ağ içerisinden uzak erişim (VNC, SSH, RDP vb.) yapılması durumunda ek güvenlik kontrolleri uygulanmalıdır. (sanal ağ ayrıştırma, güvenli atlama noktası, uç nokta güvenlik duvarı ile erişim kısıtlamaları vb.) | OT ağı içerisinde yatay hareket için kullanılan VNC, RDP gibi servislere sadece gerekli sunucu ve istemciler özelinde izin verilmesi, VLAN segmentasyonu ile erişim kontrolü sağlanması veya ağ trafiği analizi ile bu tarz servisler için alarm oluşturulması gibi ek güvenlik kontrolleri uygulanabilir. | Yerinde
İSG-16 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | İstemci ve Sunucu Operasyon Güvenliği | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunucu ve istemciler üzerinde bulunan tüm uygulamalar lisanslı olmalıdır. | OT ağı içerisinde yer alan tüm sunucu ve istemciler üzerinde çalışan tüm uygulamalar ve işletim sistemleri lisanslı olmalıdır. EKS üreticileri için korsan lisans uygulamaları kullanılmamalıdır. | Yerinde
İSG-17 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | İstemci ve Sunucularda Olay Tespiti ve Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunucu ve istemciler merkezi bir zamanlama sunucusundan senkronize edilmeli veya sunucu ve istemcilerin aynı zamanda olduğu garanti edilmelidir. Bu senkronizasyon işlemi sırasında ağ seviyesinde sadece gerekli servis ve portlara izin verilmelidir. | Arıza ve olay analizlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için OT ağı içerisinde yer alan tüm cihazların aynı saat diliminde olduğu garanti edilmelidir. | Yerinde
İSG-18 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | GPS Güvenliği | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunucu ve istemciler için kullanılan merkezi zamanlama sunucusunun GPS tabanlı olması halinde, GPS temelli saldırılara karşı koruma önlemleri alınmalıdır. | İlgili kontrol maddesinde GPS tabanlı zamanlama sunucusu kullanılması durumunda GPS temelli saldırılara karşı zamanlama sunucusu yedekliliği, fiziksel kontrol, vb. gibi koruma önlemleri alınabilir. | Yerinde
İSG-19 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | Zararlı Yazılımlardan Korunma | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunucu ve istemciler üzerinde bulunan kötü amaçlı yazılım koruma uygulamaları endüstriyel üreticinin de onayladığı aralıklarla güncellenmelidir. Bu aralıklar 4 aydan daha uzun süreli olarak tanımlanmamalıdır. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | OT ağı içerisinde yer alan tüm sunucu ve istemcilerde kötü amaçlı yazılım koruma uygulamalarının imza veri tabanlarının maksimum 4 ay olacak şekilde periyodik olarak güncellenmesi gerekmektedir. Sürecin tanımlandığı şekilde yürütülemediği durumlarda altyapı yenilemelerinde bu isterler göz önünde bulundurulmalıdır. | Yerinde
İSG-20 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | Zararlı Yazılımlardan Korunma | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunucu ve istemciler üzerinde bulunan kötü amaçlı yazılım koruma uygulamaları yüksek yetkili kullanıcılar tarafından da dahil olmak üzere devre dışı bırakılamamalıdır. | OT ağı içerisinde yer alan tüm sunucu ve istemcilerde kötü amaçlı yazılım koruma uygulamalarının tüm kullanıcılar için devre dışı bırakılmasını engelleyecek konfigürasyonlar uygulanmalıdır. | Yerinde
İSG-21 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | İstemci ve Sunucularda Güncelleme/Yama Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunucu ve istemcilerin işletim sistemleri endüstriyel üreticinin de onayladığı tanımlı aralıklarla güncellenmelidir. Yükümlü kuruluşlar yılda en az bir kez güncelleme yapmalıdırlar. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | OT ağı içerisinde yer alan tüm sunucu ve istemcilerin üretici onaylı işletim sistemi güncellemeleri, endüstriyel operasyonun etkilenmeyeceği şekilde maddede belirtilen periyotlarla güncellenmelidir. Güncelleme işlemi mevcut sistem şartlarında yapılamayabilir. Bu durumda altyapı yenileme projelerinde bu madde isterleri aranacaktır. | Yerinde
İSG-22 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | İstemci ve Sunucularda Güncelleme/Yama Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunucu ve istemciler üzerinde bulunan uygulamalar, üretici güncelleme ve yamalarının yayınlanmış olma ihtimaline karşı belirlenen aralıklarla kontrol edilmelidir. Güvenlik açısından önem arz eden güncellemeler endüstriyel üretici gözetiminde gerçekleştirilmelidir. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | OT ağı içerisinde yer alan istemci ve sunucular üzerinde çalışan hem SCADA uygulamaları hem de işletim sistemi içerisinde kullanılan uygulamalar üzerinde kritik zafiyetlerin giderilmesi için belirli periyotlarla üretici gözetiminde güncelleme yapılmalıdır. Güncelleme işlemi mevcut sistem şartlarında yapılamayabilir. Bu durumda altyapı yenileme projelerinde bu madde isterleri aranacaktır. | Yerinde
İSG-23 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | İstemci ve Sunucularda Güvenli Konfigürasyon | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunucu ve istemcilerin tüm gereksiz kablolu ve kablosuz ağ arayüzleri devre dışı bırakılmalıdır. Ek olarak tüm gereksiz servis ve portlar devre dışı bırakılmalıdır. | OT ağı içerisinde yer alan istemci ve sunucular üzerinde kullanılmayan kablosuz ağ adaptörü ve ethernet arayüzleri kontrolsüz ağ bağlantılarını engellemek için devre dışı bırakılmalıdır. Tüm gereksiz servis ve portlar devre dışı bırakılmalıdır. | Yerinde
İSG-24 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | İstemci ve Sunucularda Güvenli Konfigürasyon | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunucu ve istemcilerin ağ servisleri yönetiminde "Endüstriyel Ağ Güvenliği" başlığının ilgili maddelerine uygun hareket edilmelidir. Bu madde ile atıfta bulunulan başlıklarda yer alan maddelerin uygulamaları, ilgili başlıklar altında maddelere tanımlanan sürelerde tamamlanmalıdır. | İlgili kontrol maddesi kapsamında uyumluluk "Endüstriyel Ağ Güvenliği" başlığı kapsamında değerlendirilmelidir. | Yerinde
İSG-25 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | İstemci ve Sunucularda Güvenli Konfigürasyon | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunucu ve istemcilerde IPv6 ağ arayüzleri devre dışı bırakılmalıdır. | OT ağı içerisinde yer alan tüm sunucu ve istemcilerde saldırı yüzeyini azaltmak için IPv6 arayüzleri devre dışı bırakılmalıdır. | Yerinde
İSG-26 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | Veri Koruma | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunucu ve istemcilerde imha yönetimi kuruluşun belirlediği politikalar doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. | OT ağı içerisinde kullanım dışı kalan sunucu ve istemci donanımları kurum tarafından belirlenen imha yöntemi (fiziksel imha veya mantıksal silme) uygulanarak devre dışı bırakılmalıdır. | Yerinde
İSG-27 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | Beyaz Liste Uygulamaları | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) içerisinde hizmet veren sunucu ve istemcilerde beyaz liste (Whitelisting) uygulamaları devreye alınmalıdır. | OT ağı içerisinde yer alan istemci ve sunucularda sadece belirlenen uygulamaların çalışmasını sağlayacak kontroller uygulanmalıdır. Bu kontroller teknoloji konumlandırılması veya işletim sistemi tarafında yapılacak konfigürasyonlarla sağlanabilir. | Yerinde
İSG-28 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Domain Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) etki alanı (domain) mimarisi kullanılması durumunda endüstriyel etki alanı ile KBS etki alanı birbirinden tamamiyle izole edilmelidir. (Bu amaçla trust, parent-child, farklı OU gibi yöntemler kullanılmamalıdır.) | OT ağı içerisinde domain mimarisi kullanılması durumunda, EKS için tamamen bu sistemlere özel bir domain yapısı oluşturulmalıdır. KBS domaininden hem fiziksel hem mantıksal olarak ayrı olmalıdır. | Yerinde
İSG-29 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Domain Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) etki alanı (domain) mimarisi kullanılması durumunda, endüstriyel etki alanının kapsamı sadece ilgili endüstriyel kontrol sistemini işleten kuruluş ile sınırlı olmalıdır. Üreticinin şablon olarak hazırladığı ya da farklı ortamlarda kullandığı etki alanı yapıları kuruluş endüstriyel kontrol sistemleri içerisinde kullanılmamalıdır. | OT ağı içerisinde domain mimarisi kullanılması durumunda, üreticinin farklı kurumlar için kullandığı mimari kullanılmamalıdır. Domain mimarisi içerisinde yer alan kullanıcı ve parolalar tamamen kuruma özel olmalı, GPO'lar kurum politikaları ve yetkinlik modeli isterlerine göre oluşturulmalıdır. | Yerinde
İSG-30 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Domain Güvenliği | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) etki alanı (domain) mimarisi kullanılması durumunda, ortak erişime açık klasörler içerisindeki dosyalarda yüksek yetkili kullanıcı bilgileri gömülü olarak saklanmamalıdır. | OT ağı içerisinde domain mimarisi kullanılması durumunda, herkesin erişebileceği ortak klasörlerde kullanıcı adı ve parola bilgileri saklanmamalıdır. | Yerinde
İSG-31 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Domain Güvenliği | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) etki alanı (domain) mimarisi kullanılması durumunda, etki alanı yöneticisine (domain controller) sadece gerekli protokoller üzerinden erişimi mümkün kılacak kısıtlamalar uygulanmalıdır. | OT ağı içerisinde domain mimarisi kullanılması durumunda, domain controller'a LDAP, LDAPS, kerberos, vb. gibi protokollere erişim izni verilmelidir. | Yerinde
İSG-32 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Domain Güvenliği | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) etki alanı (domain) mimarisi kullanılması durumunda, etki alanı yöneticisi (domain controller) üzerinde gerekli olmayan tüm ağ servisleri devre dışı bırakılmalıdır. | OT ağı içerisinde domain mimarisi kullanılması durumunda, domain kontrolcüsüne harici bağlantıları ve yetkisiz erişimleri engellemek adına ağ trafiği analizi veya güvenlik denetimleri ile tespit edilen gereksiz servisler (RDP, VNC, vb.) devre dışı bırakılmalıdır. | Yerinde
İSG-33 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Domain Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) etki alanı (domain) mimarisi kullanılması durumunda, etki alanı yöneticisi (domain controller) yedekli mimaride tasarlanmalıdır. | OT ağı içerisinde domain mimarisi kullanılması durumunda, operasyonel sürekliliği etkilememek adına domain controller yedekli yapıda tasarlanmalıdır. | Yerinde
İSG-34 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Domain Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) etki alanı (domain) mimarisi kullanılması durumunda, etki alanı bileşenlerinde üretici tarafından sıkça kullanılan kullanıcı adı ve parolalar bulundurulmamalıdır. | OT ağı içerisinde domain mimarisi kullanılması durumunda, domain içerisinde yer alan istemci ve sunucular için üreticinin jenerik olarak kullandığı kullanıcı adları ve farklı tesislerde ortak olarak kullanılan parolalar kullanılmamalıdır. Kullanıcı adı ve parolalar kuruluşa özel oluşturulmalıdır. | Yerinde
İSG-35 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Domain Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) etki alanı (domain) mimarisi kullanılması durumunda, etki alanı yöneticisi (domain controller) sunucusunun tekil görev için kullanılması sağlanmalıdır. DHCP, DNS ve dosya paylaşım vb. servisler için farklı sunucular konumlandırılmalıdır. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | OT ağı içerisinde domain mimarisi kullanılması durumunda, domain kontrolcüsü farklı görevlerde kullanılmamalıdır. NTP ve dosya sunucusu, DHCP sunucusu gibi farklı görevler için farklı sunucular kullanılmalıdır. Mevcut durumda farklı görevler ile konumlandırılan domain kontrolcüsü için görev ayrıştırılması yapılamadığı durumlarda altyapı yenileme projelerinde bu ister göz önünde bulundurulmalıdır. | Yerinde
İSG-36 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Domain Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) etki alanı (domain) mimarisi kullanılması durumunda, etki alanına ait tüm bileşenler yama yönetim politikalarına uygun olarak yönetilmelidir. | OT ağı içerisinde domain mimarisi kullanılması durumunda, domain mimarisi içerisinde yer alan istemci ve sunucular için yetkinlik modeli içerisinde adreslenen veya kuruluş siber güvenlik politikaları kapsamında yama yönetimleri yapılmalıdır. | Yerinde
İSG-37 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Domain Güvenliği | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) etki alanı (domain) mimarisi kullanılması durumunda, etki alanında bulunan tüm bileşenler "Tehdit ve Zafiyet Yönetim" başlığına uygun olarak güvenlik denetimi ve sızma testlerine tabi tutulmalıdır. (İstemci, sunucu, konfigürasyon, GPO vb.) Bu madde ile atıfta bulunulan başlıklarda yer alan maddelerin uygulamaları, ilgili başlıklar altında maddelere tanımlanan sürelerde tamamlanmalıdır. | OT ağı içerisinde domain mimarisi kullanılması durumunda, mimari içerisinde yer alan istemci ve sunucular için güvenlik analizi ve testleri "Tehdit ve Zafiyet Yönetimi" başlığı altında tanımlandığı şekilde yapılmalıdır. | Yerinde
İSG-38 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Domain Güvenliği | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) etki alanı (domain) mimarisi kullanılması durumunda, etki alanında bulunan sunucular için güvenli konfigürasyon kontrol listesi oluşturmalıdır. | OT ağı içerisinde domain mimarisi kullanılması durumunda, yetkinlik modeli isterlerini de karşılayacak şekilde güvenli konfigürasyon listeleri oluşturulmalıdır. Bu listelerde parola politikası, gereksiz servisler, harici medya güvenliği, vb. gibi başlıklar, kuruluş güvenlik politikası ve operasyon sürekliliği göz önünde bulundurularak yer alabilir. | Yerinde
İSG-39 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Domain Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) etki alanı (domain) mimarisi kullanılması durumunda, etki alanında bulunan sunucular oluşturulan güvenli konfigürasyon kontrol listesine göre periyodik gözden geçirilmelidir. Konfigürasyon değişikliklerini anlık olarak loglayacak yapılandırmalar devreye alınmalıdır. | OT ağı içerisinde domain mimarisi kullanılması durumunda, yukarıdaki maddede adreslenen konfigürasyon listesi belirli periyotlarla güncellenmelidir. Konfigürasyon değişiklikleri takibi işletim sisteminin ve/veya ilgili uygulamaların kendi loglama mekanizmaları üzerinden takip edilebilir ya da ticari veya açık kaynak kodlu ürünler de kullanılabilir. | Yerinde
İSG-40 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Domain Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) etki alanı (domain) mimarisi kullanılması durumunda, etki alanında bulunan Grup İlkeleri (GPO) güvenli bir şekilde uygulanmalıdır. | OT ağı içerisinde domain mimarisi kullanılması durumunda, grup ilkeleri (GPO) hem sistem hem de siber güvenlik anlamında risk oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır. | Yerinde
İSG-41 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Domain Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) etki alanı (domain) mimarisi kullanılması durumunda, yetkili hesapların parola özetlerinin çalınmasının engellenmesi için etki alanı yöneticisi (domain admin) hesabıyla endüstriyel operasyonlarda kullanılan istemci ve sunucularda gerekli olmadıkça işlem yapılmamalıdır. Operatör iş istasyonlarında parola özetleri tutulma sayısı 0 yapılmalıdır. Ayrıcalıklı kullanıcı hesapları Korunan Kullanıcılar (Protected Users) grubuna alınmalıdır. | OT ağı içerisinde domain mimarisi kullanılması durumunda, domain admin hesabı en az yetki prensibi çerçevesinde yalnızca zorunlu bakım ve yönetim işlemlerinde kullanılmalıdır. Ayrıca domain sıkılaştırmaları çerçevesinde kontrol maddesinde belirtilen konfigürasyonlar uygulanmalıdır. | Yerinde
İSG-42 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Domain Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) etki alanı (domain) mimarisi kullanılması durumunda, aktif dizinde uzun süre kullanılmayan kullanıcı ve iş istasyonları tespit edilmelidir. Kullanılmayan kullanıcı ve iş istasyonları kuruluş politikalarına göre devre dışı bırakılmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
İSG-43 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Domain Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) etki alanı (domain) mimarisi kullanılması durumunda, aktif dizin sorguları LDAP protokolü yerine güvenli LDAPs protokolü ile yapılacak şekilde konfigüre edilmelidir. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | LDAP protokolü kimlik doğrulama ve dizin sorgu trafiğini şifrelemeden ilettiği için güvenli değildir. LDAPS ise bu trafiği TLS tüneli içinde şifreleyerek gizlilik, bütünlük ve kimlik doğrulama sağlar. Bu nedenle dizin servislerine yapılan tüm bağlantılarda LDAPS kullanılmalıdır. LDAPs protokolünün kullanılamadığı durumlarda altyapı yenileme projelerinde bu ister aranmalıdır. | Yerinde
İSG-44 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Domain Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) etki alanı (domain) mimarisi kullanılması durumunda, yalnızca etki alanı yönetimini (Domain Controller) gerçekleştirmek için güvenli bir yönetici iş istasyonu konumlandırılmalı, ek yazılım veya rol yüklenmemeli, eposta, internet vb. erişimleri için kullanılmamalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
İSG-45 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | HMI Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS), operatörler günlük operasyonları gerçekleştirdikleri arayüzler (HMI) üzerinde operasyonu gerçekleştirmek için gerekli olan en düşük yetki ile çalışmalıdır. Arayüzler (HMI) yetki aşımına izin vermeyecek şekilde yapılandırılmalıdır. | Saha kontrol ve izleme işlemlerinin yapıldığı operatör ekranlarında operatör kullanıcıları dosya dizini, komut satırı, masaüstü, vb. alanlara erişememeli sadece operasyonun gerektirdiği ekranlar üzerinde çalışabilmelidir. Sunucu ve istemciler operatör kullanıcıları için SCADA uygulaması ile sınırlandırılmalıdır. | Yerinde
İSG-46 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | HMI Güvenliği | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerindeki (EKS), operatör istasyonlarının operatör arayüz yazılımını (HMI) devre dışı bırakarak bilgisayarın normal fonksiyonlarını kullanmasını engelleyebilecek şekilde yapılandırılmalıdır. İlgili uygulamalar sadece amaca uygun şekilde yetkilendirilmelidir. Bu yapılandırmalar "Tehdit ve Zafiyet Yönetim" başlığına uygun şekilde periyodik olarak test edilmelidir. Bu madde ile atıfta bulunulan başlıklarda yer alan maddelerin uygulamaları, ilgili başlıklar altında maddelere tanımlanan sürelerde tamamlanmalıdır. | Saha kontrol ve izleme işlemlerinin yapıldığı operatör ekranlarında operatör kullanıcıları dosya dizini, komut satırı, masaüstü, vb. alanlara erişememeli sadece operasyonun gerektirdiği ekranlar üzerinde çalışabilmelidir. Sunucu ve istemciler operatör kullanıcıları için SCADA uygulaması ile sınırlandırılmalıdır. Güvenlik analiz ve testleri ile bu konfigürasyon belirli periyotlarla test edilmelidir. | Yerinde
İSG-47 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Sanallaştırma Güvenliği | Seviye 2 | Endüstriyel ağlarda sanallaştırma altyapısı kullanılıyorsa, bu altyapılar fiziksel olarak KBS ağlarında kullanılan sanallaştırma altyapılarından farklı olmalıdır. | OT ağı için kullanılan sanallaştırma ortamı fiziksel sunucusu, switch vb. altyapı ekipmanları sadece OT özelinde kullanılmalı ve KBS altyapısından farklı olmalıdır. | Yerinde
İSG-48 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Sanallaştırma Güvenliği | Seviye 3 | Endüstriyel ağlarda sanallaştırma altyapısı kullanılıyorsa, sanallaştırma sunucusunda kullanılan sanallaştırma yazılımı, güvenlik açığı barındırmayan en kararlı sürümde çalıştırılmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
İSG-49 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Sanallaştırma Güvenliği | Ek Kontrol | Endüstriyel ağlarda sanallaştırma altyapısı kullanılıyorsa, sanallaştırma yazılımı ile beraber gelen güvenlik duvarı endüstriyel üretici gözetiminde aktif hale getirilmeli ve sadece ihtiyaç duyulan portlar üzerinden ihtiyaç duyulan IP adreslerine erişime izin vermelidir. | İlgili ek kontrol maddesinde sanal makineler arası hareketleri kontrol ve izole edebilmek için sanallaştırma yazılımı ile beraber gelen güvenlik duvarı aktif edilerek, maddede belirtilen sıkılaştırmalar yapılmalıdır. | Yerinde
İSG-50 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Sanallaştırma Güvenliği | Seviye 2 | Endüstriyel ağlarda sanallaştırma altyapısı kullanılıyorsa, sanallaştırma ünitelerine erişim sağlayabilen kullanıcıların, sanal makinelerin sahibi olan kullanıcıların ekranlarını yetkisiz olarak görüntülemesi engellenmelidir. Ayrıca yetkisiz konsol erişimleri de engellenmelidir. Her kullanıcı kimlik doğrulaması sonrasında erişim sağlamalıdır. | İlgili kontrol maddesinde sanallaştırma yazılımı (vCenter, Hyper-V, vb.) yöneten kişiler ilgili yazılım üzerinden sanal makinelere yetkisiz olarak bağlanmamalıdır. Konsol dahil tüm erişimler kimlik doğrulaması ile yapılmalıdır. | Yerinde
İSG-51 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Sanallaştırma Güvenliği | Seviye 2 | Endüstriyel ağlarda sanallaştırma altyapısı kullanılıyorsa, sanallaştırma ünitesinde kullanıcılar en az yetki prensibine uygun şekilde ilgili kullanıcı rollerine atanmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
İSG-52 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Sanallaştırma Güvenliği | Seviye 2 | Endüstriyel ağlarda sanallaştırma altyapısı kullanılıyorsa, ana bilgisayardan ve sanal makinelerden gerekli olmayan tüm hizmetler/donanımlar kaldırılmalıdır. Örneğin, kullanılmayan sanal donanımlar (sürücüler, ağ adaptörleri vb.) devre dışı bırakılmalıdır. Ayrıca gereksiz hipervizör hizmetleri (pano paylaşımı, dosya paylaşımı vb.) devre dışı bırakılmalıdır. | OT ağı sanallaştırma altyapısı içerisinde saldırı yüzeyini azaltmak ve kontrolsüz ağ bağlantılarını engellemek için maddede belirtilen gerekli olmayan donanım ve özellikler kapatılmalıdır. | Yerinde
İSG-53 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Sanallaştırma Güvenliği | Seviye 2 | Endüstriyel ağlarda sanallaştırma altyapısı kullanılıyorsa, sanal disk küçültme (disk shrinking) işleminin sürekli olarak yapılması, sanal diskin kullanılamamasına ve veri kaybına sebebiyet verebileceği için bu ayarı yönetebilecek kullanıcılar belirlenerek, sadece bu kullanıcıların erişimine izin verilmelidir. | OT ağı sanallaştırma altyapısı içerisinde disk yapısının bozulmasını ve veri kaybını engellemek için sanal disk küçültme (disk shrinking) özelliği varsayılan olarak kapalı olmalıdır. Bu özellik yalnızca yetkili kullanıcılar tarafından açılabilmelidir. | Yerinde
İSG-54 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Sanallaştırma Güvenliği | Seviye 2 | Endüstriyel ağlarda sanallaştırma altyapısı kullanılıyorsa, sanallaştırma yazılımı çalıştığı tüm sunucularda merkezi olarak eş zamanlı güncellenmelidir. | OT ağı içerisinde birden fazla fiziksel sunucu üzerinde çalışan sanallaştırma yazılımları varsa bütün sürümler aynı olmalıdır. | Yerinde
İSG-55 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Sanallaştırma Güvenliği | Seviye 2 | Endüstriyel ağlarda sanallaştırma altyapısı kullanılıyorsa, sanal makineye ait diskler geri döndürülemeyecek şekilde güvenli silme yöntemleri ile silinmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
İSG-56 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Sanallaştırma Güvenliği | Seviye 2 | Endüstriyel ağlarda sanallaştırma altyapısı kullanılıyorsa, bellek paylaşımı (memory sharing) kullanılmıyor ise devre dışı bırakılmalıdır. Eğer bellek paylaşımı özelliği kullanılacak ise sanal makineler arasında endüstriyel katmanlı mimariye uygun gruplandırma gibi gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. | OT ağı sanallaştırma altyapısı içerisinde bellek paylaşımının kapatılamadığı durumlarda sanal makineler içerisinde level3, level2, vb. gruplamalar katmanlı mimari yapısına göre uygulanmalıdır. | Yerinde
İSG-57 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Sanallaştırma Güvenliği | Seviye 2 | Endüstriyel ağlarda sanallaştırma altyapısı kullanılıyorsa, gelecekteki ihtiyaçlar, yasal yükümlülükler ve olası güvenlik riskleri göz önünde bulundurularak sistem kaynaklarının planlaması yapılmalı ve kaynaklar sürekli izlenmelidir. Kapasite artırımı için kurumsal eşik değerleri tanımlanmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
İSG-58 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Sanallaştırma Güvenliği | Seviye 2 | Endüstriyel ağlarda sanallaştırma altyapısı kullanılıyorsa, sanallaştırma ortamında kullanılmayan sanal makineler kapatılmalı, ağdan izole edilmeli ve sanal makine görev ömrünü tamamlayınca üzerinde yer alan veriler güvenli silme yöntemleri ile imha edilmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
İSG-59 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Sanallaştırma Güvenliği | Seviye 2 | Endüstriyel ağlarda sanallaştırma altyapısı kullanılıyorsa, tüm sanal makine imajlarının bütünlüğünü denetleyecek ve izleyecek mekanizmalar devreye alınmalıdır. | OT ağı sanallaştırma altyapısı içerisinde sanal makinelerin imajları sadece yetkili kişilerin erişebileceği alanlarda, sürüm bilgileri ile saklanmalıdır. Bu imajlar ile ilgili EOG-6 kontrol maddesi açıklamasında yer alan önlemler kullanılabilir. | Yerinde
İSG-60 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Sanallaştırma Güvenliği | Seviye 2 | Endüstriyel ağlarda sanallaştırma altyapısı kullanılıyorsa, ağ ortamları ve sanal makineler, kurum tarafından belirlenen kriterlere göre güvenilir ve güvenilmeyen bağlantılar arasındaki trafik kısıtlanacak şekilde yapılandırılmalıdır. Bu yapılandırmalar düzenli olarak gözden geçirilmelidir. | OT ağı sanallaştırma altyapısı içerisinde, sanal switch veya güvenlik duvarı üzerinden erişimler kısıtlanmalıdır. | Yerinde
İSG-61 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Sanallaştırma Güvenliği | Seviye 2 | Endüstriyel ağlarda sanallaştırma altyapısı kullanılıyorsa, kontrol sistemi mimarisinde fiziksel olarak ayrı olması planlanan bileşenler sanal katmanda da izole edilmelidir. (DCS ve SIS sistemleri gibi) | Kuruluş bünyesinde KBS, ana kontrol sistemi, ESD, destekleyici kontrol sistemleri, vb. farklı görev ve kontrol sistemlerine ait yapılar sanallaştırma altyapısında da izole edilmelidir. Bu izolasyon fiziksel yöntemler, sanal güvenlik duvarı, VLAN vb. yöntemler ile sağlanabilir. | Yerinde
İSG-62 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Sanallaştırma Güvenliği | Seviye 2 | Endüstriyel ağlarda sanallaştırma altyapısı kullanılıyorsa, sanallaştırma sistemleri yönetim arayüzlerine erişim, iş ihtiyaçları doğrultusunda tanımlanan yetki ile güvenli bir şekilde yapılmalıdır. | OT ağı sanallaştırma altyapısı içerisinde, sanallaştırma arayüzlerine erişimde yetki ayrıştırması, yönetim VLAN'ı, sertifika kullanımı, HTTP ve Telnet devre dışı bırakma, çok faktörlü kimlik doğrulama, erişim loglanması, vb. yöntemler ile güvenli şekilde erişilmelidir. | Yerinde
İSG-63 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Sanallaştırma Güvenliği | Ek Kontrol | Endüstriyel ağlarda sanallaştırma altyapısı kullanılıyorsa, sanallaştırma ortamında kendinden imzalı sertifikalar yerine kuruma ait ve yetkili otoriteden alınmış sertifikalar kullanılmalıdır. | İlgili ek kontrol maddesinde kendi kendine imzalı (self signed) sertifikalar yerine, kuruluşa ait CA veya güvenilir bir otorite tarafından imzalanmış bir SSL sertifika kullanılmalıdır. | Yerinde
İSG-64 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | OT Sanallaştırma Güvenliği | Seviye 2 | Endüstriyel ağlarda sanallaştırma altyapısı kullanılıyorsa, sanal makineler arasındaki trafik güvenlik kontrollerinden geçirilmeli, olası zararlı trafiğin ağdaki diğer sanal ve fiziksel makinelere ulaşmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. | OT ağında sanallaştırma altyapısı kullanılması durumunda, sanal makineler arası trafik mantıksal olarak ayrıştırılarak sanal güvenlik duvarı, mikro-segmentasyon ve/veya ağ trafiği izleme, vb. kontrollerden geçirilerek zararlı veya yetkisiz trafiğin diğer sanal ya da fiziksel OT sistemlerine yayılmasının önüne geçilmelidir. | Yerinde
İSG-65 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | Harici Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim tesisi bünyesinde kullanılan harici izleme sistemleri (GKC, RITM, Optimizasyon yazılımları, sektöre göre hava durumu izleme vb.) kapsamında kullanılan istemci ve sunucular en az elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) istemci ve sunucuları seviyesinde korunmalıdır. | Harici izleme sistemleri için konumlandırılan istemci ve sunucular için en az yetkinlik modeli "İstemci ve Sunucu Güvenliği" başlığı altında yer alan kontrol maddeleri uygulanmalıdır. | Yerinde
İSG-66 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | Harici Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim tesisi bünyesinde kullanılan destek sistemleri (balance of plant, utitilies, kömür alma, su alma vb.) kapsamında kullanılan istemci ve sunucular en az elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) istemci ve sunucuları seviyesinde korunmalıdır. | Destek kontrol sistemleri için konumlandırılan istemci ve sunucular için en az yetkinlik modeli "İstemci ve Sunucu Güvenliği" başlığı altında yer alan kontrol maddeleri uygulanmalıdır. | Yerinde
İSG-67 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | Harici Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim tesisi bünyesinde izleme amaçlı kullanılan BT odaklı istemci ve sunucular en az elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) istemci ve sunucuları seviyesinde korunmalıdır. | Kurumsal ağ içerisinde yer alan ve kontrol sistemleri ile haberleşen istemci ve sunucular için en az yetkinlik modeli "İstemci ve Sunucu Güvenliği" başlığı altında yer alan kontrol maddeleri uygulanmalıdır. | Yerinde
İSG-68 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | Harici Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim tesisi bünyesinde hibrit üretim veya birden fazla kontrol sistemi kullanılması durumunda, tüm endüstriyel kontrol sistemi istemci ve sunucuları bu başlık altında yer alan kontrol maddeleri ile uyumlu olmalıdır. | Hibrit üretim için konumlandırılan kontrol sistemi istemci ve sunucuları için en az yetkinlik modeli "İstemci ve Sunucu Güvenliği" başlığı altında yer alan kontrol maddeleri uygulanmalıdır. | Yerinde
İSG-69 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | Harici Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim tesisi bünyesinde kullanılan kamu veya özel sektör entegrasyonları için konumlandırılan istemci ve sunucular elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) istemci ve sunucuları seviyesinde korunmalıdır. | Kamu veya özel sektör entegrasyonları için konumlandırılan istemci ve sunucular için en az yetkinlik modeli "İstemci ve Sunucu Güvenliği" başlığı altında yer alan kontrol maddeleri uygulanmalıdır. | Yerinde
İSG-70 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | Endüstriyel Ağlarda Merkezi Yönetim | Seviye 1 | Elektrik üretim operasyonları kapsamında aynı kuruluş bünyesinde farklı lisansa sahip santralleri merkezi olarak izleniyor veya yönetiliyorsa, merkezi operasyon noktasında kullanılan istemci ve sunucular "İstemci ve Sunucu Güvenliği" başlığı altındaki uygulanabilir tüm kontrolleri sağlamalıdır. Bu madde ile atıfta bulunulan başlıklarda yer alan maddelerin uygulamaları, ilgili başlıklar altında maddelere tanımlanan sürelerde tamamlanmalıdır. | Aynı kuruluş bünyesinde farklı lisansa sahip santraller merkezi olarak izleniyor veya yönetiliyorsa, merkezde yer alan istemci ve sunucular için en az yetkinlik modeli "İstemci ve Sunucu Güvenliği" başlığı altında yer alan kontrol maddeleri uygulanmalıdır. | Yerinde
İSG-71 | Endüstriyel İstemci ve Sunucu Güvenliği | Endüstriyel Ağlarda Merkezi Yönetim | Seviye 2 | Elektrik üretim operasyonları kapsamında aynı kuruluş bünyesinde farklı lisansa sahip santralleri merkezi olarak izlendiği veya yönetildiği durumda, merkezi operasyon noktasında aktif dizin (Domain) yapısı kullanılıyorsa her bir santral aktif dizin katmanında ayrıştırılmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde

## 03-Tehdit ve Zafiyet Yönetimi
Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi
No | Ana Kontrol | Alt Kontrol | Seviye | Kontrol | Kontrol Maddesi Amacı/Açıklaması | Kontrol Yöntemi
TZY-1 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Rafineri endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) yönelik tehditlerin yönetilebilmesi için gerekli bilgi kaynakları belirlenmeli ve belirli periyotlarda güvenlik gereksinimleri doğrultusunda güncellenmelidir. | Kuruluş bünyesinde yer alan endüstriyel kontrol sistem bileşenlerine (sunucu ve istemciler, ağ ve güvenlik cihazları, RTU, röle, PLC gibi saha cihazları, vb.), kuruluşun kendisine, kuruluş bünyesinde kullanılan işletim sistemi veya SCADA programlarına, kuruluş KBS ağında yer alan ve EKS ile entegrasyonu olan sistem ve yazılımlara, vb. konularda oluşacak tehditler için kaynaklar belirlenmelidir. Bu tehdit kaynakları üretici sayfaları, ulusal ve uluslararası tehdit paylaşım platform ve grupları, USOM, vb. gibi kaynaklar olabilir veya ticari ürünler de belirtilen kapsam dahilinde kullanılabilir. | Uzaktan
TZY-2 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Tehdit İstihbaratı Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) yönelik tehditlerin yönetilebilmesi amacı ile belirlenen kaynaklardan siber güvenlik tehdit bilgisi toplanmalı ve işlenmelidir. | Belirlenen bu kaynaklar üzerinden kuruluş sistem bileşenlerine ait tehditler toplanarak kuruluş tarafından belirlenecek tehdit yönetim politikasına göre işlenmelidir. | Uzaktan
TZY-3 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Tehdit İstihbaratı Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinin (EKS) güvenliği ve sürekliliği için risk teşkil edebilecek tehditler belirlenmeli ve bu tehditlerin yönetimi için iyileştirme aksiyonları belirtilmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
TZY-4 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Tehdit İstihbaratı Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) yönelik tehditlerin profillendirilmesi için tehdit hakkında en az aşağıdaki bilgiler edinilmelidir. -Tehdidin hedefi -Kabiliyetleri -Tehdit hedefinin endüstriyel operasyondaki önemi | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
TZY-5 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Tehdit İstihbaratı Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) yönelik tehditlerin yönetilebilmesi için belirlenen bilgi kaynakları önceliklendirilmeli ve sürekli olarak takip edilmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
TZY-6 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Tehdit İstihbaratı Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) yönelik risk teşkil edebileceği değerlendirilen tehditler analiz edilmeli, sınıflandırmalı ve önceliklendirilmelidir. | Kuruluş tarafından belirlenen tehdit kaynaklarından elde edilen tehditler kurum tarafından oluşturulan güvenlik politikaları çerçevesinde operasyonel, fiziksel, ağ, sunucu, vb. gibi sınıflandırılarak tehdidin derecesine göre önceliklendirme yapılmalıdır. | Uzaktan
TZY-7 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Zafiyet Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) yönelik zafiyetlerin yönetilebilmesi için gerekli bilgi kaynakları belirlenmelidir. | Kuruluş OT ağı içerisinde ve OT ile entegrasyonu olan sistemlerde ağ ve güvenlik cihazları, sunucu ve istemciler, saha cihazları, kullanılan yazılımlar, vb. kapsamlarda zafiyet takibi yapmalıdır. Bunun için üretici sayfaları, NIST, CVE ve USOM, ticari veya açık kaynak kodlu ürünler, vb. ile periyodik olarak yaptırılan iç denetim ve sızma testleri kullanılabilir. | Uzaktan
TZY-8 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Zafiyet Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) yönelik tehditlerin yönetilebilmesi amacı ile belirlenen kaynaklardan siber güvenlik zafiyet bilgisi toplanmalı ve işlenmelidir. | Belirlenen bu kaynaklar üzerinden kuruluş sistem bileşenlerine ait zafiyetler toplanarak kuruluş tarafından belirlenecek zafiyet yönetim politikasına göre işlenmelidir. | Uzaktan
TZY-9 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Zafiyet Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinin (EKS) güvenliği ve sürekliliği için risk teşkil edebilecek zafiyetler belirlenmeli ve bu zafiyetlerin yönetimi için iyileştirme aksiyonları belirtilmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
TZY-10 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Zafiyet Yönetimi | Seviye 1 | "Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemleri İçin Güvenlik Analiz ve Test Usul ve Esasları"nın ilgili maddeleri doğrultusunda elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) için güvenlik analizleri ve testleri gerçekleştirilmelidir. | 11956 sayılı EPDK kurul kararına göre belirlenen periyotlarda güvenlik analizi ve testleri gerçekleştirilmelidir. | Uzaktan
TZY-11 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Zafiyet Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) yönelik risk teşkil edebileceği değerlendirilen zafiyetler ve olası tehditler belirlenmeli; olası riskler ve zafiyetler analiz edilerek, sınıflandırılmalı ve önceliklendirilmelidir. | Kuruluş tarafından belirlenen zafiyet kaynaklarından elde edilen zafiyetler kurum tarafından oluşturulan güvenlik politikaları çerçevesinde operasyonel, fiziksel, ağ, sunucu, vb. gibi sınıflandırılarak zafiyet derecesine göre önceliklendirme yapılmalıdır. | Uzaktan
TZY-12 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Zafiyet Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) yönelik risk teşkil edebileceği değerlendirilen zafiyetler önceliklerine göre yönetilmelidir. | Kuruluş tarafından belirlenen zafiyet kaynaklarından elde edilen zafiyetler kurum tarafından oluşturulacak zafiyet yönetim politikasına göre zafiyetin kapatılması, zafiyetin risk işleme süreçlerine alınması, vb. aksiyonlarla yönetilmelidir. | Uzaktan
TZY-13 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Zafiyet Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemi (EKS) bileşenlerine ait siber güvenlik yamaları "İstemci ve Sunucu Güvenliği" başlığına uygun olacak şekilde yamaların operasyonlara olan etkisi de gözden geçirilerek uygulanmalıdır. Bu madde ile atıfta bulunulan başlıklarda yer alan maddelerin uygulamaları, ilgili başlıklar altında maddelere tanımlanan sürelerde tamamlanmalıdır. | İstemci ve sunucu tarafında yapılacak yama yönetimi ilgili başlıkta tanımlanan periyotlara göre uygulanmalıdır. | Uzaktan
TZY-14 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) ilişkin tehdit ve zafiyet yönetim yaklaşımı dokümante edilmiş olmalıdır. | Kuruluş tarafından kapsamı en az yetkinlik modeli maddelerini içerecek şekilde farklı regülasyon, standart ve kanunlar dikkate alınarak tehdit ve zafiyet yönetim prosedürü oluşturulmalıdır. | Uzaktan
TZY-15 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) ilişkin tehdit ve zafiyet yönetim sürecinde ihtiyaç duyulabilecek tüm üçüncü taraflar belirlenmeli ve bu sürece dahil edilmelidir. | Kuruluş tarafından oluşturulacak tehdit ve zafiyet yönetim prosedüründe kuruluş içerisinde diğer birimler, üçüncü parti firmalar, üretici firmalar, vb. belirlenerek bu taraflar yönetim sürecine dahil edilmelidir. | Uzaktan
TZY-16 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) ilişkin tehdit ve zafiyet yönetimi için gerekli standart, kılavuz ve yasal mevzuat belirlenmelidir. | Kuruluş tarafından oluşturulacak tehdit ve zafiyet yönetim prosedüründe EPDK yetkinlik modeli, ISO 27001, vb. kılavuz, standart ve yasal mevzuatlar yönetim için kullanılabilir. | Uzaktan
TZY-17 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Tehdit İstihbaratı Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) ilişkin tehdit istihbaratı, bir bütün olarak izlenmelidir. | Endüstriyel kontrol sistemleri tehdit istihbaratı kaynakları(TZY-1) BT ve OT bilgi güvenliği politikaları ile beraber farklı birim ve farklı tehdit kaynakları ile sürekli olacak şekilde yönetilmelidir. Kontrol maddesinde ifade edilen izleme, uçtan uca yönetimi ifade etmektedir. Bu yönetim aktiviteleri, yerli ve yabancı veri kaynakları, BT ve OT teknolojilerine odaklı bilgiler gibi kuruluşun operasyonlarına etki edebilecek tüm tehditleri kapsayacak şekilde ele alınmalıdır. | Uzaktan
TZY-18 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Tehdit İstihbaratı Yönetimi | Seviye 2 | Tehdit yönetimi kapsamında operasyonel güvenlik açısından arz güvenliğini riske atabilecek, doğal afetler, terör vb. gibi bilgiler de bütüncül bir yaklaşım sergileyecek şekilde değerlendirilmelidir. | İşlenecek tehdit bilgisi kapsamına fiziksel güvenlik ile ilgili terör, sel, yangın vb. gibi konular da dahil edilmelidir. | Uzaktan
TZY-19 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Tehdit İstihbaratı Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) ilişkin yerel ve küresel tehdit istihbarat kaynakları bir bütün olarak yönetilmelidir. (Bu kaynaklar üretici sayfaları, küresel bilgilendirme sayfaları gibi kaynaklar olabilir.) | Endüstriyel kontrol sistemleri tehdit istihbaratı kaynakları(TZY-1) BT ve OT bilgi güvenliği politikaları ile beraber farklı birim ve farklı tehdit kaynakları ile sürekli olacak şekilde yönetilmelidir. Bu yönetim aktiviteleri, yerli ve yabancı veri kaynakları, BT ve OT teknolojilerine odaklı bilgiler gibi kuruluşun operasyonlarına etki edebilecek tüm tehditleri kapsayacak şekilde ele alınmalıdır. | Uzaktan
TZY-20 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Tehdit İstihbaratı Yönetimi | Seviye 2 | Tehdit istihbarat kaynakları KBS ve EKS bileşenlerine ilişkin tehditleri kapsamalıdır. | Endüstriyel kontrol sistemleri tehdit istihbaratı kaynakları(TZY-1) BT ve OT bilgi güvenliği politikaları ve farklı tehdit kaynakları ile sürekli olacak şekilde yönetilmelidir. Bu yönetim aktiviteleri, yerli ve yabancı veri kaynakları, BT ve OT teknolojilerine odaklı bilgiler gibi kuruluşun operasyonlarına etki edebilecek tüm tehditleri kapsayacak şekilde ele alınmalıdır. | Uzaktan
TZY-21 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Tehdit Tespiti | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) ilişkin tehditler (saldırgan aktiviteleri) gerçek zamanlı olarak izlenebilmelidir. Bu izleme, istemci ve sunucu üzerinden bilgi toplanarak veya ağ trafiği takip edilerek gerçekleştirilebilir. | İlgili kontrol maddesinde kuruluşun saldırgan aktiviteleri erken aşama tespit edebilmesi ve aksiyon alabilmesi hedeflenmektedir. Bu madde kapsamında saldırgan aktivite tespiti ağ ve istemci-sunucular katmanında yapılabilir. Bunu sağlamak için logların toplanması ve işlenmesi, ağ trafiği analizi, vb. yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemler ticari veya açık kaynak kodlu teknolojiler olabilir. | Yerinde
TZY-22 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Tehdit Tespiti | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) ilişkin bir saldırı tespiti yapılması durumunda, söz konusu saldırılar sınıflandırılmalıdır. (operasyonel tehditler, siber güvenlik tehditleri, fiziksel, ağ tehditleri vb.) | Ticari veya açık kaynak kodlu teknolojilerin kullanılması durumunda tespit edilen tehditler operasyonel, fiziksel, ağ, sunucu, vb. şekilde sınıflandırılmalıdır. | Yerinde
TZY-23 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Zafiyet Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) ilişkin zafiyet analizi "Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemleri İçin Güvenlik Analiz ve Test Usul ve Esasları"nın ilgili maddelerine göre aktif veya pasif yöntemlerle (manuel ya da otomatize araçlarla) en az yılda bir kez gerçekleştirilebilir durumda olmalıdır. | 11956 sayılı EPDK kurul kararına göre güvenlik analiz ve testleri üç yılda bir yapılmalıdır. İlgili kontrol maddesi bu kurul kararının "EKS ağında zafiyet tarama analizi" başlıklı yedinci maddesi kapsamında yılda bir kez yapılmasını tariflemektedir. | Yerinde
TZY-24 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Zafiyet Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) ilişkin zafiyet analizi "Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemleri İçin Güvenlik Analiz ve Test Usul ve Esasları"nın ilgili maddelerine uygun yöntemlerle gerçekleştirilmeli ve en az aşağıda belirtilen bileşenleri kapsamalıdır. - İş istasyonu - İnsan Makine arayüzü (HMI) iş istasyonu - Sunucu tabanlı riskler (DCS, SCADA, OPC, Historian vb.) - Endüstriyel yazılım uygulamaları (DCS, SCADA yazılımları) - Siber güvenlik uygulama ve çözümleri - Mühendislik iş istasyonu - Endüstriyel ağ ve ekipmanları - Endüstriyel altyapı kontrol katmanı ekipmanları (PLC, RTU, Röle/IED, Safety/Emniyet sistemleri ) - Sayaçlar - KBS ağları entegrasyon bileşenleri (Üretim İzleme vb.) - Destek sistemleri, (Utilities, balance of plant), izleme sistemleri (GKC, RITM vb.), kontrol sistemleri ile entegre olan diğer sistemler | 11956 sayılı EPDK kurul kararına göre yapılan testler en az ilgili maddede belirtilen başlıklarda yapılmalıdır. | Uzaktan
TZY-25 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Zafiyet Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) ilişkin zafiyet analizleri farklı kaynakları girdi olarak kullanmalıdır. (Sızma testleri, güvenlik testleri, analizleri, zafiyet taramaları vb.) | Kuruluş tarafından endüstriyel kontrol sistemlerine özel yaptırılan iç denetim, sızma testleri, kuruluşun kullandığı mevcut teknolojiler, vb. gibi kaynaklar farklılaştırılarak zafiyet yönetimi için kullanılmalıdır. | Uzaktan
TZY-26 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Zafiyet Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) ilişkin zafiyet analizleri için otomatize bir araç kullanılacaksa seçilen aracın teknolojisi, protokol desteği ilgili altyapıya uygun olmalıdır. | Zafiyet tespiti için otomatize bir yazılım kullanılması durumunda, ilgili yazılımın operasyonel sürekliliğe ve OT ağı içerisinde çalışan yazılım ve donanımlara zarar vermemesi ve kullanılan altyapı ile uyumlu olması gerekmektedir. | Uzaktan
TZY-27 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Zafiyet Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) ilişkin siber güvenlik zafiyetleri bir yaşam döngüsü şeklinde yönetilmelidir. (Tespit, iyileştirme, doğrulama, kapatma, kabul vb.) | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
TZY-28 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Zafiyet Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) ilişkin tespit edilen her bir siber güvenlik zafiyeti için ilgili birim ve personellere sorumluluk ataması gerçekleştirilmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
TZY-29 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Zafiyet Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) ilişkin risk analizi, sızma testi, güvenlik analizi çıktılarının eğilimi sürekli olarak izlenmelidir. | Farklı yöntemlerle tespit edilen zafiyet ve tehditler için yönetim aksiyonları belirlendikten, ilgili birim ve kişi ataması yapıldıktan sonra bu zafiyet ve tehditlerin yönetimi takip edilmelidir. Düzeltici iyileştirici aksiyonlar için takip ve performans ölçümü yapılmalıdır. | Uzaktan
TZY-30 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Zafiyet Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) ilişkin zafiyet yönetimi faaliyetleri tüm endüstriyel bileşenlerini içermelidir. (Elektrik üretim kontrol sistemleri, safety/emniyet sistemleri, destek sistemleri vb.) | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
TZY-31 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Zafiyet Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) ilişkin zafiyet yönetimi faaliyetleri katmanlı mimaride yer alan tüm katmanlarda uygulanmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
TZY-32 | Endüstriyel Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Endüstriyel Zafiyet Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) ilişkin zafiyet yönetimi faaliyetleri, EKS varlıklarının sürüm bilgisinden zafiyet tespitine imkan vermelidir. Bu amaçla manuel veya otomatize araçlar kullanılabilir. | Kuruluş bünyesinde yer alan endüstriyel kontrol sistem bileşenlerine (sunucu ve istemciler, ağ ve güvenlik cihazları, RTU, röle, PLC gibi saha cihazları, vb.), işletim sistemi veya SCADA programlarına, KBS ağında yer alan ve EKS ile entegrasyonu olan sistem ve yazılımlara, vb. sürüm bilgileri doğrultusunda zafiyet tespiti yapılmalıdır. Bu tespit aktif tarama, ağ trafiği analizi vb. yöntemlerle ticari veya açık kaynak kodlu ürünler ile yapılabilir. | Uzaktan

## 04-Endüstriyel Risk Yönetimi
Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi
No | Ana Kontrol | Alt Kontrol | Seviye | Kontrol | Kontrol Maddesi Amacı/Açıklaması | Kontrol Yöntemi
ERY-1 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi Stratejisi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) için dokümante edilmiş bir endüstriyel siber güvenlik risk yönetimi stratejisi olmalıdır. Risk yönetim metodolojisi endüstriyel altyapılar için özelleştirilmiş olmalıdır. | Kuruluş tarafından endüstriyel kontrol sistemleri için dokümante edilmiş bir risk yönetim prosedürü oluşturulmalıdır. Bu prosedürün içeriğinde asgari olarak yer alacak konular, endüstriyel sistemler için risk yönetim sürecinin nasıl yapılacağı ilgili maddelerde tariflenmiştir. | Uzaktan
ERY-2 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi Stratejisi | Seviye 1 | Endüstriyel siber güvenlik risk yönetim stratejisi, endüstriyel operasyonlara etkinin dikkate alınması da dahil olmak üzere, risk önceliklendirmesi için bir yaklaşıma sahip olmalıdır. Bu strateji endüstriyel operasyonlar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. |  | Uzaktan
ERY-3 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Belirlenen ve değerlendirilen riskler; risk işleme faaliyetleri olarak risk azaltma, risk kabulü, riskten kaçınma ve riskin transferi işlemleri çerçevesinde yönetilmelidir. Bu sürece ilişkin gerekli dokümantasyon oluşturulmalı, versiyonlanmalı ve bu dokümanlar üç yıl süreyle saklanmalıdır. |  | Uzaktan
ERY-4 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Risk değerlendirme dokümanı asgari olarak, “risk numarası, risk kategorisi, riskin oluşması için koşullar, zafiyet, tehdit, risk, riski taşıyan bileşen/bileşen grubu, riskten etkilenen bileşen/bileşen grubu, riskin etki değeri, riskin gerçekleşme olasılığı” başlıklarını içermelidir. | Risk değerlendirme dokümanı veya risk envanteri kuruluş tarafından risk yönetim prosedürüne ek olarak oluşturulmalıdır. Bu envanter üzerinde asgari olarak yer alması gereken başlıklar ve girdi yapılacak konular ilgili maddeler üzerinde açıkça belirtilmiştir. | Uzaktan
ERY-5 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Risk değerlendirme dokümanı, endüstriyel operasyonlarda veya bilgi teknolojileri sistemlerinde (yeni tehdit ve zafiyetler belirlendiği durumlar dahil olmak üzere) önemli değişiklikler olduğunda veya sistemin güvenlik durumunu etkileyebilecek diğer koşullar oluştuğunda güncellenmelidir. |  | Uzaktan
ERY-6 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Riskin gerçekleşme olasılığı en az “normal, yüksek ya da çok yüksek” dereceleri kullanılarak değerlendirilmelidir. |  | Uzaktan
ERY-7 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Risk işleme planları, risk değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak seçilen risk işleme seçeneklerini ve seçilen risk işleme seçeneklerinin uygulanmasında gerekli olan kontrolleri içermelidir. |  | Uzaktan
ERY-8 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Tespit edilen riskler analiz edilerek, risk yönetimi stratejisine uygun olarak işleme faaliyetleri önceliklendirilmelidir. |  | Uzaktan
ERY-9 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Tespit edilen riskler, risk yönetimi stratejisine uygun olarak izlenmelidir. |  | Uzaktan
ERY-10 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Risk analizi sonuçları, ağ (KBS ve/veya EKS) mimarisine ait risk değerlendirme sonuçlarını da içermelidir. Risk analizlerinde mimari hatalar ve zafiyetler de girdi olarak kullanılmalıdır. |  | Uzaktan
ERY-11 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Endüstriyel siber güvenlik risk yönetimi faaliyetleri için oluşturulan dokümanlar düzenli olarak takip edilmelidir. (Strateji dokümanları, politika ve prosedürler, formlar vb.) | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
ERY-12 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Risk yönetimi faaliyetleri için paydaşlar belirlenmeli ve risk yönetimi sürecine dahil edilmelidir. | Risk yönetim süresince kuruluşun farklı birimleri, üçüncü taraf firmalar, üretici firmalar vb. gibi paydaşlar belirlenerek kuruluş tarafından oluşturulacak risk yönetim prosedürüne eklenmelidir. | Uzaktan
ERY-13 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Risk yönetimi faaliyetlerini desteklemek için yeterli kaynak (insan kaynağı, finansman vb.) sağlanmalıdır. | Kuruluş tarafından endüstriyel kontrol sistemleri için dokümante edilmiş bir risk yönetim prosedürü oluşturulmalıdır. Bu prosedürün içeriğinde asgari olarak yer alacak konular, endüstriyel sistemler için risk yönetim sürecinin nasıl yapılacağı ilgili maddelerde tariflenmiştir. | Uzaktan
ERY-14 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Risk yönetimi faaliyetlerinin içeriğinde yer alacak standartlar ve/veya kılavuzlar belirlenmelidir. (NIST 800-53, NIST800-82, ISA 62443, ISO 27019, C2M2 vb.) |  | Uzaktan
ERY-15 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Risk analiz teknikleri nitel ve/veya nicel değerlendirmeye olanak tanımalıdır. |  | Uzaktan
ERY-16 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Risk yönetim metodolojisi risk kabul kriterlerini ve risk kabul değerini tanımlamalıdır. |  | Uzaktan
ERY-17 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Risk yönetim metodolojisi risk sahibini tanımlamalıdır. Riskler ilgili risk sahibine atanmalıdır. |  | Uzaktan
ERY-18 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Endüstriyel siber güvenlik risk belirleme sürecinde endüstriyel operasyonlara etkiye göre derecelendirme yapılmalıdır. |  | Uzaktan
ERY-19 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Risk yönetim metodolojisi tekrar edilebilir, karşılaştırılabilir ve tutarlı sonuçlar üretebilir olmalıdır. |  | Uzaktan
ERY-20 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Risk yönetim faaliyetleri, tüm elektrik üretim proseslerini (elektrik üretim prosesleri, destekleyici prosesler) ve elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemi bileşenlerini içermelidir. (İstemci/sunucu, PLC, RTU vb.) | Risk değerlendirme dokümanı veya risk envanteri kuruluş tarafından risk yönetim prosedürüne ek olarak oluşturulmalıdır. Bu envanter üzerinde asgari olarak yer alması gereken başlıklar ve girdi yapılacak konular ilgili maddeler üzerinde açıkça belirtilmiştir. | Uzaktan
ERY-21 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Risk yönetim faaliyetleri, elektrik üretim işlemlerinin gerçekleştirildiği yerleşkeye ilişkin fiziksel güvenlik risklerini içermelidir. |  | Uzaktan
ERY-22 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Risk yönetim faaliyetleri endüstriyel iletişim protokollerini içermelidir. |  | Uzaktan
ERY-23 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Risk Yönetim faaliyetleri entegrasyon güvenliği ve ağ güvenlik risklerini içermelidir. |  | Uzaktan
ERY-24 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Risk yönetimi faaliyetlerinde, "Enerji Sektöründe EKS Güvenlik Kontrolleri" başlıkları en az aşağıdaki bileşenler için uygulanmalıdır. - İş istasyonu riskleri - İnsan Makine arayüzü (HMI) iş istasyonu riskleri - Sunucu tabanlı riskler (DCS, SCADA, OPC, Historian vb.) - Endüstriyel yazılım uygulamaları riskleri (DCS, SCADA yazılımları) - Siber güvenlik uygulama ve çözümleri - Mühendislik iş istasyonu riskleri - Endüstriyel ağ ve ekipmanları güvenlik riskleri - Endüstriyel altyapı kontrol katmanı ekipmanları güvenlik riskleri (PLC, RTU, Röle/IED, Safety/Emniyet sistemleri ) - Sayaçlara ilişkin güvenlik riskleri - KBS ağları entegrasyon riskleri (Üretim İzleme vb.) - Destek sistemleri, (Utilities, balance of plant), izleme sistemleri (GKC, RITM vb.), kontrol sistemleri ile entegre olan diğer sistemler | 11956 sayılı EPDK kurul kararına göre belirlenen periyotlarda güvenlik analizi ve testleri gerçekleştirilmelidir ve bu testler ilgili maddede belirtilen başlıkları kapsamalıdır. Oluşan test sonuçları risk yönetim faaliyetlerinde kullanılmalıdır. | Uzaktan
ERY-25 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Risk yönetimi üçüncü taraf bilgi güvenliği risklerini içermelidir. | Kuruluş tarafından endüstriyel kontrol sistemleri için dokümante edilmiş bir risk yönetim prosedürü oluşturulmalıdır. Bu prosedürün içeriğinde asgari olarak yer alacak konular, endüstriyel sistemler için risk yönetim sürecinin nasıl yapılacağı ilgili maddelerde tariflenmiştir. | Uzaktan
ERY-26 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Risk yönetim süreci ISO 27001 BGYS ve CBDDO süreçlerine uygun olarak işletilmelidir. |  | Uzaktan
ERY-27 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Risk yönetim süreci kapsamında artık risk yönetim ilkeleri tanımlanmalıdır. Risk işleme sonrası kalan artık riskler; risk sahibi ve üst yönetim tarafından onaylanmalıdır. |  | Uzaktan
ERY-28 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Risk yönetim süreci, operasyonel süreklilik risklerini içermelidir. | Risk değerlendirme dokümanı/risk envanteri kuruluş tarafından risk yönetim prosedürüne ek olarak oluşturulmalıdır. Bu envanter üzerinde asgari olarak yer alması gereken başlıklar ve girdi yapılacak konular ilgili maddeler üzerinde açıkça belirtilmiştir. | Uzaktan
ERY-29 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Siber güvenlik riskleri ethernet ve seri iletişim tabanlı saldırı vektörleri dikkate alınarak belirlenmelidir. |  | Uzaktan
ERY-30 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Risk yönetim sürecinde; sızma testleri, güvenlik analizleri, iç denetim çıktıları da girdi olarak kullanılmalıdır. |  | Uzaktan
ERY-31 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Risk yönetim sürecinde her bir endüstriyel siber güvenlik riskinin, çevre etkisi, finansal etkisi ve insana etkisi belirlenmelidir. | Endüstriyel kontrol sistemleri için oluşturulacak risk yönetim prosedüründe etki hesaplamasında çevre, finansal ve insana etki de değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme risk değerlendirme dokümanı/risk envanteri tarafında da yapılabilir. | Uzaktan
ERY-32 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Risk yönetim sürecinde her bir endüstriyel siber güvenlik riskinin diğer kritik altyapılara olan etkisi de değerlendirilmelidir. (ulaşım, enerji, kritik kamu kurumları (savunma sanayi vb.), sanayi üretimi) | Endüstriyel kontrol sistemleri için oluşturulacak risk yönetim prosedüründe etki hesaplamasında farklı kritik altyapılar (üretim, dağıtım, rafineri, vb.) değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme risk değerlendirme dokümanı/risk envanteri tarafında da yapılabilir. | Uzaktan
ERY-33 | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Endüstriyel Siber Güvenlik Risk Yönetimi | Seviye 1 | Risk yönetim süreci insan temelli riskleri de içermelidir. (Personel, operatör, mühendis, KBS çalışanı, siber güvenlik çalışanı, üretici ve alt yüklenici çalışanları) | Risk değerlendirme dokümanı/risk envanteri kuruluş tarafından risk yönetim prosedürüne ek olarak oluşturulmalıdır. Bu envanter üzerinde asgari olarak yer alması gereken başlıklar ve girdi yapılacak konular ilgili maddeler üzerinde açıkça belirtilmiştir. | Uzaktan

## 05-Varlık ve Konfigürasyon
Endüstriyel Varlık, Değişim ve Konfigürasyon Yönetimi
No | Ana Kontrol | Alt Kontrol | Seviye | Kontrol | Kontrol Maddesi Amacı/Açıklaması | Kontrol Yöntemi
VKY-1 | Endüstriyel Varlık, Değişim ve Konfigürasyon Yönetimi | EKS Varlık Yönetimi | Seviye 1 | EKS (EKS ile etkileşimi olan KBS varlıklarını da içerecek şekilde) ve bilgi varlıkları için envanter oluşturulmalıdır. Envanter Yönetimi amaca özel olarak oluşturulmalıdır. | Kuruluş bünyesinde yer alan endüstriyel kontrol sistem bileşenleri (sunucu ve istemciler, ağ ve güvenlik cihazları, RTU, röle, PLC gibi saha cihazları, vb.), kuruluş bünyesinde kullanılan işletim sistemi veya SCADA programları, kuruluş KBS ağında yer alan ve EKS ile entegrasyonu olan sistem ve yazılımlar, vb. tüm varlıklar kuruluş envanterinde yer almalıdır. Envanterin yönetimi varlık görünürlüğü, risk, tehdit ve zafiyet yönetimi, olay müdahale süreçleri için kullanılabilir. | Hibrit
VKY-2 | Endüstriyel Varlık, Değişim ve Konfigürasyon Yönetimi | EKS Varlık Yönetimi | Seviye 1 | Bu envanter, siber saldırı hedefi olabilecek her türlü bileşeni de içermelidir. (Yazıcı, IoT Cihazlar, kartlı geçiş sistemi vb.) | Kuruluş bünyesinde OT ağına dahil olan, IP ve/veya mac tabanlı iletişim kurabilen tüm bileşenler envanter listesinde yer almalıdır. | Hibrit
VKY-3 | Endüstriyel Varlık, Değişim ve Konfigürasyon Yönetimi | EKS Varlık Yönetimi | Seviye 1 | EKS (EKS ile etkileşimi olan KBS varlıklarını da içerecek şekilde) ve bilgi varlıkları envanteri, siber güvenlik süreçlerini destekleyen öznitelikler içermelidir. (Konum, varlık önceliği, işletim sistemi ve donanım yazılımı sürümleri vb.) Envanterdeki KBS ve EKS varlıklarına, bilgi varlıklarının fonksiyon ve görev önemine göre tanımlanmış CBDDO süreçleri de göz önünde bulundurarak öncelik verilmelidir. | İlgili kontrol maddesinde oluşturulacak envanter listesi için varlık ile ilgili o varlığı doğrudan tanımlayabilecek, zafiyet takibi yapılabilecek, risk yönetim süreçlerinde kullanılacak öznitelikler konum, firmware, sürüm, varlık sahibi, marka, model, varlık adı, önceliği, kritikliği, vb. bilgiler yer almalıdır. Varlıkların operasyonel süreçteki önemine göre önceliklendirme yapılmalıdır. | Hibrit
VKY-4 | Endüstriyel Varlık, Değişim ve Konfigürasyon Yönetimi | EKS Varlık Yönetimi | Seviye 1 | EKS (EKS ile etkileşimi olan KBS varlıklarını da içerecek şekilde) ve bilgi varlıkları için oluşturulan envanter periyodik olarak ve sistem değişikliği durumunda güncellenmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Hibrit
VKY-5 | Endüstriyel Varlık, Değişim ve Konfigürasyon Yönetimi | EKS Varlık Yönetimi | Seviye 2 | EKS (EKS ile etkileşimi olan KBS varlıklarını da içerecek şekilde) ve bilgi varlıkları envanteri, varlık kullanım ömrü (end-of-life) ve üretici desteğinin sonlanması (end-of-support) gibi bilgileri içermelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Hibrit
VKY-6 | Endüstriyel Varlık, Değişim ve Konfigürasyon Yönetimi | EKS Varlık Yönetimi | Seviye 1 | Envanterde kullanım ömrü sonuna gelmiş veya değişimi yapılacak olan KBS ve EKS varlıklarına ait veriler güvenli bir şekilde silinmelidir. | Kuruluş tarafından oluşturulan envanter listesi içerisinde kuruluş ile alakalı kritik verileri işleyen, depolayan, yönlendiren, kullanım ömrü sonuna gelmiş veya değişimi yapılacak cihazlardan verilerin geri döndürülemeyecek şekilde silinmesi ile alakalı süreç tanımlanmalıdır. | Yerinde
VKY-7 | Endüstriyel Varlık, Değişim ve Konfigürasyon Yönetimi | Bilgi Varlığı Envanteri Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel proseslerinin devamlılığı için önemli olan bilgi varlıklarının envanteri oluşturulmalıdır. (Bu bilgi varlıkları, analog komutlar, özel konfigürasyon parametreleri olabilir) Envanter yönetimi endüstriyel prosese özel olmalıdır. | Kuruluş bünyesinde kullanılan işletim sistemi, SCADA programları, kullanılan yazılımlar, SCADA sinyal listeleri vb. bilgi varlıklarının listesi tutulmalıdır. Bilgi varlıkları envanter yönetimi varlık görünürlüğü, risk, tehdit ve zafiyet yönetimi, olay müdahale süreçleri için kullanılabilir. | Hibrit
VKY-8 | Endüstriyel Varlık, Değişim ve Konfigürasyon Yönetimi | Varlık Konfigürasyon Yönetimi | Seviye 1 | Temel konfigürasyon mimarisi oluşturulmalıdır. Konfigürasyonlarda siber güvenlik açısından gerekli olan minimum isterler dokümante edilmelidir. (IP adresleri, parolalar, servis/port, kritik set değerleri vb.) | Sunucu ve istemciler, ağ cihazları, RTU, PLC ve koruma röleleri, vb. endüstriyel kontrol sistem bileşenleri için temel konfigürasyon mimarisi oluşturulmalıdır. Her bir teknoloji için ayrı ayrı oluşturulabileceği gibi tek bir mimari ile de süreç yönetilebilir. İlgili konfigürasyon mimarisi yeni konumlandırılacak, değiştirilecek, tekrar yüklenecek tüm bileşenler için uygulanmalıdır. Periyodik yapılan sızma testi, iç denetim veya güvenlik analizlerinde, bileşenlerin bu mimariye uygunluğu değerlendirilmeli ve oluşan uygunsuzluklar raporlanmalıdır. Örnek olarak ilgili mimari içerisinde, harici medya kullanımlarının kapatılması, kullanıcı adı ve parola politikası, güvensiz ve gereksiz servisler, güncelleme ve yama yönetimi, vb. başlıklarda hem yetkinlik modeli isterleri karşılanmalı hem de kuruluş güvenlik politikaları işletilebilmelidir. | Hibrit
VKY-9 | Endüstriyel Varlık, Değişim ve Konfigürasyon Yönetimi | Varlık Konfigürasyon Yönetimi | Seviye 2 | Temel konfigürasyon mimarisi, varlıklara konfigürasyon dağıtımı ve geri yükleme süreçlerinde kullanılmalıdır. |  | Hibrit
VKY-10 | Endüstriyel Varlık, Değişim ve Konfigürasyon Yönetimi | Varlık Konfigürasyon Yönetimi | Seviye 2 | Yeni gerçekleştirilen varlık konfigürasyonlarının, temel konfigürasyon mimarisine göre tutarlılıkları izlenmelidir. |  | Hibrit
VKY-11 | Endüstriyel Varlık, Değişim ve Konfigürasyon Yönetimi | Varlık Konfigürasyon Yönetimi | Seviye 1 | Temel konfigürasyon mimarisi, periyodik olarak, sistem değişiklikleri ve siber güvenlik mimarisindeki değişikliklere göre gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. |  | Hibrit
VKY-12 | Endüstriyel Varlık, Değişim ve Konfigürasyon Yönetimi | Varlık Değişikliklerinin Yönetimi | Seviye 1 | Varlıklarda yapılacak değişiklikler, uygulanmadan önce, kurum tarafından tanımlanmış ve dokümante edilmiş olan sistem etkisi ve siber güvenlik isterlerine göre değerlendirilmeli, test edilmeli ve onaylanmalıdır. Bu testler siber güvenlik gereksinimlerini karşılamalıdır. Değişikliklere ilişkin kayıtlar tutulmalıdır. | Kuruluş bünyesinde OT ağı içerisinde ve OT ile haberleşen sistemlerde yapılacak değişikliklerde, doğrudan varlıklar üzerinde yapılacak konfigürasyon değişikliklerinde dokümante edilmiş bir değişiklik yönetim prosedürü olmalıdır. Yapılacak değişikliklerin sisteme ve siber güvenliğe etkisi farklı birim ve kişilerle değerlendirilmelidir. Onay sürecinden sonra ilgili değişiklikler yapılmalıdır. Değişiklik yönetimi sistem ve varlıkların satın alma, devreye alma, değiştirme ve kullanımdan kaldırılması süreçlerini kapsamalıdır. | Hibrit
VKY-13 | Endüstriyel Varlık, Değişim ve Konfigürasyon Yönetimi | Varlık Değişikliklerinin Yönetimi | Seviye 1 | Değişim yönetimi takibi, varlıkların tüm yaşam döngüsünü ele almalıdır. (Satın alma, dağıtım, operasyon, kullanımdan kaldırılması vb. ) |  | Hibrit
VKY-14 | Endüstriyel Varlık, Değişim ve Konfigürasyon Yönetimi | Varlık Değişikliklerinin Yönetimi | Seviye 1 | Değişiklik kayıtları, varlıkların siber güvenlik gereksinimlerini etkileyen değişikliklerle ilgili bilgileri de içermelidir. |  | Hibrit
VKY-15 | Endüstriyel Varlık, Değişim ve Konfigürasyon Yönetimi | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Varlık yönetim sürecinde dokümante edilmiş prosedürler oluşturulmalıdır. İlgili prosedüreler takip edilmeli ve sürdürülmelidir. Varlık yönetim sürecinde gerekli üst yönetim desteği sağlanmalıdır. Süreçten sorumlu personeller atanmalı ve gerekli yetkilendirilmeler yapılmalıdır. Varlık yönetim sürecinin etkinliği değerlendirilmeli ve izlenmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan

## 06-Kimlik ve Erişim Yönetimi
Endüstriyel Kimlik ve Erişim Yönetimi
No | Ana Kontrol | Alt Kontrol | Seviye | Kontrol | Kontrol Maddesi Amacı/Açıklaması | Kontrol Yöntemi
KEY-1 | Endüstriyel Kimlik ve Erişim Yönetimi | Parola Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) kullanılan operatör iş istasyonlarında, sunucularda, mühendislik iş istasyonlarında, uygulamalarda ve ağ cihazlarında tahmin edilebilir ya da basit kullanıcı adı/parola kullanılmamalıdır. Sistem tarafından karmaşık parola atamaları zorlanmalıdır. | OT ağı içerisinde yer alan ve OT ile haberleşen tüm varlıklar ve yazılımlarda Admin, user, guest, operatör, vb. kullanıcı adları ve basit parolalar kullanılmamalıdır. Kuruluş tarafından karmaşık parola politikaları belirlenmeli, kullanıcı adları kuruma ve kullanıcıya özel olmalıdır. Sunucu ve istemciler, ağ cihazları, yazılımlar, vb. üzerinde yapılacak ayarlarla karmaşık parola atamaları zorlanmalıdır. | Yerinde
KEY-2 | Endüstriyel Kimlik ve Erişim Yönetimi | Parola Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) kullanılan operatör iş istasyonlarında, sunucularda, mühendislik iş istasyonlarında, uygulamalarda ve ağ cihazlarında alt yükleniciler tarafından farklı tesislerde aynı kullanıcı ve parola kullanılmamalıdır. | Kuruluşa ait varlık ve yazılımlar üzerinde yüklenicilerin kullandığı kullanıcı adı ve parolalar kuruluşa özel olmalıdır. Alt yükleniciler ve üreticiler tarafından farklı kuruluşlar için ortak kullanıcı adı ve parolaların kullanılmasına izin verilmemelidir. | Yerinde
KEY-3 | Endüstriyel Kimlik ve Erişim Yönetimi | Erişim ve Yetki Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) kullanılan bileşenlerde operatör yetkisi ve mühendislik yetkisi ayrıştırılmalıdır. | Kuruluş bünyesinde hem işletim sistemleri hem de SCADA programları üzerinde operatör ve mühendislik yetkisi ayrıştırılmalıdır. Konfigürasyon ve lojik değişimleri mühendislik yetkisi ile sağlanmalıdır. | Yerinde
KEY-4 | Endüstriyel Kimlik ve Erişim Yönetimi | Erişim ve Yetki Yönetimi | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemi (EKS) uygulamalarında (DCS, SCADA) operatörlerin yaptıkları işlemlere göre yetki ayrıştırması yapılmalıdır. | SCADA operatörlerinin izleme ve operasyon (açma, kapatma, durdurma, başlatma, vb.) yetkileri ayrıştırılmalıdır. | Yerinde
KEY-5 | Endüstriyel Kimlik ve Erişim Yönetimi | Erişim ve Yetki Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemi (EKS) uygulamalarına (DCS, SCADA) ait kullanıcı ve yetkilendirme dosyaları, kullanıcıların erişebildiği alanlarda saklanmamalıdır. Bu tür dosyalara erişimler kısıtlanmalıdır. | Kontrol sistemi içerisinde yer alan uygulamalarda kullanıcı hesap bilgileri veya yetkilendirme parametreleri içeren dosyalar, yetkisiz kullanıcıların erişebileceği açık dizinlerde tutulmamalıdır. Bu tür kritik dosyalar, yetkili kullanıcılar tarafından erişilebilen güvenli bir dizinde saklanmalı; yetkisiz kullanıcıların erişimi, kopyalaması veya değiştirmesi engellenmelidir. | Yerinde
KEY-6 | Endüstriyel Kimlik ve Erişim Yönetimi | Erişim ve Yetki Yönetimi | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sisteminde (EKS) işletim sistemi kullanıcılarıyla endüstriyel uygulama (DCS, SCADA) kullanıcıları birbirinden ayrıştırılmalıdır. | İşletim sistemine giriş için kullanılan kullanıcılar SCADA programları için kullanılan kullanıcılardan farklı olmalıdır. | Yerinde
KEY-7 | Endüstriyel Kimlik ve Erişim Yönetimi | Hesap Yönetimi | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemi (EKS) operatör kullanıcılarına ait hesaplar tekil kullanıcı esasına göre oluşturulmalıdır. | SCADA programları ortak kullanıcı adı ve parola ile yönetilmemeli, her bir operatör için bir kullanıcı adı ve parola oluşturulmalıdır. | Yerinde
KEY-8 | Endüstriyel Kimlik ve Erişim Yönetimi | Hesap Yönetimi | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemi (EKS) bileşenlerine ait kullanıcı adı ve parolalar ilgili sistemden farklı bir dijital ortamda ya da fiziksel olarak saklanmamalıdır. (Dosya sunucusu, excel dosyaları, kağıt ve panolarda saklama vb.) | Kuruluş tarafından temiz masa temiz ekran politikası uygulanarak kullanıcı adı ve parolalar güvensiz fiziksel (ekran, klavye, panolar, sunucular üstünde yapışkan notlar, vb.) ortamlarda saklanmamalıdır. Ayrıca OT ağı içerisinde yer alan ve OT ile haberleşen sunucu ve istemciler üzerinde de açık metin olarak(notepad, word, excel, vb.) saklanmamalıdır. Yüksek yetkili kullanıcıların kurumsal bilgisayarlarında saklandığı durumda şifreli şekilde tutulmalıdır. | Yerinde
KEY-9 | Endüstriyel Kimlik ve Erişim Yönetimi | Erişim ve Yetki Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sisteminde (EKS) gerçekleştirilecek kontrol işlemleri (yüksek yetkili operasyonel işlemler vb.) için ikinci bir onay mekanizması kurgulanmalıdır. | SCADA sistemi üzerinden gerçekleştirilecek manevra operasyonları (açma, kapama, kesme, başlatma, durdurma, vb.) farklı yetkilendirme ile yapılmalıdır. Bunun yapılamadığı durumlarda manevra işlemlerini yapacak SCADA kullanıcısı için ikincil bir kimlik doğrulama yapılmalıdır. Bu doğrulama SCADA programına giriş için kullanılacak kullanıcı adı ve parola olabilir. | Yerinde
KEY-10 | Endüstriyel Kimlik ve Erişim Yönetimi | Erişim ve Yetki Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemi (EKS) uygulamalarında (DCS, SCADA) mevcut kullanıcıdan farklı bir kullanıcı ya da yetkiye geçiş yapılırken parola doğrulaması yapılmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
KEY-11 | Endüstriyel Kimlik ve Erişim Yönetimi | Parola Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemi (EKS) uygulamalarına (DCS, SCADA) ait parola bilgileri tersine mühendislik ile elde edilemeyecek şekilde oluşturulmalıdır. | SCADA uygulamaları için kullanılan parola bilgileri karmaşık olarak oluşturulmalı ve OT ağı içerisinde yer alan ve OT ile haberleşen sunucu ve istemciler üzerinde de açık metin olarak(notepad, word, excel, vb.) saklanmamalıdır ve kriptografik yöntemlerle korunmalıdır. | Yerinde
KEY-12 | Endüstriyel Kimlik ve Erişim Yönetimi | Parola Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemi (EKS) bileşenlerine uzaktan erişim için kullanılacak kullanıcı adı ve parolalar, endüstriyel bileşenlere ait kullanıcı adı ve parolalardan farklı olmalıdır. | Farklı aksiyonlar, sistemler, uygulamalar için farklı kullanıcı adı ve parolalar kullanılmalıdır. Ortak parola ve kullanıcı adı kullanımından kaçınılmalıdır. | Yerinde
KEY-13 | Endüstriyel Kimlik ve Erişim Yönetimi | Parola Yönetimi | Seviye 2 | KBS altyapılarında kullanılan ve elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemi (EKS) bileşenlerine entegrasyonu olan sistem ve uygulamalara ait kullanıcı adı ve parolalar, endüstriyel bileşenler üzerinde tanımlı kullanıcı adı ve parolalardan farklı olmalıdır. |  | Yerinde
KEY-14 | Endüstriyel Kimlik ve Erişim Yönetimi | Uzak Erişim Hesap Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemi (EKS) bileşenlerine uzaktan erişim sağlanması durumunda iki faktörlü kimlik doğrulama mekanizmaları devreye alınmalıdır. | Endüstriyel ağ güvenliği başlığı altında tanımlanan(EAG-34) güvenli uzak erişim yöntemine göre yapılacak bağlantılarda iki faktörlü doğrulama işlemi yapılmalıdır. | Yerinde
KEY-15 | Endüstriyel Kimlik ve Erişim Yönetimi | Uzak Erişim Hesap Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemi (EKS) bileşenlerine uzaktan erişim sağlanması durumunda uzak erişim sağlayan her bir kullanıcıya özel kullanıcı adı ve parola bilgisi atanmalıdır. | Farklı aksiyonlar, sistemler, uygulamalar için farklı kullanıcı adı ve parolalar kullanılmalıdır. Ortak parola ve kullanıcı adı kullanımından kaçınılmalıdır. | Yerinde
KEY-16 | Endüstriyel Kimlik ve Erişim Yönetimi | Uzak Erişim Hesap Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemi (EKS) bileşenlerine uzaktan erişim için kullanılacak hesaplar geçici süre ile oluşturulmalıdır. | Üreticiler, altyükleniciler ve çalışanlar için farklı yetkilendirme politikaları ile oluşturulan uzak bağlantılar bağlantı ihtiyaç süreleri kadar sınırlandırılmalıdır. Süresiz erişimlerden kaçınılmalıdır. | Yerinde
KEY-17 | Endüstriyel Kimlik ve Erişim Yönetimi | Uzak Erişim Hesap Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemi (EKS) bileşenlerine uzaktan erişim sağlanması durumunda erişime ilişkin tüm kayıtlar saklanmalıdır. (Erişim talebi, erişim onayı, erişim sırasında oluşan sistem kayıtları vb.) | Uzak erişim sağlayacak kişi ve firma için uzak erişim ihtiyaçlarına yönelik; uzak erişim yapılacak sistem, erişimin amacı, süresi, erişim sağlayacak IP ve kişi bilgisi, vb. bilgilerin yer aldığı formlar veya dijital kayıtlar oluşturulmalı ve saklanmalıdır. Uzak bağlantı için teknoloji kullanılması durumunda, ilgili teknoloji üzerinde loglar tutulmalıdır. | Yerinde
KEY-18 | Endüstriyel Kimlik ve Erişim Yönetimi | Uzak Erişim Hesap Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemi (EKS) bileşenlerine uzaktan erişim için bir atlama noktası (jump box) kullanılıyorsa ilgili bileşen üzerinde bulunan hesapların ele geçirilmesini önlemek amacıyla gerekli sıkılaştırmalar devreye alınmalıdır. | Endüstriyel ağ güvenliği başlığı altında tanımlanan(EAG-34) güvenli uzak erişim yöntemine göre bir atlama noktası konumlandırılması durumunda, en az istemci ve sunucu güvenliği başlığı altında yer alan sıkılaştırmaları kapsayacak şekilde ilgili atlama noktası üzerinde kuruluş güvenlik politikalarına göre sıkılaştırmalar yapılmalıdır. | Yerinde
KEY-19 | Endüstriyel Kimlik ve Erişim Yönetimi | Uzak Erişim Hesap Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemi (EKS) bileşenlerine uzaktan erişim sağlanması durumunda, uzak erişimin sadece izin verilen bileşen ve sisteme yapılmasını garanti altına alacak ağ ve sistem tabanlı erişim kısıtlamaları uygulanmalıdır. | Endüstriyel ağ güvenliği başlığı altında tanımlanan(EAG-34) güvenli uzak erişim yöntemine göre yapılacak bağlantılarda altyükleniciler, üreticiler ve çalışanlar için erişim ihtiyacına yönelik sadece işlemin yapılacağı bileşene ve sisteme izin verilmelidir. Bu kısıtlama sistem ve bileşenin izolasyonu veya ağ güvenlik cihazları üzerinden sağlanabilir. | Yerinde

## 07-Olay Yönetimi ve Süreklilik
Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik
No | Ana Kontrol | Alt Kontrol | Seviye | Kontrol | Kontrol Maddesi Amacı/Açıklaması | Kontrol Yöntemi
OYS-1 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Müdahale ve Cevap Verme | Seviye 1 | Olay müdahale politika ve prosedürleri, elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerini (EKS) kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. | Kurum tarafından endüstriyel kontrol sistemleri için dokümante edilmiş bir olay müdahale prosedürü oluşturulmalıdır. Bu prosedürün içeriğinde asgari olarak yer alacak konular, endüstriyel sistemler için olay yönetim sürecinin nasıl yapılacağı yetkinlik modelinin ilgili maddelerinde tariflenmiştir. | Uzaktan
OYS-2 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Müdahale ve Cevap Verme | Seviye 1 | Kurumsal SOME rehberinde adreslendiği şekilde kurum içi rol ve sorumluluklara uygun olarak olay müdahale eğitimleri alınmalıdır. | Kuruluş tarafından belirlenmiş farklı görevleri olan (analist, koordinatör, güvenlik uzmanı, vb.) olay müdahale ekibine, olay müdahale eğitimleri alınmalıdır. Bu eğitimler ticari olabileceği gibi çevrim içi farklı platformlardan da alınabilir. | Uzaktan
OYS-3 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Müdahale ve Cevap Verme | Seviye 1 | Olay müdahale eğitimleri siber güvenlik kaynaklı olarak oluşabilecek kriz yönetimini de içermelidir. | Alınacak eğitimlerde ilgili maddelerde yer alan içerikler bulunmalı veya yapılacak olay müdahale testlerinde, simülasyonlarında kriz yönetimi, görünürlük kaybı ve kontrol kaybı ile ilgili senaryolar test edilmelidir. | Uzaktan
OYS-4 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Müdahale ve Cevap Verme | Seviye 1 | Olay müdahale eğitimleri elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) siber güvenlik kaynaklı olarak oluşabilecek "görünürlük kaybı" ve "kontrol kaybı" etkilerine sahip senaryoları içermelidir. |  | Uzaktan
OYS-5 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Müdahale ve Cevap Verme | Seviye 2 | Kuruluş, olay müdahale testleri kapsamında, kendi yetkinliklerini belirli periyotlarla simülasyonlar aracılığı ile test etmelidir. | Kuruluş ekip ve çalışan yetkinlikleri; belirlenecek senaryo etrafında olay müdahale prosedürleri, iş sürekliliği, acil durum yönetimi gibi süreçlerle entegre olacak şekilde masa başı tatbikatları, oyunlaştırma platformları, gerçek senaryolar, vb. gibi süreçler ile test edilmelidir. Testler sonucunda süreçleri iyileştirmek için performans ölçümleri belirlenecek kriterlere göre yapılmalıdır. | Uzaktan
OYS-6 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Müdahale ve Cevap Verme | Seviye 2 | Olay müdahale testleri, iş sürekliliği, acil durum yönetimi, kriz yönetimi gibi süreç ve planlarla koordine olarak gerçekleştirilmelidir. |  | Uzaktan
OYS-7 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Müdahale ve Cevap Verme | Seviye 2 | Olay müdahale testleri kapsamında performans ölçümleri gerçekleştirilmelidir. (Ekip performansı, sistem yeterlilikleri, testlerin uygunluğu, birimler arası koordinasyon yeteneği vb.) |  | Uzaktan
OYS-8 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Müdahale ve Cevap Verme | Seviye 2 | Olay müdahale için gerekli yöntemler tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. (Log toplama, ağ trafiği toplama, adli bilişim verisi toplama vb.) | Kuruluş tarafından olay müdahale prosedüründe; ağ, güvenlik cihazları ve sunucu logları, ağ trafiğinin kayıtları, kullanıcı hareketleri, disk imajları, SCADA alarm ve olay kayıtları, SCADA historian kayıtları vb. türlerde yöntemler uygulanmalıdır. | Uzaktan
OYS-9 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Müdahale ve Cevap Verme | Ek Kontrol | Olay müdahale kapsamında olaylara otomatik cevap verme süreçleri tanımlanmalıdır. (Route ekleme çıkarma, kural ekleme çıkarma vb.) | Olayların etkisini en aza indirmek için tespit edilen olaylara otomatik olarak cevap (güvenlik duvarı kuralı eklenmesi, servis ve bağlantıların devre dışı bırakılması, kullanıcı hesaplarının otomatik olarak askıya alınması, vb.) verebilecek teknoloji ve uygulamalar konumlandırılmalıdır. | Uzaktan
OYS-10 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Müdahale ve Cevap Verme | Seviye 1 | Olay müdahale kapsamında, endüstriyel operasyonların sürekliliğine ilişkin senaryolar tanımlanmalıdır. (Manuel operasyona geçiş, yedek kontrol merkezine geçiş vb.) | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
OYS-11 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Müdahale ve Cevap Verme | Seviye 2 | Olay müdahale yaklaşımı iç tehditlerin (çalışanlar, ağa erişim yetkisi olan alt yükleniciler ve üreticiler vb.) tespitini içerecek şekilde tasarlanmalıdır. | Olay müdahale yaklaşımı, sadece dış kaynaklı tehditleri değil; aynı zamanda iç tehditleri (örneğin sistemlere erişim yetkisine sahip çalışanlar, alt yükleniciler, bakım personeli, üretici temsilcileri vb.) de kapsayacak biçimde tasarlanmalıdır. Bu kapsamda olay yönetim planları; yetkili kullanıcı aktivitelerinin izlenmesi, anormal davranışların tespiti, ayrıcalıklı erişimlerin kaydedilmesi, erişim kayıtlarının merkezi bir olay yönetim süreçlerine aktarılması ve iç tehdit senaryolarına yönelik tatbikatların planlanması, vb. içermelidir. | Uzaktan
OYS-12 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Müdahale ve Cevap Verme | Seviye 1 | Olay müdahale kapsamında, kurum içi birimlerin koordinasyonu tanımlanmalıdır. (İK, İşletme Birimleri, Hukuk vb.) Her bir olay için bilgi verilen, raporlanan, sorumlu kişi/birim şeklinde sınıflandırmalar yapılmalıdır. | Kuruluş tarafından oluşturulacak olay müdahale prosedüründe koordinasyon ve iletişim matrisleri yetkinlik modelinin ilgili maddelerini kapsayacak şekilde oluşturulmalıdır. | Uzaktan
OYS-13 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Müdahale ve Cevap Verme | Seviye 1 | Olay müdahale ve sonrasında, kurum dışı otoritelerle iletişim ve koordinasyon gereklilikleri tanımlanmalıdır. |  | Uzaktan
OYS-14 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Müdahale ve Cevap Verme | Seviye 1 | Olay müdahale ve sonrasında, gerek duyulması halinde kuruluşa hizmet veren alt yüklenici ve üreticilerle gerçekleştirilecek koordinasyon süreci tanımlanmalıdır. |  | Uzaktan
OYS-15 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Müdahale ve Cevap Verme | Seviye 1 | Olay müdahale ekibi, Kurumsal SOME yönergeleri kapsamında oluşturulmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
OYS-16 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Müdahale ve Cevap Verme | Seviye 1 | Tüm olay müdahale süreçleri Kurumsal SOME Rehberine uyumlu olmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
OYS-17 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Müdahale ve Cevap Verme | Seviye 1 | Olay müdahale süreçleri, zararlı yazılım analizi ve adli bilişim analizini kapsamalıdır. | Kuruluş tarafından olay müdahale prosedüründe; ağ, güvenlik cihazları ve sunucu logları, ağ trafiğinin kayıtları, kullanıcı hareketleri, disk imajları, SCADA alarm ve olay kayıtları, SCADA historian kayıtları vb. türlerde yöntemler tanımlanmalıdır. | Uzaktan
OYS-18 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Müdahale ve Cevap Verme | Seviye 3 | Olay müdahale kapsamında, kurum anormal durum tespit yeteneklerine sahip olmalıdır. Kurumlar bunu sağlamak için istemci/sunucu, uygulama veya ağ tabanlı bir çözüm kullanabilir. | Bu madde kapsamında OT ağı ve OT ile entegrasyonu olan harici sistemler için anormal durum tespiti ağ veya istemci-sunucular katmanında yapılabilir. Bunu sağlamak için logların toplanması ve işlenmesi, ağ trafiği analizi, vb. yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemler ticari veya açık kaynak kodlu teknolojiler olabilir. | Yerinde
OYS-19 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Müdahale ve Cevap Verme | Seviye 1 | Olay müdahale süreçleri, medya ve ilgili otoritelerle (elektrik iletim şebekesi, düzenleyici kurum vb.) iletişimleri içermelidir. | Kuruluş tarafından oluşturulacak olay müdahale prosedüründe koordinasyon ve iletişim matrisleri oluşturulmalıdır. İletişim ve koordinasyonlar yetkinlik modelinin ilgili maddelerine göre oluşturulmalıdır. | Uzaktan
OYS-20 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Müdahale ve Cevap Verme | Seviye 1 | Olay yönetimi süreci, elektrik üretim operasyonlarına özel endüstriyel proses, varlık ve ekipmanlara uyumlu şekilde tanımlanmalıdır. | Kurum tarafından endüstriyel kontrol sistemleri için dokümante edilmiş bir olay müdahale prosedürü oluşturulmalıdır. Bu prosedürün içeriğinde asgari olarak yer alacak konular, endüstriyel sistemler için olay yönetim sürecinin nasıl yapılacağı yetkinlik modelinin ilgili maddelerinde tariflenmiştir. | Uzaktan
OYS-21 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Müdahale Planı | Seviye 1 | Kurum kendine özgü olay müdahale planlarını geliştirmelidir. Bu planlar en az aşağıdaki başlıkları içermelidir. - Olay müdahale organizasyonu (Roller ve görevler) - Olay tanımı (Olay sınıflandırma) - Raporlama (Olay bildirimi, analizi) - Kaynakların sağlanması - Bilgi paylaşımı (Kurum ve kurum dışı iletişim esasları) - Doküman yönetimi (Doküman güncelleme ve dağıtımı) - Kök neden analizi (Olayların kök neden analiz yöntemi ve raporlaması. Üçüncü taraflarda meydana gelebilecek olayların kök neden analizi hususuna sözleşmelerde yer verilmelidir.) - Olaylardan alınan dersler (lessons learned) ve olayların tekrarlanmasının engellenmesi - Olay müdahale simülasyonu ve başarı performans ölçümü | Kurum tarafından endüstriyel kontrol sistemleri için dokümante edilmiş bir olay müdahale prosedürü oluşturulmalıdır. Bu prosedürün içeriğinde asgari olarak yer alacak konular, endüstriyel sistemler için olay yönetim sürecinin nasıl yapılacağı yetkinlik modelinin ilgili maddelerinde tariflenmiştir. | Uzaktan
OYS-22 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay İzleme | Seviye 2 | Olay izleme süreçleri elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) için de devreye alınmalıdır. | Bu madde kapsamında OT ağı ve OT ile entegrasyonu olan harici sistemler için olay izleme ağ ve istemci-sunucular katmanında yapılmalıdır. Bunu sağlamak için logların toplanması ve işlenmesi, ağ trafiği analizi, vb. yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemler ticari veya açık kaynak kodlu teknolojiler olabilir. | Uzaktan
OYS-23 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Raporlama | Seviye 1 | Olay raporlama süreçleri Kurumsal SOME rehberine uyumlu olmalıdır. | Kuruluş tarafından yaşanacak olayları raporlamak ve oluşturmuş olduğu prosedürlere göre olay müdahalesi yapabilmek için olay bildirim süreçleri oluşturulmalıdır. Bu süreç dokümantasyon veya teknoloji kullanımı ile yönetilebilir. Olay bildirim süreçlerinde yetkinlik modeli maddelerinde belirlenen alanların oluşturulması gerekmektedir. | Uzaktan
OYS-24 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Raporlama | Seviye 1 | Olay raporlama süreçleri, olayın yaşanmasına neden olan zafiyetlerin bilgisini içermelidir. |  | Uzaktan
OYS-25 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Siber Güvenlik Olaylarını Tespit Etme | Seviye 1 | Tespit edilen olaylar belirli bir rol ya da kişiye atanmalıdır. | Kuruluş tarafından yaşanacak olayları raporlamak ve oluşturmuş olduğu prosedürlere göre olay müdahalesi yapabilmek için olay bildirim süreçleri oluşturulmalıdır. Bu süreç dokümantasyon veya teknoloji kullanımı ile yönetilebilir. Olay bildirim süreçlerinde yetkinlik modeli maddelerinde belirlenen alanların oluşturulması gerekmektedir. | Uzaktan
OYS-26 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Siber Güvenlik Olaylarını Tespit Etme | Seviye 1 | Olay tespiti için kriterler belirlenmelidir. (Olay tanımı, nereye bakılacağı vb.) | Kuruluş tarafından oluşturulacak olay müdahale prosedüründe bir aksiyonun olay olarak tanımlanabilmesi için kriterler (kullanıcıların normal çalışma saatleri dışında sisteme girmesi, yeni kullanıcı hesaplarının oluşturulması, dış IP bağlantıları, uzak bağlantı servislerinin kullanılması, vb.) belirlenmelidir. | Uzaktan
OYS-27 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Endüstriyel Siber Güvenlik Log Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde bulunan ağ ve güvenlik cihazları log üretme kapasitesine sahip olmalıdır. | İlgili madde özelinde ana ve destekleyici kontrol sistemleri içerisinde yer alan ağ ve güvenlik cihazlarının log ( kullanıcı hareketleri, CPU veya RAM kullanımı, kimlik doğrulama, erişim ihlalleri, paket geçişleri, vb.) üretme kapasitesine sahip olması beklenmektedir. Yönetilemeyen ağ cihazları olması durumunda ilgili madde uyumsuz olacaktır. | Yerinde
OYS-28 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Endüstriyel Siber Güvenlik Log Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde bulunan ağ ve güvenlik cihazları log yönlendirme kapasitesine sahip olmalıdır. | İlgili madde özelinde ana ve destekleyici kontrol sistemleri içerisinde yer alan ağ ve güvenlik cihazlarının log yönlendirme (Syslog, SNMP Trap, vb.) kapasitesine sahip olması beklenmektedir. | Yerinde
OYS-29 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Endüstriyel Siber Güvenlik Log Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde bulunan ağ ve güvenlik cihazları log derecelendirme veya sınıflandırma kapasitesine sahip olmalıdır. | İlgili madde özelinde ana ve destekleyici kontrol sistemleri içerisinde yer alan ağ ve güvenlik cihazları log derecelendirme (bilgi, acil, kritik, vb.) veya sınıflandırma (sistem, güvenlik, performans, vb.) kapasitesine sahip olması beklenmektedir. | Yerinde
OYS-30 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Endüstriyel Siber Güvenlik Log Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde bulunan ağ ve güvenlik cihazlarına ilişkin loglar merkezi olarak toplanmalı, işlenmeli ve anlamlandırılmalıdır. | İlgili madde özelinde ana ve destekleyici kontrol sistemleri içerisinde yer alan ağ ve güvenlik cihazlarına ilişkin logların anlamlı bilgiye dönüştürülmesi, bütüncül olarak yönetilmesi, arıza ve olay tespiti, farklı loglar arasında ilişki kurulması, vb. aksiyonlar için işlenmesi ve anlamlandırılması gerekmektedir. Bunun için ticari ve açık kaynak kodlu teknolojiler kullanılabilir. | Yerinde
OYS-31 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Endüstriyel Siber Güvenlik Log Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde Seviye-2 ve üzeri katmanlarda (Purdue modeline göre) bulunan ağ cihazlarına ilişkin loglar merkezi olarak toplanmalı ve işlenmelidir. | İlgili madde özelinde ana ve destekleyici kontrol sistemleri içerisinde yer alan omurga switch, dmz switch ve güvenlik cihazlarına ilişkin logların anlamlı bilgiye dönüştürülmesi, bütüncül olarak yönetilmesi, arıza ve olay tespiti, farklı loglar arasında ilişki kurulması, vb. aksiyonlar için işlenmesi ve anlamlandırılması gerekmektedir. Bunun için ticari ve açık kaynak kodlu teknolojiler kullanılabilir. | Yerinde
OYS-32 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Endüstriyel Siber Güvenlik Log Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde bulunan endüstriyel cihazlar (PLC, Safety PLC, RTU, IED, Röle) log üretme kapasitesine sahip olmalıdır. | İlgili madde özelinde ana ve destekleyici kontrol sistemleri içerisinde yer alan RTU, PLC, IED, vb. endüstriyel cihazların üzerlerinde haberleşme port durumları, çalışma ve tekrar başlatma durumları, bağlı sensör hataları, kullanıcı hareketleri, firmware veya konfigürasyon değişiklikleri, vb. logları tutma kapasitesine sahip olmaları beklenmektedir. | Yerinde
OYS-33 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Endüstriyel Alarm ve Log Yönetimi | Seviye 3 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde bulunan endüstriyel cihazlar (PLC, Safety PLC, RTU) log yönlendirme kapasitesine sahip olmalıdır. | İlgili madde özelinde ana ve destekleyici kontrol sistemleri içerisinde yer alan RTU, PLC, IED, vb. endüstriyel cihazların log yönlendirme (Syslog, SNMP Trap, vb.) kapasitesine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca ilgili loglar endüstriyel protokoller aracılığı ile SCADA alarm ve olay sayfalarından takip edilebilir. | Yerinde
OYS-34 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Endüstriyel Alarm ve Log Yönetimi | Seviye 3 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde bulunan endüstriyel cihazlar (PLC, Safety PLC, RTU, IED, Röle) log derecelendirme veya sınıflandırma kapasitesine sahip olmalıdır. | İlgili madde özelinde ana ve destekleyici kontrol sistemleri içerisinde yer alan RTU, PLC, IED, vb. endüstriyel cihazların log derecelendirme (bilgi, acil, kritik, vb.) veya sınıflandırma (sistem, güvenlik, performans, vb.) kapasitesine sahip olması beklenmektedir. | Yerinde
OYS-35 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Endüstriyel Siber Güvenlik Log Yönetimi | Seviye 3 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde bulunan yazılım ve uygulamalar (DCS, SCADA, veri toplama vb.) log üretme kapasitesine sahip olmalıdır. | İlgili madde özelinde kuruluş kontrol sistemleri bünyesinde kullanılan yazılım ve uygulamaların üzerinde giriş yapan kullanıcılar ve hareketleri, alarm aksiyonları, komut gönderme, SCADA servislerin başlatılması veya durdurulması, lisans hatası, haberleşme hataları, vb. logları tutma kapasitesine sahip olması beklenmektedir. | Yerinde
OYS-36 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Endüstriyel Siber Güvenlik Log Yönetimi | Seviye 3 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde bulunan yazılım ve uygulamalar (DCS, SCADA, veri toplama vb.) log yönlendirme kapasitesine sahip olmalıdır. | İlgili madde özelinde kuruluş kontrol sistemleri bünyesinde kullanılan yazılım ve uygulamaların log yönlendirme (Syslog, SNMP Trap, vb.) kapasitesine sahip olması beklenmektedir. | Yerinde
OYS-37 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Endüstriyel Siber Güvenlik Log Yönetimi | Seviye 3 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde bulunan yazılım ve uygulamalar (DCS, SCADA, veri toplama vb.) log derecelendirme veya sınıflandırma kapasitesine sahip olmalıdır. | İlgili madde özelinde kuruluş kontrol sistemleri bünyesinde kullanılan yazılım ve uygulamaların log derecelendirme (bilgi, acil, kritik, vb.) veya sınıflandırma (sistem, güvenlik, performans, vb.) kapasitesine sahip olması beklenmektedir. | Yerinde
OYS-38 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Endüstriyel Siber Güvenlik Log Yönetimi | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde bulunan yazılım ve uygulamalar (DCS, SCADA, veri toplama vb.) ilişkin loglar merkezi olarak toplanmalı, işlenmeli ve anlamlandırılmalıdır. | İlgili madde özelinde kuruluş kontrol sistemleri bünyesinde kullanılan yazılım ve uygulamalara ilişkin logların anlamlı bilgiye dönüştürülmesi, bütüncül olarak yönetilmesi, arıza ve olay tespiti, farklı loglar arasında ilişki kurulması, vb. aksiyonlar için işlenmesi ve anlamlandırılması gerekmektedir. Bunun için ticari ve açık kaynak kodlu teknolojiler kullanılabilir. | Yerinde
OYS-39 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Endüstriyel Siber Güvenlik Log Yönetimi | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) kullanılan akıllı/endüstriyel sayaçlar log tutma, yönlendirme, derecelendirme ve sınıflandırma kapasitesine sahip olmalıdır. | İlgili madde özelinde kuruluş kontrol sistemleri bünyesinde kullanılan akıllı sayaçların tekrar başlama, düşük voltaj, modül arızası, firmware güncellemeleri, kullanıcı hareketleri, fiziksel erişim, tarife parametresi değişikliği, vb. logları tutma, bu logları yönlendirme (Syslog, SNMP Trap, sayaç protokolleri, vb.) ve sınıflandırma (sistem, güvenlik, performans, fiziksel, vb.) kapasitelerine sahip olması gerekmektedir. | Yerinde
OYS-40 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Endüstriyel Siber Güvenlik Log Yönetimi | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) kullanılan akıllı/endüstriyel sayaçlara ilişkin loglar merkezi olarak toplanmalı, işlenmeli ve anlamlandırılmalıdır. | İlgili madde özelinde kuruluş kontrol sistemleri bünyesinde kullanılan akıllı sayaçlara ilişkin logların anlamlı bilgiye dönüştürülmesi, bütüncül olarak yönetilmesi, arıza ve olay tespiti, farklı loglar arasında ilişki kurulması, vb. aksiyonlar için işlenmesi ve anlamlandırılması gerekmektedir. Bunun için ticari ve açık kaynak kodlu teknolojiler kullanılabilir. Ayrıca ilgili loglar sayaç protokoller aracılığı ile SCADA veya sayaç programları alarm ve olay sayfalarından takip edilebilir. | Yerinde
OYS-41 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Endüstriyel Siber Güvenlik Log Yönetimi | Seviye 2 | Olay yönetimi gerçekleştirebilmek için kullanılan tüm log kaynakları aynı saat dilimi üzerinden senkronize edilmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
OYS-42 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Endüstriyel Siber Güvenlik Log Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) bulunan istemci ve sunucularda aşağıdaki tipteki loglar tutulmalıdır. - İşletim sistemi logları - Bileşen üzerindeki güvenlik yazılımları logları (kötü amaçlı yazılım koruma uygulamaları, whitelisting uygulamaları) - Bileşen üzerinde bulunan diğer yazılımlara ilişkin loglar | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
OYS-43 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Endüstriyel Siber Güvenlik Log Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) bulunan istemci ve sunucular log yönlendirme kapasitesine sahip olmalıdır. | İlgili madde özelinde EKS altyapısı içerisinde yer alan tüm istemci ve sunucuların log yönlendirme (Syslog, SNMP Trap, vb.) kapasitesine sahip olması beklenmektedir. | Yerinde
OYS-44 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Endüstriyel Siber Güvenlik Log Yönetimi | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) bulunan istemci ve sunucular log derecelendirme ve sınıflandırma kapasitesine sahip olmalıdır. | İlgili madde özelinde EKS altyapısı içerisinde yer alan tüm istemci ve sunucuların log derecelendirme (bilgi, acil, kritik, vb.) veya sınıflandırma (sistem, güvenlik, performans, vb.) kapasitesine sahip olması beklenmektedir. | Yerinde
OYS-45 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Endüstriyel Siber Güvenlik Log Yönetimi | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) bulunan istemci ve sunucularda kayıt altına alınan loglar merkezi olarak toplanmalı, işlenmeli ve anlamlandırılmalıdır. | İlgili madde özelinde EKS altyapısı içerisinde yer alan tüm istemci ve sunuculara ilişkin logların anlamlı bilgiye dönüştürülmesi, bütüncül olarak yönetilmesi, arıza ve olay tespiti, farklı loglar arasında ilişki kurulması, vb. aksiyonlar için işlenmesi ve anlamlandırılması gerekmektedir. Bunun için ticari ve açık kaynak kodlu teknolojiler kullanılabilir. | Yerinde
OYS-46 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Siber Güvenlik Olaylarını Tespit Etme | Seviye 2 | Olay tespit yetenekleri, tehdit, zafiyet ve risk yönetim süreçleri ile bütünleşik olmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
OYS-47 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Siber Güvenlik Olaylarını Analiz Etme ve Bildirme | Seviye 1 | Hangi olayların USOM'a bildirileceğine dair ilişkin kriter tanımlanmalıdır. (operasyonların etkilenmesi, hizmet verememe, endüstriyel operasyonlara etki ve etkilerin dereceleri vb.) Olay bildirim kriteri belirli periyotlarla gözden geçirilmeli ve gerekli durumlarda güncellenmelidir. | Kuruluş bünyesinden yaşanacak elektrik üretim operasyonlarının etkilenmesi, görünürlük veya kontrol kaybı, finansal kayıp oluşması, diğer kritik altyapılara etki, vb. olaylar için USOM bildirim kriterleri oluşturulmalıdır. Oluşturulacak bu kriterler belirli periyotlarla güncellenmelidir. | Uzaktan
OYS-48 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Siber Güvenlik Olaylarını Analiz Etme ve Bildirme | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) gerçekleşen siber güvenlik bildirimleri sürekli izlenerek ve analiz edilerek olay bildirim sürecinde girdi olarak kullanılabilmelidir. | Güvenlik duvarı, antivirüs, EDR, SIEM, IDS vb. güvenlik teknolojilerinden üretilen alarmlar ve loglar düzenli olarak takip edilmeli ve analiz edilmelidir. Yapılan analizler sonucunda belirlenen kriterlere (örneğin; tekrar eden davranış, konfigürasyon değişikliği, yetkili kullanıcı hareketi, beklenmeyen trafik, yeni varlık veya yeni iletişim protokolü tespiti vb.) göre ilgili bildirimin gerçek bir siber güvenlik olayı olup olmadığı belirlenmeli ve süreç buna göre yürütülmelidir. | Uzaktan
OYS-49 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Siber Güvenlik Olaylarını Analiz Etme ve Bildirme | Seviye 1 | Siber güvenlik bildirimlerinin siber güvenlik olayı olup olmadığına karar vermek için kriterler belirlenmelidir. |  | Uzaktan
OYS-50 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Siber Güvenlik Olaylarını Analiz Etme ve Bildirme | Seviye 1 | Olayların yaşam döngüsü uçtan uca takip edilmelidir. (Kime atandığı, nasıl çözüldüğü, kimin çözdüğü vb.) | Kuruluş tarafından yaşanacak olayları raporlamak ve oluşturmuş olduğu prosedürlere göre olay müdahalesi yapabilmek için olay bildirim süreçleri oluşturulmalıdır. Bu süreç dokümantasyon veya teknoloji kullanımı ile yönetilebilir. Olay bildirim süreçlerinde yetkinlik modeli maddelerinde belirlenen alanların oluşturulması gerekmektedir. | Uzaktan
OYS-51 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Olay Yönetiminde İş Sürekliliği | Seviye 1 | Belirli olay ve bildirimlerin yaşanması durumunda kullanılacak iş sürekliliği planları geliştirilmelidir. (Hizmet kesintisi, operasyonel arıza vb.) | Kuruluş tarafından; siber olaylar, doğal afetler, sistem arızaları veya insan hataları, vb. durumlar için önceden tanımlanmış senaryolara göre iş sürekliliği planları geliştirilmelidir. | Uzaktan
OYS-52 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Yedekleme ve Yedeklilik | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) bulunan tüm ağ ve güvenlik cihazlarının konfigürasyonları periyodik olarak alınmalı, güvenli şekilde saklanmalı ve periyodik geri dönüş testleri gerçekleştirilmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
OYS-53 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Yedekleme ve Yedeklilik | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) bulunan tüm endüstriyel ekipman, uygulama ve bileşenlerin lojik ve/veya konfigürasyonları periyodik olarak yedeklenmeli, yedekler güvenli şekilde saklanmalı ve periyodik geri dönüş testleri gerçekleştirilmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
OYS-54 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Yedekleme ve Yedeklilik | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) bulunan istemci ve sunucuların imaj ve veri yedekleri periyodik olarak alınmalı, güvenli şekilde saklanmalı ve periyodik geri dönüş testleri gerçekleştirilmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
OYS-55 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Siber Güvenlik Olay Yönetimi ve İş Sürekliliği | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) iş sürekliliği planları hazırlanırken olası olayların etkileri girdi olarak kullanılmalıdır. (Hizmet kesintisi, görüntü kaybı, kontrol kaybı, üretim kaybı vb.) | Operasyonların devamlılığı için kritik öneme sahip varlıklar (SCADA sunucuları, PLC'ler, kontrol odaları) ve süreçler (uzaktan kontrol, izleme, veri toplama, yük yönetimi) iş sürekliliği planlarına dahil edilmelidir. Ek olarak hizmet kesintisi, görüntü kaybı, kontrol kaybı veya üretim kaybı gibi olayların etkilerini doğrudan dikkate alarak süreklilik planlarının uygulanabilirliği ve etkinliği artırılmalıdır. Bu planlar periyodik olarak test edilmeli ve gerekli durumlarda güncellenmelidir. | Uzaktan
OYS-56 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Siber Güvenlik Olay Yönetimi ve İş Sürekliliği | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) operasyonların devamlılığı için gerekli olan varlık ve süreçler iş sürekliliği planına dahil edilmelidir. |  | Uzaktan
OYS-57 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Siber Güvenlik Olay Yönetimi ve İş Sürekliliği | Seviye 1 | Hazırlanan süreklilik planları periyodik olarak test edilmeli ve gerekli durumlarda güncellenmelidir. |  | Uzaktan
OYS-58 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Siber Güvenlik Olay Yönetimi ve İş Sürekliliği | Seviye 1 | Alınan veri, imaj konfigürasyon/lojik yedekleri orijinal veri seviyesinde korunmalıdır. | Sistemlerden alınan imaj ve veri dosyaları, konfigürasyon yedekleri orijinal sistemdeki güvenlik seviyesinden daha zayıf bir ortamda saklanmamalı, yetkisiz erişimlere karşı korunmalı, bütünlük doğrulama, vb. aksiyonlar alınmalıdır. | Yerinde
OYS-59 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Siber Güvenlik Olay Yönetimi ve İş Sürekliliği | Seviye 1 | Alınan tüm yedekler, mantıksal ve fiziksel olarak orijinal verilerden ayrıştırılmalıdır. | Yedeklenen tüm veriler orijinal sistemin içinde veya aynı ortamda tutulmamalı mantıksal (farklı erişim yetkileri, farklı kullanıcılar, vb.) ve fiziksel (farklı cihaz, farklı ağ, vb.) olarak izole edilmelidir. | Yerinde
OYS-60 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Siber Güvenlik Olay Yönetimi ve İş Sürekliliği | Seviye 1 | Operasyon açısından önem arz eden varlıklar için kurtarma süresi hedefleri (RTO) ve kurtarma noktası hedefleri (RPO) süreklilik planlarına dahil edilmelidir. | Süreklilik planlarında hazırlanacak senaryolar için sistem veya hizmetin kesintiye uğraması durumunda en fazla ne kadar sürede tekrar çalışır hale getirilmesi gerektiği (RTO) ve kabul edilebilecek sistem veya hizmet kesintisinin maksimum zaman aralığı (RPO) tanımlanmalıdır. | Uzaktan
OYS-61 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Siber Güvenlik Olay Yönetimi ve İş Sürekliliği | Seviye 1 | Hazırlanan süreklilik planlarının ne zaman devreye alınacağına dair kriter tanımlanmalıdır. | Planların gereksiz devreye alınmasını önlemek ve doğru zamanda müdahale sağlamak için belirlenecek senaryolarda eşik değerleri tanımlanarak net kriterler belirlenmelidir. | Uzaktan
OYS-62 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Siber Güvenlik Olay Yönetimi ve İş Sürekliliği | Seviye 1 | Hazırlanan süreklilik planı, tehdit, zafiyet ve risk yönetim süreçleri ile bütünleşik olarak işletilmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
OYS-63 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Siber Güvenlik Olay Yönetimi ve İş Sürekliliği | Seviye 1 | Süreklilik planının testleri ya da icrası sonucu oluşan sonuçlar plan ile karşılaştırmalı gerekli durumlarda güncellenmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
OYS-64 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Siber Güvenlik Olay Yönetimi ve İş Sürekliliği | Ek Kontrol | (Ülkemizin yer aldığı coğrafyada yaşanan ve yaşanması olası doğal afetler göz önünde bulundurulduğunda) Kuruluşlar, ISO 22301 standardına sahip olmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
OYS-65 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Yedekleme ve Yedeklilik | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) endüstriyel operasyonun sürekliliği için önem arz eden tüm kritik bileşenler yedekli yapıda olmalıdır. (Ağ ve güvenlik cihazları, sunucular, mühendislik iş istasyonları, kritik endüstriyel ekipmanlar vb.) | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
OYS-66 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Yedekleme ve Yedeklilik | Seviye 3 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) endüstriyel operasyonun sürekliliği için önem arz eden ağ bileşenleri için en az 1 adet olacak şekilde soğuk yedek (cold backup) tutulmalıdır. (Switch, router vb.) | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
OYS-67 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Yedekleme ve Yedeklilik | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) endüstriyel operasyonun sürekliliği için önem arz eden güvenlik bileşenleri için en az bir adet soğuk yedek tutulmalıdır. (Güvenlik duvarı, IPS vb.) | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
OYS-68 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Yedekleme ve Yedeklilik | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) endüstriyel operasyonun sürekliliği için önem arz eden supervisory katmanda yer alan sunucu/istemci için en az bir adet soğuk yedek tutulmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
OYS-69 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Acil Durum Yönetimi | Seviye 2 | Kurum, kurumsal misyon, iş süreci veya sistem düzeyinde tanımlanan acil durum planlama politikası; amaç, kapsam, roller, sorumluluklar, yönetim desteği, kurumsal varlıklar arasındaki koordinasyon ve uyumluluğu ele almalıdır. Acil durum planlama politikası; kurumun diğer politika ve prosedürleri ile uyumlu olmalıdır. | Kurum tarafından dokümante edilmiş bir acil durum yönetim prosedürü oluşturulmalıdır. Bu prosedürün içeriğinde asgari olarak yer alacak konular, acil durum senaryoları, ilgili maddelerde tariflenmiştir. | Uzaktan
OYS-70 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Acil Durum Yönetimi | Seviye 2 | Mevcut acil durum planı, politika ve prosedürleri Kurum tarafından tanımlanan olay veya zaman periyotlarına göre gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. |  | Uzaktan
OYS-71 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Acil Durum Yönetimi | Seviye 2 | Acil durum planlarında ilgili kişi ve birimlerin iletişim bilgileri yer almalıdır. |  | Uzaktan
OYS-72 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Acil Durum Yönetimi | Seviye 2 | Acil durum planları, bir sistem kesintisinde, siber saldırı veya arıza durumlarına rağmen işletmenin misyon ve fonksiyonlarını sürdürmeyi ele almalıdır. |  | Uzaktan
OYS-73 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Acil Durum Yönetimi | Seviye 2 | Acil durum planı, yetkisiz ifşa ve içeriğinin değiştirilmesine karşı korunmalıdır. |  | Uzaktan
OYS-74 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Acil Durum Yönetimi | Seviye 2 | Acil durum planı, normal operasyonlara dönüş planlarını içermelidir. |  | Uzaktan
OYS-75 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Acil Durum Yönetimi | Seviye 2 | Acil durum gereksinimlerini sağlamak için acil durum planı, harici hizmet sağlayıcıların acil durum planlarıyla koordine edilmelidir. | Kuruluş tarafından hazırlanacak acil durum planlarında harici hizmet sağlayıcılar (ISP, üretici, vb.) ile alakalı senaryolarda karşılıklı koordinasyon sağlanmalıdır. Bu koordinasyon acil durum iletişim matrisleri ile sağlanabilir. | Uzaktan
OYS-76 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Acil Durum Yönetimi | Seviye 2 | Kriz durumlarında personelin etkin müdahalesini kolaylaştırmak için acil durum eğitimleri periyodik olarak düzenlenmelidir. | Acil durum (yangın, deprem, patlama, siber olay, vb.) eğitimleri ve tatbikat bir olay yaşanmadan önce tüm çalışanların kendi rollerini, yapılacak adımları ve iletişim yollarını bilmesi için kuruluş tarafından tanımlanacak acil durum senaryolarına göre periyodik olarak yapılmalıdır. | Uzaktan
OYS-77 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Acil Durum Yönetimi | Seviye 2 | Acil durum planları, simülasyon ortamlarında test edilmelidir. |  | Uzaktan
OYS-78 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Acil Durum Yönetimi | Seviye 2 | Acil durum planları, bölge çapında genel bir hizmet kesintisi veya felaket durumunda planların çalıştırılabilmesi için gerekli önlemleri içermelidir. | Kurum tarafından dokümante edilmiş bir acil durum yönetim prosedürü oluşturulmalıdır. Bu prosedürün içeriğinde asgari olarak yer alacak konular, acil durum senaryoları, ilgili maddelerde tariflenmiştir. | Uzaktan
OYS-79 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Acil Durum Yönetimi | Seviye 2 | Süreklilik gereksinimlerine uygun olarak kritik hizmet sağlayıcılar yedeklenmelidir. (Enerji, su vb.) | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
OYS-80 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Acil Durum Yönetimi | Seviye 2 | Kuruluşlar, hizmet sağlayıcılardan acil durum planlarını oluşturmalarını istemelidir. Hizmet sağlayıcıların acil durum planları periyodik olarak gözden geçirilmelidir. | Kuruluşlar hizmet sağlayıcılardan kurulaşa ait operasyonlarına ilişkin acil durum planlarını hazırlamalarını ve kuruma sunmalarını talep etmelidir. Kuruluş, alınan planların periyodik olarak veya hizmet değişikliklerinden sonra güncelliğini gözden geçirmeli, sonuçlarını kayıt altına almalı ve gerekirse düzeltici aksiyonlar başlatmalıdır. Hizmet sağlayıcılara ait acil durum planlarının varlığı, sözleşmesel yükümlülükler kapsamında denetlenebilir veya bu kontrollerin yapıldığına dair kanıt dokümantasyonu (tutanağı, e-posta, denetim raporu, kontrol listesi vb.) talep edilebilir. | Uzaktan
OYS-81 | Endüstriyel Olay Yönetimi ve Süreklilik | Acil Durum Yönetimi | Ek Kontrol | Acil durum testleri kapsamında tüm yedeklilik senaryoları test edilmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan

## 08-Akıllı Cihaz Güvenliği
Akıllı Cihaz Güvenliği
No | Ana kontrol | Alt Kontrol | Seviye | Kontrol | Kontrol Maddesi Amacı/Açıklaması | Kontrol Yöntemi
ACG-1 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Tedarik Zinciri Güvenliği | Seviye 1 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısında yer alan tüm bileşenlerin ve iletişim cihazlarının bir envanteri oluşturulmalıdır. | Kuruluş bünyesinde yer alan sayaçlar, ağ ve güvenlik cihazları, istemci ve sunucular ile sayaçlardan veri okumak için kullanılan modem, switch vb. kuruluş envanterinde yer almalıdır. | Hibrit
ACG-2 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Tedarik Zinciri Güvenliği | Seviye 1 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısında yer alan tüm bileşenler "Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemleri İçin Güvenlik Analiz ve Test Usul ve Esasları"nın ilgili maddelerine uygun şekilde periyodik olarak güvenlik testlerine tabi tutulmalıdır. | 11956 sayılı EPDK Kurul Kararı uyarınca veya kuruluş tarafından haricen gerçekleştirilecek güvenlik testleri, iç denetimler ve periyodik taramalar kapsamında; sayaçlar, sayaçlardan veri okumada kullanılan modemler, switch’ler, ağ ve güvenlik cihazları ile istemci ve sunucular güvenlik testlerine tabi tutulmalıdır. | Uzaktan
ACG-3 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Tedarik Zinciri Güvenliği | Seviye 1 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısında yer alan tüm bileşenler risk yönetim süreci içerisinde değerlendirilmelidir. | Yetkinlik modeli maddelerine göre tasarlanan risk yönetim süreçlerinde ve risk envanterlerinde akıllı sayaç yapısı içerisinde yer alan bileşen ve yazılımlar eklenmelidir. | Uzaktan
ACG-4 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Tedarik Zinciri Güvenliği | Seviye 2 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısı içerisinde gömülü yazılıma (firmware) sahip bileşenler için güvenli yapılandırma kontrol listesi hazırlanmalı ve işletme için minimum güvenlik kontrolleri belirlenmelidir. (Örnek referans: https://www.opencompute.org/documents/csis-firmware-security-best-practices-position-paper-version-1-0-pdf) | Akıllı sayaç sisteminde yer alan tüm gömülü sistem bileşenleri (sayaçlar, modemler, data collector’lar vb.) firmware düzeyinde güvence altına alınmalıdır. Bu kapsamda, üretici veya kuruluş tarafından her cihaz tipi için güvenli yapılandırma kontrol listesi (Firmware Hardening Checklist) oluşturulmalıdır. Bu liste; imzalı firmware doğrulaması, güvenli önyükleme (secure boot), şifrelenmiş firmware güncellemeleri, sürüm kontrolü, anahtar yönetimi ve firmware bütünlüğü vb. denetimleri kapsamalıdır. Kuruluş, üreticiden firmware düzeyinde güvence sağlandığına dair resmi kanıt talep edebilir ve güvenlik denetimleri kapsamında gerçekleştirilecek testlerde bu önlemlerin yeterliliğini değerlendirebilir. | Uzaktan
ACG-5 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Tedarik Zinciri Güvenliği | Seviye 2 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısı içerisinde bulunan cihazlar üzerindeki debug arayüzleri (JTAG, SWD) devre dışı bırakılmalı veya uygun yetkilendirme yöntemleri ile aktif edilebilmelidir. (JTAG Enabling, SWD authentication vb.) Bunun sağlanamadığı durumlarda ilgili bileşenlere fiziksel erişimler kısıtlanmalıdır. | Akıllı sayaç sisteminde kullanılan gömülü cihazların (sayaç, modem, data collector vb.) üzerinde, üretim, bakım veya hata ayıklama amacıyla bulunan debug arayüzleri (örneğin JTAG, SWD) saha ortamında güvenlik riski oluşturabilecek doğrudan erişim noktalarıdır. Bu nedenle, cihazlar sahaya gönderilmeden önce veya saha montajı sırasında bu arayüzlerin erişimi devre dışı bırakılmalı; yalnızca üretici veya yetkili teknik personel tarafından kullanılabilecek şekilde yetkilendirilmiş erişim mekanizmaları tanımlanmalıdır. Bu mekanizmalar arasında JTAG Enabling, SWD Authentication, fiziksel jumper kilitleme, üreticiye özel erişim anahtarı doğrulaması veya güvenli bootloader doğrulaması vb. yöntemler yer alabilir. Kuruluş, üreticiden cihaz bazında debug arayüzlerinin kapatıldığına veya erişim kontrolünün sağlandığına dair resmi kanıt talep edebilir ve güvenlik denetimleri kapsamında gerçekleştirilecek testlerde bu önlemlerin yeterliliğini değerlendirebilir. | Yerinde
ACG-6 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Tedarik Zinciri Güvenliği | Seviye 2 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısı içerisinde bulunan cihazlarda code Integrity/kod bütünlük koruma mekanizmaları sahaya konumlandırılmadan önce devreye alınmalı ve bu durumun korunması sağlanmalıdır. (Secure boot, boot konfigürasyonlarının devre dışı bırakılması vb.) Bunun sağlanamadığı durumlarda ilgili bileşenlere fiziksel erişimler kısıtlanmalıdır. | Kod bütünlüğü koruma mekanizmaları; firmware’in yalnızca yetkili üretici tarafından imzalanmış sürümlerinin çalıştırılmasını sağlayan secure boot (güvenli önyükleme), kodun değiştirilmesini önleyen code integrity validation (kod bütünlüğü doğrulaması) ve yetkisiz değişiklikleri engelleyen boot configuration protection (önyükleme yapılandırma koruması) gibi kontrolleri kapsamalıdır. Cihazların üretim veya test aşamasında etkinleştirilen bu güvenlik özellikleri, saha montajlarında veya işletmesel süreçlerde devre dışı bırakılmamalı; yazılım yükleme, bakım veya yetkisiz fiziksel müdahale durumlarında erişim kontrolü sağlanacak şekilde korunmalıdır. Kuruluş, üreticiden kod bütünlük koruma mekanizmalarının devreye alındığına dair resmi kanıt talep edebilir ve güvenlik denetimleri kapsamında gerçekleştirilecek testlerde bu önlemlerin yeterliliğini değerlendirebilir. | Yerinde
ACG-7 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Tedarik Zinciri Güvenliği | Ek Kontrol | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaçlar üzerinde kritik parametrelerin saklanması, cihaz kimliğinin değiştirilemez şekilde eşsiz bir anahtar ile ayırt edilebilmesi ve trust anchor (Root of Trust) amacıyla SE, HSM, TPM gibi bileşenler akıllı cihaz tarafından kullanılmalıdır. | Akıllı sayaç sisteminde kullanılan cihazların kimlik doğrulama, anahtar yönetimi ve kritik veri saklama işlevleri donanımsal güven kökü (Root of Trust) bileşenleri üzerinden sağlanmalıdır. Bu bileşenler; cihazın kimliğini benzersiz kılan anahtarların güvenli biçimde oluşturulmasını, saklanmasını ve dış müdahaleye karşı korunmasını temin eder; -Secure Element (Güvenli Eleman), anahtar ve sertifika gibi hassas verileri donanım seviyesinde izole ederek korur. -Hardware Security Module (Donanımsal Güvenlik Modülü), yüksek seviyeli anahtar yönetimi ve kriptografik işlem güvenliği sağlar. -Trusted Platform Module (Güvenilir Platform Modülü), cihazın başlatma zincirinde kimlik ve bütünlük doğrulaması yapar. -Trusted Execution Environment (Güvenilir Çalışma Ortamı – örn. ARM TrustZone), kritik işlemlerin ana işletim sisteminden izole bir ortamda güvenli olarak yürütülmesini sağlar. Bu donanımsal güvenlik mekanizmalarının kullanımıyla akıllı sayaç sistemi cihazlarının, klonlama ve kimlik manipülasyonu gibi tehditlere karşı dayanıklılığı artırılmaktadır. Kuruluş, üreticiden bu bileşenlerin cihaz mimarisine entegre edildiğini doğrulayan teknik dokümantasyon talep edebilir. | Yerinde
ACG-8 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Tedarik Zinciri Güvenliği | Ek Kontrol | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısında yer alan bileşenlerin üzerinde kullanılan üçüncü taraf kodlar statik kod analizi ile gözden geçirilmeli ve herhangi bir arka kapı (backdoor) olmadığı doğrulanmalıdır. | Akıllı sayaç sistemindeki gömülü yazılımlar, genellikle üretici tarafından geliştirilen kodların yanı sıra üçüncü taraf kütüphaneler, açık kaynak (open-source) bileşenler veya ticari SDK’lar içerebilmektedir. Bu bileşenler, yazılım/donanım tedarik zincirinde zafiyet oluşturabileceğinden, tedarik sürecinde veya bileşenlerin sahada devreye alınmasından önce statik kod analizi araç ve yöntemleriyle incelenmelidir. Analiz sürecinde güvenlik açıkları, secret key leakage (gizli anahtar sızıntısı), istenmeyen ağ bağlantıları veya backdoor (arka kapı) benzeri kod yapılarını içeren unsurlar kontrol edilmelidir. Kod analizi sonuçları üretici tarafından raporlanmalı, bulguların giderildiği doğrulanmalı ve her yazılım sürümü için güvenli kod doğrulama kayıtları saklanmalıdır. | Yerinde
ACG-9 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Tedarik Zinciri Güvenliği | Ek Kontrol | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısında yer alan bileşenler merkezi bir noktadan güvenli bir şekilde güncellenme yeteneğine sahip olmalıdır. [Secure-FOTA (Firmware Over the Air Update) vb.] | Akıllı sayaç sistemindeki gömülü cihazlar (sayaç, modem, data collector vb.) Secure-FOTA (Firmware Over-the-Air) mekanizmasını desteklemelidir. Bu yapı, firmware güncellemelerinin uzaktan, güvenli bir iletişim kanalı üzerinden, kimlik doğrulama ve bütünlük doğrulaması sağlanarak gerçekleştirilmesine imkân verir. Güncelleme süreci yalnızca yetkili sistemler tarafından başlatılmalı ve aktarım sırasında verilerin güvenliği sağlanmalıdır. | Yerinde
ACG-10 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaçlarda Log/Kayıt Yönetimi | Seviye 3 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç mimarisinde yer alan sayaçlar log toplama mekanizmalarını desteklemelidir. Başarılı, başarısız kullanıcı giriş denemeleri, debug fonksiyonlarına erişim denemeleri gibi aktiviteler kayıt altına alınmalıdır. Bunlara ek olarak akıllı cihazlar fiziksel saldırılara karşı da log üretebilmelidir. Bunun sağlanamadığı durumlarda sayaçlara fiziksel ve mantıksal erişimler kısıtlanmalıdır. | Akıllı sayaçlar, sistem bütünlüğünü ve kullanıcı güvenliğini izlemek amacıyla log toplama ve log yönetimi işlevlerini desteklemelidir. Cihaz üzerinde gerçekleşen olaylar arasında; başarılı ve başarısız oturum giriş denemeleri, debug arayüz erişim denemeleri, konfigürasyon değişiklikleri ve sistem yeniden başlatma olayları vb. kritik aktiviteler yer almalıdır. Ayrıca akıllı sayaçlar, fiziksel müdahale tespiti durumlarında otomatik olarak log oluşturabilmelidir. Log kayıtları, manipülasyona karşı koruma altına alınmalı ve belirlenen saklama süresi boyunca bütünlüğü korunmalıdır. | Yerinde
ACG-11 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaçlarda Log/Kayıt Yönetimi | Ek Kontrol | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısında yer alan bileşenlerden alınan log kayıtları en az olay tipi, zaman damgası, kaynak, sonuç bilgilerini içermelidir. | Akıllı sayaç mimarisinde yer alan bileşenlerde üretilen log kayıtları, asgari olarak olayın türünü (olay tipi), gerçekleştiği kesin zamanı (zaman damgası), kaynağını (kaynak; ilgili cihaz, modül veya kullanıcı tanımı) ve işlemin sonucunu (sonuç; başarılı/başarısız vb.) içerecek şekilde oluşturulmalı ve tüm ilgili bileşenlerde bu veriler kayıt altına alınmalıdır. | Yerinde
ACG-12 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaçlarda Log/Kayıt Yönetimi | Seviye 3 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısında yer alan bileşenler güvenilir bir zaman sunucusu üzerinden senkronize edilmeli veya ilgili altyapı bünyesinde bulunan bileşenlerle aynı zamanda olduğu garanti edilmelidir. | Akıllı sayaç mimarisinde yer alan tüm bileşenler, kayıt bütünlüğü ve zaman doğruluğunun sağlanabilmesi amacıyla güvenilir bir zaman sunucusu üzerinden senkronize edilmelidir. Bu senkronizasyon, sistemler arası zaman farklarını önleyerek log kayıtlarının doğru sıralanmasını ve olay analizlerinin tutarlılığını sağlar. Zaman kaynağı olarak, harici ağ erişimi olan ağlardan izole olarak konumlandırılan bir NTP sunucusu veya güvenilir uygulama ve sunucular kullanılabilir. | Yerinde
ACG-13 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaçlarda Log/Kayıt Yönetimi | Ek Kontrol | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısında yer alan bileşenlerden alınan loglar üzerinde kritik/hassas bilgilerin olmadığı doğrulanmalıdır. (kriptografik anahtarlar vb.) | Akıllı sayaç mimarisinde yer alan bileşenlerden elde edilen log kayıtları üzerinde, kullanıcı kimlik bilgileri, parolalar, oturum anahtarları, kriptografik anahtarlar veya benzeri gizli verilerin yer almadığı doğrulanmalıdır. | Yerinde
ACG-14 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaçlarda Log/Kayıt Yönetimi | Ek Kontrol | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısında yer alan bileşenlerden alınan loglar, ilgili bileşenler üzerinde ve toplama noktalarında uygun güvenlik kontrolleri ile korunmalıdır. Logların bileşenler üzerinden merkezi noktaya aktarımında güvenli iletişim teknolojileri kullanılmalıdır. (Anlık ya da cihaz üzerinden) | Akıllı sayaç mimarisinde yer alan bileşenlerden alınan log kayıtları, hem cihaz üzerinde hem de log toplama noktalarında yetkisiz erişim, değiştirme veya silme girişimlerine karşı uygun güvenlik kontrolleriyle korunmalıdır. Logların aktarımı sırasında bütünlük ve gizliliğin sağlanabilmesi için, cihazdan merkezi log sistemine iletimde güvenli iletişim ağları veya teknolojileri kullanılmalıdır. | Yerinde
ACG-15 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaçlarda Log/Kayıt Yönetimi | Seviye 1 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısında yer alan bileşenlerden alınan logların saklanmasına ilişkin süreler ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak belirlenmelidir. | Kuruluş, logları üç aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. | Yerinde
ACG-16 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaçlarda Yasal Uyumluluk | Seviye 1 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısında kullanılan bileşenler üzerinde tutulan, işlenen ve saklanan tüm veriler için ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket edilmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
ACG-17 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaç Mimarisi | Seviye 1 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısında kullanılan bileşenler üzerinde çalışan servisler belirlenmeli ve gereksiz olduğu değerlendirilen servisler devre dışı bırakılmalıdır. | Akıllı sayaç mimarisinde kullanılan tüm bileşenler üzerinde çalışan servisler belirlenmeli, bu servislerin işlevsellik ve güvenlik açısından gerekliliği değerlendirilmelidir. Sistem işletimi için zorunlu olmayan, tanımlı görev kapsamında ihtiyaç duyulmayan veya güvenlik riski oluşturabilecek servisler (Telnet, HTTP, vb.) devre dışı bırakılmalıdır. | Yerinde
ACG-18 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaç Mimarisi | Seviye 1 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısına ilişkin risk analizi sürecinde tüm mimariye ilişkin saldırı vektörleri belirlenmeli ve uygun tehdit modelleme çalışmaları gerçekleştirilmelidir. | Akıllı sayaç yapısına ilişkin risk analizi sürecinde, sistem mimarisini oluşturan tüm bileşenler ve bu bileşenler arasındaki veri, iletişim ve kimlik doğrulama akışları değerlendirilerek olası saldırı vektörleri belirlenmelidir. Belirlenen saldırı vektörleri üzerinden tehditlerin etkisi, olasılığı ve istismar potansiyeli analiz edilmeli; bu doğrultuda akıllı sayaç mimarisi için uygun tehdit modelleme çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Tehdit modelleme faaliyetleri, mimaride yer alan cihazlar, ağ bileşenleri, haberleşme protokolleri ve yönetim sistemleri arasında oluşabilecek güvenlik açıklarının sistematik olarak tanımlanmasını ve risk yönetimi süreçlerine (ACG-3) entegre edilmesini sağlamalıdır. | Yerinde
ACG-19 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaç Mimarisi | Seviye 1 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısında kullanılan tüm iletişim kanalları ve protokoller belirlenmeli ve dokümante edilmelidir. (WAN, LAN vb.) | Akıllı sayaç yapısında kullanılan tüm iletişim kanalları ve protokoller tanımlanmalı, bu kanalların mimari içerisindeki konumu, işlevi ve veri aktarım amaçları açık biçimde dokümante edilmelidir. WAN, LAN ve benzeri ağ katmanlarında kullanılan haberleşme protokollerinin türü, erişim yönü, veri güvenliği özellikleri ve kullanılan kimlik doğrulama yöntemleri belirlenmeli; bu bilgiler mimari dokümanlarda güncel biçimde korunmalıdır. | Uzaktan
ACG-20 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaç Mimarisi | Seviye 1 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç mimarisi uçtan uca belirlenmeli ve dokümante edilmelidir. Bu dokümantasyon kapsamında tüm bileşenler bir topoloji üzerinden gösterilmelidir. | Akıllı sayaç mimarisi uçtan uca tanımlanmalı, tüm sistem bileşenleri arasındaki ilişkiler ve veri akışları açık biçimde ortaya konulmalıdır. Bu mimari, akıllı sayaçlar, iletişim modülleri, ağ cihazları, uygulama sunucuları ve diğer entegre sistemler dâhil olmak üzere tüm bileşenleri kapsayacak şekilde hazırlanmalı ve dokümante edilmelidir. Hazırlanan dokümantasyon kapsamında her bir bileşenin mimari içindeki konumu, bağlantı türü ve iletişim yönü gösterilmeli; bileşenler arasındaki tüm etkileşimler bir topoloji diyagramı üzerinde bütüncül biçimde sunulmalıdır. | Uzaktan
ACG-21 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaçlarda Fiziksel Güvenlik | Seviye 2 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısında kullanılan tüm cihazlar belirlenerek, bunların üzerindeki erişim arayüzleri (USB, PS2 vb.) uygun seviyede güvenlik kontrolleri ile korunmalıdır. Kullanılmayan veya gereksiz olduğu değerlendirilen arayüzler devre dışı bırakılmalıdır. Bunun sağlanamadığı durumlarda ilgili bileşenlere fiziksel erişimler kısıtlanmalıdır. | Akıllı sayaç mimarisinde kullanılan tüm cihazlar belirlenmeli ve bu cihazlar üzerindeki erişim arayüzleri (örneğin USB, PS/2 vb.) uygun seviyede güvenlik kontrolleriyle korunmalıdır. Arayüzler üzerinden yetkisiz erişim, veri aktarımı veya donanım müdahalesi riskini ortadan kaldırmak için yalnızca sistem işletimi için gerekli olan bağlantı noktaları aktif tutulmalı, kullanılmayan veya gereksiz olduğu değerlendirilen arayüzler devre dışı bırakılmalıdır. | Yerinde
ACG-22 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaçlarda Fiziksel Güvenlik | Seviye 2 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısında kullanılan cihazlar üzerindeki debug portları ve CLI erişimleri belirlenerek uygun seviyede güvenlik kontrolleri ile korunmalıdır. Bunun sağlanamadığı durumlarda ilgili bileşenlere fiziksel erişimler kısıtlanmalıdır. | Akıllı sayaç sisteminde kullanılan cihazlar üzerinde yer alan debug portları ve komut satırı arayüzleri (CLI – Command Line Interface), yalnızca yetkili personel tarafından erişilebilecek şekilde tanımlanmalı ve güvenlik kontrolleriyle korunmalıdır (örneğin parola koruması, rol tabanlı erişim kontrolü, çok faktörlü kimlik doğrulama, oturum zaman aşımı, erişim kayıt/loglama, port yetkilendirme veya fiziksel erişim sınırlamaları vb.). | Yerinde
ACG-23 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaçlarda Fiziksel Güvenlik | Ek Kontrol | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısı kapsamındaki kritik veriler HSM, SE, TPM vb. içerisinde saklanmalıdır. | Akıllı sayaç yapısında yer alan kritik veriler (örneğin şifreleme anahtarları, kimlik bilgileri, sertifikalar, sayaç kimlik parametreleri vb.) donanımsal güvenlik modülleri (HSM – Hardware Security Module), güvenli öğeler (SE – Secure Element) veya güvenilir platform modülleri (TPM – Trusted Platform Module) içerisinde saklanmalıdır. Bu bileşenler, verilerin fiziksel müdahaleye, yetkisiz erişime veya bellek kopyalama girişimlerine karşı korunmasını sağlar ve cihaz güvenliği açısından donanım tabanlı bir "Root of Trust" oluşturur. | Yerinde
ACG-24 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaçlarda Fiziksel Güvenlik | Ek Kontrol | Gömülü kod (firmware) snarfing'e karşı uygun güvenlik kontrolleri tanımlanmalı ve korunmalıdır. Bunu sağlamak adına FLASH ve EEPROM alanlarında şifreleme teknikleri uygulanmalıdır. Temel prensip olarak durağan veri (data at rest) güvenliğini sağlamak adına dosya sistemi veya depolama alanlarında şifreleme teknikleri uygulanmalıdır. | Akıllı sayaç sistemleri bileşenlerinde yer alan gömülü yazılımlar (firmware) üzerinde snarfing olarak tanımlanan yetkisiz kopyalama veya veri çıkarma girişimlerine karşı uygun güvenlik kontrolleri tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu korumayı sağlamak amacıyla, FLASH ve EEPROM bellek alanlarında veri şifreleme teknikleri kullanılmalıdır. Ayrıca, durağan verinin güvenliğini (data at rest) sağlamak için dosya sistemi veya depolama alanlarında bütünlük ve gizlilik sağlayan şifreleme mekanizmaları devreye alınmalıdır. | Yerinde
ACG-25 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaçlarda Fiziksel Güvenlik | Seviye 2 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısında kullanılan cihazların iletişim protokolleri/arayüzleri güvenli şekilde yapılandırılmalıdır. (UART, I2C, SPI vb.) Bunun sağlanamadığı durumlarda ilgili bileşenlere fiziksel erişimler kısıtlanmalıdır. | Akıllı sayaç sisteminde kullanılan cihazların donanımsal iletişim arayüzleri (örneğin UART, I2C, SPI vb.) yalnızca yetkili erişim için kullanılacak şekilde güvenli biçimde yapılandırılmalıdır. Bu kapsamda, açıkta bırakılmış veya üretim sırasında test amaçlı kullanılan arayüzlerin saha ortamlarında işletmeye alınırken devre dışı bırakılması; zorunlu olarak aktif bırakılacak arayüzlerde ise kimlik doğrulama, veri bütünlüğü kontrolü ve iletim şifrelemesi vb. güvenlik önlemleri uygulanmalıdır. Ayrıca, bileşenlere yönelik fiziksel erişim riskine karşı ilgili arayüzlerinde koruma kapakları, mühürleme vb. fiziksel güvenlik tedbirleri uygulanabilir. | Yerinde
ACG-26 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaçlarda Haberleşme Güvenliği | Seviye 2 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç protokolleri replay saldırılarına karşı dirençli olmalıdır. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Santral bünyesinde yer alan akıllı sayaç yapısı içerisinde kullanılan haberleşme protokolleri replay saldırılarına (önceden yakalanmış geçerli mesajların tekrar gönderilerek sistemin kandırılması) karşı dirençli olmalıdır; bu amaçla benzersiz oturum anahtarları, zaman damgası, vb. anti-replay mekanizmaları kullanılmalıdır. | Yerinde
ACG-27 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaçlarda Haberleşme Güvenliği | Seviye 2 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç protokolleri araya girme saldırılarına karşı dirençli olmalıdır. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Santral bünyesinde yer alan akıllı sayaç yapısı protokolleri, man-in-the-middle (MITM) saldırılarına karşı dirençli olacak şekilde tasarlanmalı ve yapılandırılmalıdır; MITM, iletişim tarafları arasında gizlice araya girerek trafiği dinleme (eavesdropping), verileri değiştirme (tampering) veya iletimi engelleme (blocking) eylemlerini gerçekleştiren bir saldırı türüdür. Bu saldırılara karşı, uçtan uca kimlik doğrulama, veri bütünlüğü doğrulaması ve güvenli şifreleme protokolleri (TLS,SSL vb.) gibi güvenlik kontrolleri uygulanmalıdır. | Yerinde
ACG-28 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaçlarda Altyapı Güvenliği | Seviye 2 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısı içerisinde hizmet eden sunucular izole bir ağ üzerinde konumlanmalıdır. | Sayaç altyapısı içerisinde yer alan, sayaç verilerini toplayan, işleyen ve yöneten istemci ile sunucular; güvenli veri akışını sağlamak, sistemler arası etkileşimi sınırlandırmak ve olası ağ tabanlı tehditleri engellemek amacıyla, kurumsal ve bilgi teknolojileri ağlarından ayrılmış şekilde farklı bir VLAN üzerinde veya tamamen izole bir ağ segmenti içerisinde konumlandırılmalıdır. | Yerinde
ACG-29 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaçlarda Altyapı Güvenliği | Seviye 2 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısı içerisindeki izole ağlara erişimler kısıtlanmalıdır. (Uzak erişim, üçüncü taraf, diğer sunucular vb.) | Akıllı sayaç yapısı içerisinde yer alan izole ağlara erişimler, yalnızca yetkilendirilmiş kişiler ve sistemlerle sınırlı olacak şekilde kısıtlanmalıdır (ör. uzak erişim, üçüncü taraf erişimleri, son kullanıcı bağlantıları, diğer sunucular vb.). | Yerinde
ACG-30 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaçlarda Altyapı Güvenliği | Seviye 2 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısı içerisinde hizmet eden sunucular uygun şekilde sıkılaştırılmalıdır. (Veri tabanı, uygulama sunucusu vb.) | Sayaç altyapısı içerisinde yer alan ve sayaç verilerini toplayan, işleyen, vb. aksiyonlar için özelleştirilmiş istemci ve sunucularda en az yetkinlik modeli "İstemci ve Sunucu" başlığı altında yer alan kontrol maddelerine veya kuruluş tarafından oluşturulacak güvenlik isterlerine göre sıkılaştırma yapılmalıdır. | Yerinde
ACG-31 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaçlarda Altyapı Güvenliği | Seviye 2 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısında bulunan veri toplama noktaları arasındaki iletişimler kısıtlanmalıdır. | Akıllı sayaç yapısında bulunan veri toplama noktaları arasındaki iletişim, sistem mimarisine uygun olarak gerekli olan bağlantılarla sınırlandırılmalı ve yetkisiz doğrudan haberleşmeler engellenmelidir. Veri alışverişi yalnızca yetkilendirilmiş ağlar üzerinden gerçekleştirilerek, ağ içerisinde yatay ve dikey hareket riskleri engellenmelidir. | Yerinde
ACG-32 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaçlarda Altyapı Güvenliği | Seviye 2 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısında kullanılan tüm bileşenlerde, gömülü ve basit parola kullanımı engellenmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
ACG-33 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaçlarda Altyapı Güvenliği | Seviye 2 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç altyapısında ağa giriş (access control, port security vb.) kontrolleri uygulanmalıdır. | Sayaç altyapısında yetkisiz ağ erişimlerinin engellenebilmesi için uygulanabilecek yöntemleri tanımlar. Bu kapsamda; fiziksel güvenlik önlemleri, anahtarlama cihazı (switch) konfigürasyonları veya erişim kontrol teknolojilerinin konumlandırılması uygulanabilir. Belirtilen kontroller, hem kablolu hem de kablosuz ağlarda ağa yetkisiz girişlerin önlenmesi amacıyla kullanılmalıdır. | Yerinde
ACG-34 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaçlarda Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Seviye 1 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısındaki tüm bileşenlerin "Tehdit ve Zafiyet Yönetimi" başlığının ilgili maddelerine uygunluğu sağlanmalıdır. Bu madde ile atıfta bulunulan başlıklarda yer alan maddelerin uygulamaları, ilgili başlıklar altında maddelere tanımlanan sürelerde tamamlanmalıdır. | Kuruluş tarafından oluşturulan tehdit ve zafiyet yönetim sürecinde sayaç altyapısı içerisinde yer alan bileşenler ve sistemler ilgili başlıkta yer alan kontrol maddelerine göre değerlendirilmelidir. | Yerinde
ACG-35 | Akıllı Cihaz Güvenliği | Akıllı Sayaçlarda Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Seviye 2 | Santral bünyesinde kullanılan ve sahipliği santral işletmesinde olan akıllı/endüstriyel sayaç yapısındaki tüm bileşenler anlık olarak izlenebilir durumda olmalıdır. | Kuruluş tarafından işletilen akıllı sayaç altyapısında yer alan tüm bileşenler, güvenlik ve operasyonel bütünlüğün sağlanabilmesi amacıyla anlık olarak izlenebilir olmalıdır. İzleme yapısı, merkezi yönetim sistemleri üzerinden bileşenlerin durum bilgisi, iletişim sürekliliği ve güvenlik olaylarının takibini mümkün kılacak şekilde tasarlanabilir ve işletilebilir. | Yerinde
ACG-36 | Akıllı Cihaz Güvenliği | El Terminallerinin Güvenliği | Seviye 2 | Santral bünyesinde el terminallerinin kullanılması durumunda, el terminallerinin istemci ve sunucuları izole ağlar üzerinde konumlandırılmalıdır. Bu ağlara erişimler güvenlik katmanlarından geçirilmelidir. | Santral içerisinde varlık yönetimi, arıza ve bakım süreçleri, konfigürasyon işlemleri, vb. farklı görevler için el terminalleri kullanılması durumunda, bu sistemler farklı bir VLAN veya tamamen izole bir ağ üzerinde konumlandırılmalıdır. Bu ağlara erişimler kuruluş güvenlik duvarı üzerinden sağlanmalıdır. | Yerinde
ACG-37 | Akıllı Cihaz Güvenliği | El Terminallerinin Güvenliği | Seviye 2 | Santral bünyesinde el terminallerinin kullanılması durumunda, el terminallerinin çalıştığı kablosuz ağlar için güvenlik sıkılaştırmaları uygulanmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
ACG-38 | Akıllı Cihaz Güvenliği | El Terminallerinin Güvenliği | Seviye 2 | Santral bünyesinde el terminallerinin kullanılması durumunda, el terminallerinin istemci ve sunucularında güvenlik sıkılaştırmaları uygulanmalıdır. | Santral içerisinde varlık yönetimi, arıza ve bakım süreçleri, konfigürasyon işlemleri, vb. farklı görevler için el terminalleri kullanılması durumunda, bu sistemler içerisinde kullanılan istemci ve sunucular için en az yetkinlik modeli maddelerini kapsayacak şekilde güvenlik sıkılaştırmaları uygulanmalıdır. | Yerinde
ACG-39 | Akıllı Cihaz Güvenliği | El Terminallerinin Güvenliği | Seviye 2 | Santral bünyesinde el terminallerinin kullanılması durumunda, el terminallerinin kontrol sistemleriyle ilişkili herhangi bir erişim ihtiyacı güvenlik katmanları üzerinden sağlanmalıdır. | Santral içerisinde varlık yönetimi, arıza ve bakım süreçleri, konfigürasyon işlemleri, vb. farklı görevler için el terminalleri kullanılması durumunda, bu el terminallerinin ana ve destekleyici kontrol sistemleri ile haberleşmeleri OT güvenlik duvarı üzerinden sağlanmalıdır. | Yerinde
ACG-40 | Akıllı Cihaz Güvenliği | El Terminallerinin Güvenliği | Seviye 2 | Santral bünyesinde el terminallerinin kullanılması durumunda, el terminallerinin bulunduğu ağlara, ağ erişim kontrolleri uygulanmalıdır. | Santral içerisinde varlık yönetimi, arıza ve bakım süreçleri, konfigürasyon işlemleri, vb. farklı görevler için el terminalleri kullanılması durumunda, bu cihazların bulunduğu ağlara port security, kullanılmayan portların devre dışı bırakılması, fiziksel olarak kapatılması vb. veya fiziksel güvenlik önlemleri ile yetkisiz erişimler engellenmelidir. | Yerinde
ACG-41 | Akıllı Cihaz Güvenliği | İzleme Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Santral bünyesinde CEMS/SEÖS, SAİS kullanılması durumunda bu bileşenlere ait istemci ve sunucular izole ağlar üzerinde konumlandırılmalıdır. Bu ağlara erişimler güvenlik katmanlarından geçirilmelidir. | Kamu kurum ve kuruluşlarına veri aktarmak için kullanılan CEMS/SEÖS ve SAİS gibi sistemler farklı bir VLAN veya tamamen izole bir ağ üzerinde konumlandırılmalıdır. Bu sistemlerin haberleşmeleri bağımsız doğrudan internete erişen modemler yerine, kuruluş güvenlik duvarı üzerinden sağlanmalıdır. | Yerinde
ACG-42 | Akıllı Cihaz Güvenliği | İzleme Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Santral bünyesinde CEMS/SEÖS, SAİS kullanılması durumunda bu bileşenlerde kablosuz ağ kullanması durumunda kablosuz ağlar için güvenlik sıkılaştırmaları uygulanmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
ACG-43 | Akıllı Cihaz Güvenliği | İzleme Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Santral bünyesinde CEMS/SEÖS, SAİS kullanılması durumunda bu bileşenlere ait istemci ve sunucularında güvenlik sıkılaştırmaları uygulanmalıdır. | Kamu kurum ve kuruluşlarına veri aktarmak için kullanılan CEMS/SEÖS ve SAİS gibi sistemler içerisinde kullanılan istemci ve sunucular için en az yetkinlik modeli maddelerini kapsayacak şekilde güvenlik sıkılaştırmaları uygulanmalıdır. | Yerinde
ACG-44 | Akıllı Cihaz Güvenliği | İzleme Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Santral bünyesinde CEMS/SEÖS, SAİS kullanılması durumunda bu bileşenlerin kontrol sistemleriyle ilişkili herhangi bir erişim ihtiyacı güvenlik katmanları üzerinden sağlanmalıdır. | Kamu kurum ve kuruluşlarına veri aktarmak için kullanılan CEMS/SEÖS ve SAİS gibi sistemler ile ana ve destekleyici kontrol sistemleri arasında haberleşme ihtiyacı oluşması durumunda bu haberleşmeler OT'ye özel güvenlik duvarı üzerinden sağlanmalıdır. | Yerinde
ACG-45 | Akıllı Cihaz Güvenliği | İzleme Sistemlerinin Güvenliği | Seviye 2 | Santral bünyesinde CEMS/SEÖS, SAİS kullanılması durumunda bu bileşenlerin bulunduğu ağlara, fiziksel ya da mantıksal ağ erişim kontrolleri uygulanmalıdır. | Kamu kurum ve kuruluşlarına veri aktarmak için kullanılan CEMS/SEÖS ve SAİS gibi sistemlere ait cihazların bulunduğu ağlara port security, kullanılmayan portların devre dışı bırakılması, fiziksel olarak kapatılması vb. veya fiziksel güvenlik önlemleri ile yetkisiz erişimler engellenmelidir. | Yerinde

## 09-Endüstriyel Operasyon Güv
Endüstriyel Operasyon Güvenliği
No | Ana Kontrol | Alt Kontrol | Seviye | Kontrol | Kontrol Maddesi Amacı/Açıklaması | Kontrol Yöntemi
EOG-1 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Endüstriyel Operasyonlarda Güvenli Konfigürasyon | Seviye 2 | Elektrik üretim şalt sahası endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) kullanılan RTU'lar sadece belirli sunuculardan (Master) komut alacak şekilde yapılandırılmalıdır. | Kuruluş SCADA ağı içerisinde yer alan RTU'ların yetkisiz istemcilerden komut almasını engellemek, sadece SCADA sunucularından komut almasını sağlamak için SCADA sunucu IP'leri RTU üzerinde girilmelidir. 0.0.0.0 gibi IP konfigürasyonları RTU'lar üzerinde yapılmamalıdır. | Yerinde
EOG-2 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Endüstriyel Operasyonlarda Güvenli Konfigürasyon | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) lojik işleyen bileşenlere sadece mühendislik iş istasyonu üzerinden lojik güncellemeyi sağlayacak kontroller devreye alınmalıdır. | Kuruluş ağında yer alan RTU, koruma rölesi, DCS kontrolör, PLC, vb. lojik işleyen bileşenler kuruluş envanterine kayıtlı olan mühendislik bilgisayarları üzerinden konfigüre edilmelidir. Yüklenicilere ait bilgisayarların doğrudan kuruluş ağına ve cihazlarına bağlantı yapması engellenmelidir. | Yerinde
EOG-3 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Endüstriyel Operasyonlarda Güvenli Konfigürasyon | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) mimarisinde kullanılan lojik işleyen bileşenlere lojik güncellemeleri sırasında ikinci bir onay mekanizması kurgulanmalıdır. | Kuruluş ağında yer alan RTU, koruma rölesi, DCS kontrolör, PLC, vb. lojik işleyen bileşenler kuruluş envanterine kayıtlı olan mühendislik bilgisayarları üzerinden konfigüre edildiğinde, yükleme sırasında ilgili mühendislik programları üzerinde ek parola doğrulaması yapmayı mümkün kılan özellikler varsa kullanılmalıdır. | Yerinde
EOG-4 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Endüstriyel Operasyonlarda Güvenli Konfigürasyon | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) kullanılan DCS ve SCADA konfigürasyon değişimleri sadece yetkili iş istasyonları üzerinden sağlanmalıdır. | DCS ve SCADA konfigürasyonları(ekran çizimleri, sinyal adresleri, vb.) değişimleri sadece mühendislik iş istasyonları üzerinden sağlanmalıdır. | Yerinde
EOG-5 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Endüstriyel Operasyonlarda Güvenli Konfigürasyon | Seviye 3 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) kullanılan DCS ve SCADA konfigürasyon değişimleri sırasında ek bir parola doğrulaması zorlanmalıdır. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | DCS ve SCADA konfigürasyonları(ekran çizimleri, sinyal adresleri, vb.) değişimlerinin yapılması için ilgili SCADA programı üzerinde ek bir parola doğrulama özelliği varsa bu özellik kullanılmalıdır. | Yerinde
EOG-6 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Endüstriyel Operasyonlarda Veri Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) kullanılan DCS ve SCADA konfigürasyon dosyaları ve lojik dosyaları için bütünlük kontrolleri devreye alınmalıdır. | Hem SCADA konfigürasyon hem de lojik dosyaları için alınan yedeklerin içeriğinin değiştirilmediğinden emin olmak, yedekten dönüşlerde güvenilirliği artırmak için bütünlük kontrolleri sağlanmalıdır. Bütünlük kontrolleri yedek alındıktan sonra ilgili dosyanın hash değerinin kaydedilmesi ve yükleme işlemlerinde tekrar kontrol edilmesi ile sağlanabildiği gibi bu iş için özelleşmiş ticari veya açık kaynak kodlu ürünlerle de yapılabilir. | Yerinde
EOG-7 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) kullanılan DCS ve SCADA konfigürasyon dosyaları ve lojik dosyaları sürüm numaraları ile takip edilebilmelidir. | Kuruluş tarafından yedekleri alınan konfigürasyon ve lojik dosyaları; takibinin sağlanması için sürüm numaraları, tarih, vb. yöntemlerle kaydedilmelidir. | Yerinde
EOG-8 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Endüstriyel Operasyonlarda Erişim ve Yetkilendirme | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) kullanılan DCS ve SCADA konfigürasyon dosyaları ve lojik dosyalarının saklandığı alanlara sadece yetkili kişi ve grupların eriştiği garanti altına alınmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
EOG-9 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Endüstriyel Operasyonlarda Veri Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) kullanılan DCS ve SCADA konfigürasyon dosyaları ve lojik dosyaları kişisel bulut tabanlı sistemlerde ve dosya paylaşım alanlarında saklanamaz. Bu verilerin kurumsal bulut tabanlı sistemler ve dosya paylaşım alanlarında kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda; CBDDO tarafından hazırlanarak yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberinde "4.3 Bulut Bilişim Güvenliği" tedbirleri sağlanarak saklanmalıdır. | Kuruluş cihaz ve sistemlerine ait konfigürasyon ve yedek dosyaları bulut tabanlı transfer ve depolama uygulamaları üzerinde saklanmamalıdır. Hem üretici ile hem kuruluş içerisinde yapılacak dosya paylaşımları için güvenli uygulamalar, sunucusu kuruluş veya Türkiye içerisinde yerleşik uygulamalar kullanılmalıdır. | Yerinde
EOG-10 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Endüstriyel Operasyonlarda Veri Güvenliği | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) kullanılan ve üzerinde konfigürasyon veya lojik bilgisi bulunan ekipmanlar kurum dışına çıkarılacaksa (bakım, hibe vb.) söz konusu konfigürasyon ve lojik bilgileri ilgili bileşen üzerinden silinmelidir. | Kuruluş tarafından oluşturulan envanter listesi içerisinde kuruluş ile alakalı kritik verileri işleyen, depolayan, yönlendiren cihazlardan hibe, bakım, vb. süreçlerle, kuruluş dışına çıkarılacak olanların üzerindeki verilerin geri döndürülemeyecek şekilde silinmesi ile alakalı süreç tanımlanmalıdır. | Yerinde
EOG-11 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) yerel HMI (local HMI) kullanılması durumunda kontrol işlemleri sırasında ikinci bir onay mekanizması devreye alınmalıdır. Bunun sağlanamadığı durumlarda ilgili bileşenlere fiziksel erişimler kısıtlanmalıdır. | Kontrol sistemi içerisinde sahada yer alan motor, pompa, vb. ekipmanlar için lokal HMI (touch panel) kullanılması durumunda, lokal HMI üzerinde kontrol işlemleri (açma, kapama, başlatma, durdurma, vb.) için ikincil bir kimlik doğrulama mekanizması kurgulanmalıdır. Ayrıca kontrol sistemi veya lokal HMI üzerinde herhangi bir değişiklik (sinyal ekleme, çıkarma, ekran revizyonu, vb.) yapılması durumunda iki sistem manuel veya otomatize yöntemlerle senkronize olmalıdır. | Yerinde
EOG-12 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) ana kontrol sistemi (DCS) ile yerel kontrol sistemi (lokal HMI) değişiklikler sonrası senkronize olabilmelidir. |  | Yerinde
EOG-13 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) lojik işleyen bileşenler üzerinde kritik eşik değerleri (trip değerleri) HMI üzerinden sadece izlenebilmeli, HMI üzerinden değiştirilmesine imkan verilmemelidir. | Motor, pompa, vana, vb. saha ekipmanları için tanımlanan trip değerleri (sıcaklık, basınç, vb.) lojik içinde tanımlanmalı ve HMI üzerinden bu değerler sadece izlenebilir olmalıdır. | Yerinde
EOG-14 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Seviye 3 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) endüstriyel operasyonlara ilişkin tüm operasyonel değer zorlama/baskılama (forse etmek, forslama) işlemlerine ait loglar(kayıtlar) sistemler üzerinde otomatik olarak oluşturulmalı ve saklanmalıdır. | Kuruluş bünyesinde kullanılan ana ve destekleyici kontrol sistemlerinde forslama yapıldığında, forslanan değerler takip edilebilmelidir. Bu takip için SCADA üzerinden ayrı bir sayfa tasarlanabilir veya alarm sayfalarından takip edilebilir. Sistem forslanan değerleri otomatik olarak gösteremiyorsa manuel şekilde bir kayıt ve onay sistemi geliştirilebilir. | Yerinde
EOG-15 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinde (EKS) endüstriyel operasyonlara ilişkin kritik değer aralıklarının dışında gelen değer zorlama/baskılama (forse etmek, forslama) işlemleri lojik işleyen bileşenler üzerinde durdurulmalıdır. | Kuruluş bünyesinde kullanılan ana ve destekleyici kontrol sistemlerinde forslama yapıldığında, forslama yapılan değerler için lojik tarafında çapraz kontroller yapılmalıdır. | Yerinde
EOG-16 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Emniyet/Safety Sistemleri | Seviye 3 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) ek olarak kullanılan safety/emniyet PLC'leri veya Emniyet Kontrol Sistemleri (Safety Instrument System) ağ seviyesinde izole edilmelidir. (Bu izolasyon hard-wired haberleşmeler yapılarak sağlanabilir.) Ağ seviyesinde izole edilemeyen entegre emniyet PLC'leri, endüstriyel prosesi yöneten dağıtık kontrol sistemleri (DCS) ile sadece tek yönlü ve salt okunabilir (read-only) haberleşmelidir. | Ana endüstriyel kontrol sisteminden farklı olarak temel görevi tehlike ve arıza durumlarında prosesi güvenli bir duruşa götürmek olan emniyet sistemleri, ESD (Emergency Shutdown), SIS (Safety Instrumented System) sistemleri, vb. kullanılması durumunda, ana kontrol sistemi ile emniyet kontrol sistemleri arasındaki veri alışverişi IP, ağ ve protokolden bağımsız olmalıdır veya bir güvenlik duvarı üzerinden tek yönlü haberleşme sağlanacak şekilde izolasyon sağlanmalıdır. | Yerinde
EOG-17 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Emniyet/Safety Sistemleri | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerine (EKS) ek olarak kullanılan safety/emniyet PLC'leri lojik seviyesinde ana kontrol sistemi bileşenlerinden izole edilmelidir. Bunu sağlamak için ana kontrol sistemi ve emniyet/safety işlemlerini yürüten bileşenler cihaz seviyesinde ayrıştırılmalıdır. | Ana endüstriyel kontrol sisteminden farklı olarak temel görevi tehlike ve arıza durumlarında prosesi güvenli bir duruşa götürmek olan emniyet sistemleri, ESD (Emergency Shutdown), SIS (Safety Instrumented System) sistemleri, vb. kullanılması durumunda, bu sistemler için ana kontrol sistemi PLC ve kontrolörlerinden farklı cihazlar kullanılmalıdır. | Yerinde
EOG-18 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Emniyet/Safety Sistemleri | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde Safety/Emniyet sistemlerinin kullanıldığı altyapılarda dağıtık kontrol sistemi (DCS) ve safety/emniyet PLC'leri arasındaki veri iletişimi hardwired kanallar üzerinden gerçekleştirilmelidir. | Ana endüstriyel kontrol sisteminden farklı olarak temel görevi tehlike ve arıza durumlarında prosesi güvenli bir duruşa götürmek olan emniyet sistemleri, ESD (Emergency Shutdown), SIS (Safety Instrumented System) sistemleri, vb. kullanılması durumunda, ana kontrol sistemi ile emniyet kontrol sistemleri arasındaki veri alışverişi IP, ağ ve protokolden bağımsız olmalıdır. | Yerinde
EOG-19 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Emniyet/Safety Sistemleri | Seviye 3 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde Safety/Emniyet sistemlerinin kullanıldığı altyapılarda kullanılan ekipman ve protokoller, ilgili sistemin risk analizi sonucuna uygun olarak SIL güvenlik mekanizmalarına sahip olmalıdır. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Ana endüstriyel kontrol sisteminden farklı olarak temel görevi tehlike ve arıza durumlarında prosesi güvenli bir duruşa götürmek olan emniyet sistemleri, ESD (Emergency Shutdown), SIS (Safety Instrumented System) sistemleri, vb. kullanılması durumunda, bu sistemlerde kullanılan PLC, I/O, aktüatör ve iletişim protokolleri; tesisin risk analizi sonucunda belirlenen SIL seviyesini sağlayabilecek sertifikasyon, güvenlik mekanizmaları ve fonksiyonel bütünlüğe sahip olmalıdır. Madde mevcut durumda uygulanamıyorsa altyapı yenileme projelerinde bu ister aranmalıdır. | Yerinde
EOG-20 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Emniyet/Safety Sistemleri | Seviye 3 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde Safety/Emniyet PLC'lerinin veya Emniyet Kontrol Sistemleri (Safety Instrument System) kullanıldığı altyapılarda, safety/emniyet PLC bileşenleri bu işe özelleşmiş uygun ekipmanlardan seçilmeli ve yedekli yapıda kurgulanmalıdır. | Ana endüstriyel kontrol sisteminden farklı olarak temel görevi tehlike ve arıza durumlarında prosesi güvenli bir duruşa götürmek olan emniyet sistemleri, ESD (Emergency Shutdown), SIS (Safety Instrumented System) sistemleri, vb. kullanılması durumunda, bu sistemlerde hem yazılım (safety function bloklar, vb.) hem donanım (safe state, vb.) olarak özelleştirilmiş ekipmanlar yedekli yapıda kurgulanmalıdır. | Yerinde
EOG-21 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Emniyet/Safety Sistemleri | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde Safety/Emniyet sistemlerinin kullanıldığı altyapılarda, emniyet kontrol sistemi (SIS) bileşenleri kapsamında aktif dizin kullanılıyorsa, bu aktif dizin hem dağıtık kontrol sistemi domain yapılarından hem de kurumsal bilgi sistemleri domain yapılarından mantıksal ve fiziksel olarak ayrıştırılmalıdır. | Ana endüstriyel kontrol sisteminden farklı olarak temel görevi tehlike ve arıza durumlarında prosesi güvenli bir duruşa götürmek olan emniyet sistemleri, ESD (Emergency Shutdown), SIS (Safety Instrumented System) sistemleri, vb. kullanılması durumunda, bu sistemlerde kullanılacak domain mimarisi ana kontrol sistemi ve IT domain mimarilerinden fiziksel ve mantıksal olarak tamamen ayrıştırılmalıdır. | Yerinde
EOG-22 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Emniyet/Safety Sistemleri | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde Safety/Emniyet sistemlerinin kullanıldığı altyapılarda, emniyet kontrol sistemi (SIS) bileşenleri kapsamında aktif dizin kullanılıyorsa, Yetkinlik Modeli Teknik Kontrol Maddeleri "02-İstemci Sunucu Güvenliği" altında yer alan aktif dizin/OT domain güvenliği maddeleri uygulanmalıdır. | Ana endüstriyel kontrol sisteminden farklı olarak temel görevi tehlike ve arıza durumlarında prosesi güvenli bir duruşa götürmek olan emniyet sistemleri, ESD (Emergency Shutdown), SIS (Safety Instrumented System) sistemleri, vb. kullanılması durumunda, bu sistemlerde kullanılacak domain mimarisi ile ilgili uyumluluk "İstemci ve Sunucu" başlığı altında değerlendirilmelidir. | Yerinde
EOG-23 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Emniyet/Safety Sistemleri | Ek Kontrol | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde Safety/Emniyet sistemlerinin kullanıldığı altyapılarda, bu altyapılara ait tüm bileşenlere Yetkinlik Modeli Teknik Kontrol Maddeleri tümüyle uygulanmalıdır. | Ana endüstriyel kontrol sisteminden farklı olarak temel görevi tehlike ve arıza durumlarında prosesi güvenli bir duruşa götürmek olan emniyet sistemleri, ESD (Emergency Shutdown), SIS (Safety Instrumented System) sistemleri, vb. kullanılması durumunda, bu sistemlere ait ağ cihazları, kontrolörler, sunucu ve istemciler, vb. tüm bileşenler yetkinlik modeli teknik kontrol maddelerine uyum sağlamalıdır. | Yerinde
EOG-24 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Emniyet/Safety Sistemleri | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde Safety/Emniyet sistemlerinin kullanıldığı altyapılarda, emniyet kontrol sistemi (SIS) bileşenlerine ağ üzerinden uzak erişimler kapatılmalıdır. | Ana endüstriyel kontrol sisteminden farklı olarak temel görevi tehlike ve arıza durumlarında prosesi güvenli bir duruşa götürmek olan emniyet sistemleri, ESD (Emergency Shutdown), SIS (Safety Instrumented System) sistemleri, vb. kullanılması durumunda, bu sistemlere tüm bağlantılar yerel ağ üzerinden sağlanmalı, uzak erişimler, RDP, VNC, vb. bağlantılar kapatılmalıdır. | Yerinde
EOG-25 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Emniyet/Safety Sistemleri | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde Safety/Emniyet sistemlerinin kullanıldığı altyapılarda, emniyet kontrol sistemi (SIS) bileşenlerine kablosuz ya da endüstriyel kablosuz ağlar üzerinden entegrasyon sağlanmamalıdır. | Ana endüstriyel kontrol sisteminden farklı olarak temel görevi tehlike ve arıza durumlarında prosesi güvenli bir duruşa götürmek olan emniyet sistemleri, ESD (Emergency Shutdown), SIS (Safety Instrumented System) sistemleri, vb. kullanılması durumunda, kablosuz ağlar veya endüstriyel kablosuz ağlar ile bu sistemlere veri entegrasyonu sağlanmamalıdır. | Yerinde
EOG-26 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Emniyet/Safety Sistemleri | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde Safety/Emniyet sistemlerinin kullanıldığı altyapılarda, emniyet kontrol sistemi (SIS) bünyesinde yer alan lojik işleyen bileşenler "programlama modu"nda bırakılmamalıdır. Tüm lojik işleyen bileşenler "run mode" olacak şekilde çalıştırılmalıdır. | Ana endüstriyel kontrol sisteminden farklı olarak temel görevi tehlike ve arıza durumlarında prosesi güvenli bir duruşa götürmek olan emniyet sistemleri, ESD (Emergency Shutdown), SIS (Safety Instrumented System) sistemleri, vb. kullanılması durumunda, bu sistemlerde kullanılan PLC ve DCS kontrolör gibi lojik işleyen bileşenler devamlı RUN modunda çalıştırılmalıdır. | Yerinde
EOG-27 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Emniyet/Safety Sistemleri | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde Safety/Emniyet sistemlerinin kullanıldığı altyapılarda, emniyet kontrol sistemi (SIS) bünyesinde gerçekleştirilecek değişiklikler(Mimari, güvenlik cihazı kuralı, yazılım, enstrüman, işletim sistemi vb.) için talepler ilgili BT veya OT birim/ekiplerince de onaylanmalıdır. | Ana endüstriyel kontrol sisteminden farklı olarak temel görevi tehlike ve arıza durumlarında prosesi güvenli bir duruşa götürmek olan emniyet sistemleri, ESD (Emergency Shutdown), SIS (Safety Instrumented System) sistemleri, vb. kullanılması durumunda, bu sistemlerde yapılacak değişiklikler değişiklik yönetim sürecine (VKY-12, VKY-13, VKY-14) dahil edilmelidir. | Yerinde
EOG-28 | Endüstriyel Operasyon Güvenliği | Emniyet/Safety Sistemleri | Seviye 2 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) bünyesinde emniyet mekanizmalarını sağlamak için emniyet kontrol sistemlerine (SIS) ek olarak mekanik güvenlik önlemleri de alınmalıdır. | Ana endüstriyel kontrol sisteminden farklı olarak temel görevi tehlike ve arıza durumlarında prosesi güvenli bir duruşa götürmek olan emniyet sistemleri, ESD (Emergency Shutdown), SIS (Safety Instrumented System) sistemleri, vb. kullanılması durumunda, bu sistemlere ek olarak emniyet ventili, bypas vanası, vb. mekanik önlemler proses güvenliği için alınmalıdır. | Yerinde

## 10-İK Güvenliği
İnsan Kaynakları Güvenliği
No | Ana Kontrol | Alt Kontrol | Seviye | Kontrol | Kontrol Maddesi Amacı/Açıklaması | Kontrol Yöntemi
İKG-1 | İnsan Kaynakları Güvenliği | İstihdam Öncesi | Seviye 1 | EKS altyapılarında çalışacak tüm personel yasal mevzuata uyumlu şekilde, gerekli güvenlik kontrollerinden geçirilmelidir. (Adli sicil, güvenlik soruşturması, referans ve belge kontrolü vb.) | EKS altyapılarında çalışacak personelde kuruluş tarafından belirlenecek güvenlik kontrollerinden (Adli sicil, güvenlik soruşturması, referans ve belge kontrolü, vb.) herhangi biri veya birkaçı uygulanmalıdır. | Uzaktan
İKG-2 | İnsan Kaynakları Güvenliği | İstihdam Öncesi | Seviye 1 | EKS altyapılarında çalışacak personelin, işe uygunluk ve sağlık raporları bulunmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
İKG-3 | İnsan Kaynakları Güvenliği | İstihdam Öncesi | Seviye 1 | EKS altyapılarında çalışacak personelle sözleşme imzalanmalıdır. (Bu sözleşmeler gizlilik sözleşmesi şeklinde olabileceği gibi ana sözleşmelerin gizlilik ve siber güvenlik maddelerini içermesi şeklinde de olabilir.) | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
İKG-4 | İnsan Kaynakları Güvenliği | İstihdam Öncesi | Seviye 1 | Personelle yapılacak sözleşmelerde siber güvenlik ve gizlilik maddeleri en az aşağıdakileri içermelidir: - Gizli bilginin korunması, - Kurumsal hassas ve kritik bilgilerin korunması, - Kurumun uyguladığı veya uygulayacağı tüm siber güvenlik kontrollerine uyum, - Kuruluşa ait; lojik, konfigürasyon bilgileri, yedek dosyalar ve tasarımların kişisel disk, bilgisayar ya da bulut ortamlarında saklanmayacağına dair beyan, - Yasal, sözleşme kaynaklı veya müşteri gereksinimlerinden doğan siber güvenlik politika, prosedür ve uygulamalarına uyumlu çalışma. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
İKG-5 | İnsan Kaynakları Güvenliği | İstihdam Öncesi | Seviye 1 | İşe alım ilanları, ilgili tesisin siber güvenlik açısından bağlayıcı olan teknolojileri ile ilgili bilgi içermemesini sağlayacak politika, prosedür ve süreçler çerçevesinde tasarlanmalıdır. | Kuruluşun kendi internet sayfası veya farklı platformlar üzerinden çıktığı iş ilanlarında, kuruluş içerisinde kullanılan SCADA sistemi bileşen ve programlarının üreticisi, adı, güvenlik teknolojilerinin üreticisi, adı, saha tarafında kullanılan RTU, koruma rölesi gibi cihazların üreticisi, vb. konularda herhangi bir bilgi içermemesini sağlayacak kontroller uygulanmalıdır. Bunun için kuruluş bünyesinde politika ve prosedürler oluşturulmalıdır. | Uzaktan
İKG-6 | İnsan Kaynakları Güvenliği | İstihdam Sırasında | Seviye 1 | Personel, çalışma süresince tüm siber güvenlik politika, prosedür ve uygulamalarına uyumlu hareket etmelidir. | Kuruluş ve personeller arasında imzalanacak iş veya gizlilik sözleşmelerinde ilgili kontrol maddesine uyum ile ilgili taahhüt bulunmalıdır. | Uzaktan
İKG-7 | İnsan Kaynakları Güvenliği | İstihdam Sırasında | Seviye 1 | Tüm EKS personeli periyodik siber güvenlik farkındalık programına dahil edilmelidir. | Kuruluş EKS personeline bilgi güvenliği, siber güvenlik veya OT güvenliği ile alakalı eğitimler atamalıdır. Periyodik olarak yapılan bilgi güvenliği eğitimleri, çevrim içi düzenlenen eğitimler, ticari olarak alınabilecek eğitimler, vb. bu kapsamda değerlendirilebilir. | Uzaktan
İKG-8 | İnsan Kaynakları Güvenliği | İstihdam Sırasında | Seviye 1 | Siber güvenlik operasyonlarını yürütecek personelin EKS bileşenleri ile ilgili eğitim almaları sağlanmalıdır. | Kuruluş siber güvenlik operasyonlarını yürütecek personele SCADA sistemleri, haberleşme protokolleri, saha ve ağ cihazları, vb. konularda eğitimler atamalıdır. Çevrim içi düzenlenen eğitimler, ticari olarak alınabilecek eğitimler, vb. bu kapsamda değerlendirilebilir. | Uzaktan
İKG-9 | İnsan Kaynakları Güvenliği | İstihdam Öncesi | Seviye 1 | Tüm EKS personeli için siber güvenlik ihlallerine ilişkin disiplin süreçleri tanımlanmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
İKG-10 | İnsan Kaynakları Güvenliği | İstihdam Sonrası | Seviye 1 | Sözleşme ve uygulamalar, istihdam sonrası koşulları içermelidir. | İstihdamın sona ermesi durumunda, çalışanların kuruma ait gizli bilgileri (örneğin SCADA ağ yapısı, sistem konfigürasyonları, erişim bilgileri, güvenlik politikaları ve operasyonel veriler) koruma yükümlülüklerinin ve bilgi güvenliği sorumluluklarının, iş ve gizlilik sözleşmelerinde açıkça belirtilerek istihdam sonrasında da geçerliliğini sürdürmesi sağlanmalıdır. | Uzaktan
İKG-11 | İnsan Kaynakları Güvenliği | İstihdam Sonrası | Seviye 1 | İstihdamın sonlandırılması ile birlikte tüm EKS varlıklarına olan mantıksal ve fiziksel erişimler sonlandırılmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
İKG-12 | İnsan Kaynakları Güvenliği | İstihdam Sonrası | Seviye 1 | İstihdam sonlanması ile birlikte tüm gerekli taraflar bilgilendirilmelidir. | Ayrılan personel ile ilgili kuruluş içerisinde tüm gerekli taraflar (Bilgi güvenliği, bakım, proje birimleri, vb.) bilgilendirilmelidir. Özellikle holding yapısı bulunan kuruluşlarda merkez ve bağlı şirketlere bilgilendirmeler yapılmalıdır. | Uzaktan
İKG-13 | İnsan Kaynakları Güvenliği | İstihdam Sonrası | Seviye 1 | İstihdam sonlanması sürecinde operasyonel süreklilik için önem arz eden tüm varlıklar (proses, lojik vb.) güvenli bir şekilde devredilmelidir. | Ayrılan personel tarafından sistem çalışmasını etkileyebilecek lojikler, sinyal listeleri, kritik dosyalar, vb. bilgiler güvenli şekilde devredilmelidir. | Uzaktan
İKG-14 | İnsan Kaynakları Güvenliği | İstihdam Sonrası | Seviye 1 | İlgili istihdam sonlandırma süreci, olaylı ayrılma durumlarını da içermelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
İKG-15 | İnsan Kaynakları Güvenliği | Üçüncü Taraf Güvenliği | Seviye 1 | EKS altyapılarında üçüncü taraflarca sağlanan taşeron personellerin hem birinci derece bağlı oldukları hem de hizmet sundukları kuruluşlar için "İnsan Kaynakları Güvenliği" başlığı altındaki süreçler işletilmelidir. Alt yükleniciler, farklı bir alt yüklenici kullandığında sorumluluk devredemeyeceği gibi bu madde kapsamında doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda kendi alt yüklenicilerinden sözleşmesel taahhüt alacaktır. | Kuruluş EKS altyapılarında hizmet veren hem üçüncü taraf firmalar hem de üçüncü taraf firmaların kullandığı alt yükleniciler için güvenlik kontrolleri, sağlık raporları, imzalanacak gizlilik sözleşmeleri, vb. süreçler işletilmelidir. | Uzaktan
İKG-16 | İnsan Kaynakları Güvenliği | Üçüncü Taraf Güvenliği | Seviye 1 | EKS altyapılarında üçüncü taraflara veya üreticiye bağlı olarak çalışan personel, kuruluşun belirlediği gizlilik ve siber güvenlik gereksinimlerinden muaf tutulamaz. Gerekli koşullarda ilgili personelle de ek bir gizlilik sözleşmesi veya siber güvenlik maddelerini içeren sözleşme yapılmalıdır. | Kuruluş EKS altyapılarında hizmet veren hem üçüncü taraf firmalar hem de üçüncü taraf firmaların kullandığı alt yükleniciler bilgi güvenliği ve siber güvenlik isterleri olduğu gizlilik sözleşmelerini imzalamalıdır. | Uzaktan

## 11-Fiziksel Güvenlik
Fiziksel Güvenlik
No | Ana Kontrol | Alt Kontrol | Seviye | Kontrol | Kontrol Maddesi Amacı/Açıklaması | Kontrol Yöntemi
FZG-1 | Fiziksel Güvenlik | Elektrik Üretim Yerleşke Güvenliği | Seviye 1 | Yerleşke girişinde giriş çıkış kaydı tutulmalıdır. | Kuruluş yerleşkesinde giriş çıkışlar; manuel yöntemler veya elektronik sistemler ile kayıt altına alınmalıdır. | Yerinde
FZG-2 | Fiziksel Güvenlik | Elektrik Üretim Yerleşke Güvenliği | Seviye 1 | Yerleşke girişinde yetkisiz erişime karşı önlemler alınmalıdır. | Kuruluş yerleşkesinde yetkisiz erişime karşı; çevre güvenlik bariyerleri, güvenlik kontrol noktası, X-ray, kamera, vb. kontrollerden biri veya birkaçı uygulanmalıdır. | Yerinde
FZG-3 | Fiziksel Güvenlik | Elektrik Üretim Yerleşke Güvenliği | Seviye 1 | Yerleşke giriş prosedürleri tanımlanmalıdır. Yerleşke giriş prosedürleri, ziyaretçi, geçici-kalıcı çalışan, acil giriş durumlarını içermelidir. | Yerleşke girişlerinde; oluşturulacak dokümanlar, videolar, sunum, vb. yöntemlerle ziyaretçilerin, yüklenicilerin ve hizmet sağlayıcıların yerleşke içerisinde uyması gereken güvenlik kuralları, acil durumda yapılması gerekenler, vb. konularda eğitimler verilmelidir. Eğitimlerde bahsedilecek bu konular ve ziyaretçiler, çalışanlar, yüklenicilere giriş çıkış koşulları için prosedürler oluşturulmalıdır. | Yerinde
FZG-4 | Fiziksel Güvenlik | Elektrik Üretim Yerleşke Güvenliği | Seviye 1 | Yerleşke girişlerinde uygun güvenlik ve emniyet eğitimleri verilmelidir. |  | Yerinde
FZG-5 | Fiziksel Güvenlik | Elektrik Üretim Yerleşke Güvenliği | Seviye 1 | Yerleşke giriş çıkışlarını izleyen elektronik sistemlerde zaman senkronizasyonu sağlanmalıdır. | Yerleşke girişlerinde elektronik sistem (kartlı geçiş, parmak okuma, vb.) kullanılması durumunda giriş çıkış saatlerinin doğru tespit edilmesi için zaman senkronizasyonu sağlanmalıdır. | Yerinde
FZG-6 | Fiziksel Güvenlik | Elektrik Üretim Yerleşke Güvenliği | Seviye 1 | Yerleşke giriş çıkışlarını izleyen elektronik sistemlerde merkezi kayıt yönetim sistemi entegrasyonu sağlanmalıdır. | Yerleşke girişlerinde elektronik sistem (kartlı geçiş, parmak okuma) kullanılması durumunda ilgili kayıtların merkezi olarak izlenmesi ve takip edilmesi sağlanmalıdır. | Yerinde
FZG-7 | Fiziksel Güvenlik | Elektrik Üretim Yerleşke Güvenliği | Seviye 1 | Yerleşke giriş çıkışlarını izleyen elektronik sistemlerde yedekleme politikaları oluşturulmalı, yedekler alınmalı ve yedekler test edilmelidir. | Yerleşke girişlerinde elektronik sistem (kartlı geçiş, parmak okuma) kullanılması durumunda kayıtların saklandığı sunucular için kontrol maddesinde bahsedilen yedekleme süreçleri işletilmelidir. | Yerinde
FZG-8 | Fiziksel Güvenlik | Elektrik Üretim Yerleşke Güvenliği | Seviye 1 | Yerleşke çevresini izlemek için kameralar kurulmalıdır. Bu sistemler sürekli olarak izlenmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-9 | Fiziksel Güvenlik | Elektrik Üretim Yerleşke Güvenliği | Seviye 1 | Yerleşke çevresi kamera kayıtları ilgili yasal süre kadar saklanmalıdır. | Kamera kayıtları, kuruluşun güvenlik politikaları doğrultusunda olay analizi ve incelemelerinde kullanılabilecek makul bir süre boyunca saklanmalı ve bu süre kuruluştaki riskler, operasyonel ihtiyaçlar ve güvenlik gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmelidir. | Yerinde
FZG-10 | Fiziksel Güvenlik | Elektrik Üretim Yerleşke Güvenliği | Seviye 1 | Kamera sistemlerinde zaman senkronizasyonu sağlanmalıdır. | Yerleşke girişlerinde kullanılan kamera sisteminde doğru tespit ve analiz için zaman senkronizasyonu sağlanmalıdır. | Yerinde
FZG-11 | Fiziksel Güvenlik | Elektrik Üretim Yerleşke Güvenliği | Seviye 1 | Çevresel güvenlik bileşenleri izole ağlarda konumlanmalıdır. | Çevresel güvenlik bileşenleri (Kamera, kartlı geçiş, yangın algılama vb.) farklı VLAN veya tamamen izole bir ağ üzerinden izlenmelidir. | Yerinde
FZG-12 | Fiziksel Güvenlik | Elektrik Üretim Yerleşke Güvenliği | Seviye 1 | Çevresel güvenlik bileşenlerine erişim kullanıcı adı ve parola ile sağlanmalıdır. Erişim için güçlü parolalar kullanılmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-13 | Fiziksel Güvenlik | Elektrik Üretim Yerleşke Güvenliği | Seviye 1 | Çevresel güvenlik bileşenleri yetkisiz fiziksel erişime karşı korunmalıdır. | Çevresel güvenlik bileşenleri (Kamera, kartlı geçiş, yangın algılama vb.) yüksekte konumlandırma, zorla söküldüğünde alarm üretebilme, kilitli panel ve muhafazalar, vb. yöntemler ile fiziksel erişimlere karşı korunmalıdır. | Yerinde
FZG-14 | Fiziksel Güvenlik | Elektrik Üretim Yerleşke Güvenliği | Ek Kontrol | Merkezi kontrol sistemi bileşenlerinin bulunduğu alanlara fiziki erişimin tamamiyle kontrol altına alınabileceği herhangi bir noktada X-RAY cihazı konumlandırılmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-15 | Fiziksel Güvenlik | Elektrik Üretim Yerleşke Güvenliği | Seviye 1 | Araçlar gerekli kontrollerden geçirilerek yerleşkeye alınmalıdır. | Yerleşke içerisine alınacak araçlarda; bagaj kontrolü, araç altı görüntüleme, vb. kontroller yapılmalıdır. | Yerinde
FZG-16 | Fiziksel Güvenlik | Elektrik Üretim Yerleşke Güvenliği | Ek Kontrol | Elektrik üretim yerleşkelerinde insansız hava araçlarına (drone) karşı önlemler alınmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-17 | Fiziksel Güvenlik | Elektrik Üretim Yerleşke Güvenliği | Ek Kontrol | Elektrik üretim yerleşkelerinde kullanılan anti-drone sistemlerinin mevcut elektrik üretim bileşenlerinin çalışmasını olumsuz yönde etkilemeyeceği garanti altına alınmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-18 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odaları giriş ve çıkışlarında kayıt tutulmalıdır. | Kontrol ve DCS odalarına giriş çıkışlar; manuel yöntemler veya elektronik sistemler ile kayıt altına alınmalıdır. | Yerinde
FZG-19 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odaları giriş ve çıkışlarında elektronik sistem kullanılması durumunda bu sistemler için zaman senkronizasyonu sağlanmalıdır. | Kontrol ve DCS odaları girişlerinde elektronik sistem (kartlı geçiş, parmak okuma) kullanılması durumunda giriş çıkış saatlerinin doğru tespit edilmesi için zaman senkronizasyonu sağlanmalıdır. | Yerinde
FZG-20 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odaları giriş ve çıkışlarında elektronik sistemler kullanılması durumunda merkezi kayıt yönetim sistemine entegre edilmelidir. | Kontrol ve DCS odaları girişlerinde elektronik sistem (kartlı geçiş, parmak okuma) kullanılması durumunda ilgili kayıtların merkezi olarak izlenmesi ve takip edilmesi sağlanmalıdır. | Yerinde
FZG-21 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odaları giriş ve çıkışlarında elektronik sistemler kullanılması durumunda yedekleme politikaları oluşturulmalı, yedekler alınmalı ve yedekler test edilmelidir. | Kontrol ve DCS odası girişlerinde elektronik sistem (kartlı geçiş, parmak okuma) kullanılması durumunda kayıtların saklandığı sunucular için kontrol maddesinde bahsedilen yedekleme süreçleri işletilmelidir. | Yerinde
FZG-22 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odaları giriş ve çıkışlarında elektronik sistemler kullanılması durumunda bu sistemler izole ağlarda konumlandırılmalıdır. | Kontrol ve DCS odası girişlerinde elektronik sistem (kartlı geçiş, parmak okuma) kullanılması durumunda, bu sistemler farklı VLAN veya tamamen izole bir ağ üzerinde konumlandırılmalıdır. | Yerinde
FZG-23 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odaları çevresel güvenlik bileşenlerine erişim kullanıcı adı ve parola ile sağlanmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-24 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odaları giriş ve çıkışlarında elektronik sistem kullanılması durumunda bu sistemlere güçlü parola kullanılmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-25 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odalarında kurum harici çalışanlara kurum personeli eşlik etmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-26 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Ek Kontrol | Kontrol odalarının giriş ve çıkışlarını izlemek için kameralar kurulmalıdır. Bu sistemler sürekli olarak izlenmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-27 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Ek Kontrol | DCS odalarının giriş ve çıkışlarını izlemek için kameralar kurulmalıdır. Bu sistemler sürekli olarak izlenmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-28 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Ek Kontrol | Kontrol ve DCS odaları kamera kayıtları ilgili yasal süre kadar saklanmalıdır. | Kamera kayıtları, kuruluşun güvenlik politikaları doğrultusunda olay analizi ve incelemelerinde kullanılabilecek makul bir süre boyunca saklanmalı ve bu süre kuruluştaki riskler, operasyonel ihtiyaçlar ve güvenlik gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmelidir. | Yerinde
FZG-29 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Ek Kontrol | Kontrol ve DCS odaları kamera sistemlerinde zaman senkronizasyonu sağlanmalıdır. | Kontrol ve DCS odalarında kullanılan kamera sisteminde doğru tespit ve analiz için zaman senkronizasyonu sağlanmalıdır. | Yerinde
FZG-30 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Ek Kontrol | Kontrol ve DCS odaları kamera sistemleri IP tabanlı ise ayrı izole bir ağ üzerinde konumlandırılmalıdır. | Kontrol ve DCS odası kamera sistemleri farklı VLAN veya tamamen izole bir ağ üzerinde konumlandırılmalıdır. | Yerinde
FZG-31 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Ek Kontrol | Kontrol ve DCS odaları kamera bileşenleri kullanıcı adı ve parola ile korunmalıdır. Erişim için güçlü parolalar kullanılmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-32 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odaları çevresel güvenlik bileşenleri (Kamera, kartlı geçiş, yangın algılama vb.) yetkisiz fiziksel erişime karşı korunmalıdır. | Çevresel güvenlik bileşenleri (Kamera, kartlı geçiş, yangın algılama vb.) yüksekte konumlandırma, zorla söküldüğünde alarm üretebilme, kilitli panel ve muhafazalar, vb. yöntemler ile fiziksel erişimlere karşı korunmalıdır. | Yerinde
FZG-33 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Ek Kontrol | Kontrol ve DCS odalarında bulunan kameralar proseslerin izlendiği HMI'ları görmeyecek şekilde konumlandırılmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-34 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Ek Kontrol | Kontrol odalarının kapıları otomatik olarak kapanmalıdır. | Kontrol ve DCS odası kapılarının açık kalmasını engelleyecek mekanik veya elektronik çözümler uygulanmalıdır. | Yerinde
FZG-35 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Ek Kontrol | DCS odalarının kapıları otomatik olarak kapanmalıdır. |  | Yerinde
FZG-36 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol odalarından acil çıkış mümkün olmalıdır. | Kontrol ve DCS odaları; kapı çıkışına yakın bir noktada konumlandırılacak acil çıkış butonu, yangın alarm sistemi ile entegre kartlı geçiş sistemleri, kol veya panik bar mekanizması ile tek yönlü açılabilen kapılar, vb. çözümler ile acil çıkışa mümkün olmalıdır. | Yerinde
FZG-37 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Ek Kontrol | DCS odalarından acil çıkış mümkün olmalıdır. |  | Yerinde
FZG-38 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odalarında yer alan çevresel izleme sensörleri yetkisiz fiziksel erişime olanak vermeyecek şekilde konumlandırılmalıdır. | Çevresel izleme sensörleri (yangın, nem, su, sıcaklık vb.) yüksekte konumlandırma, zorla söküldüğünde alarm üretebilme, kilitli panel ve muhafazalar, vb. yöntemler ile fiziksel erişimlere karşı korunmalıdır. | Yerinde
FZG-39 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 2 | Kontrol ve DCS odalarının kapıları açık kaldığında alarm üretmelidir. | Kontrol ve DCS odaları kapıları açık kaldığında sesli alarmlar, SCADA tarafından izlenebilen kapı açık alarmları, vb. yöntemlerle alarm üretmelidir. | Yerinde
FZG-40 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odalarına çevresel izleme sensörleri konumlandırılmalıdır. (Yangın, su, nem, sıcaklık vb.) | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-41 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odalarında kullanılan çevresel izleme sistemleri alarm üretebilmelidir. | Kontrol ve DCS odalarına konumlandırılan çevresel izleme sensörleri sesli alarmlar, SCADA alarmları, merkezi izleme yazılımı üzerinde alarmlar, vb. yöntemler ile alarm üretebilmelidir. | Yerinde
FZG-42 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odaları çevresel izleme sensörleri merkezi olarak izlenmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-43 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odaları yangın koruma/söndürme sistemleri bulundurulmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-44 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odaları yangın koruma/söndürme sistemlerinin periyodik bakımları yapılmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-45 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odaları yangın koruma/söndürme sistemleri elektronik ortamlar için uygun olmalıdır. | Elektronik ortamlar için geri dönülemez hasara sebep olabilecek su ve köpüklü söndürme sistemleri dışında sistemler yangın söndürme için Kontrol ve DCS odalarında konumlandırılmalıdır. | Yerinde
FZG-46 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odaları uygun iklimlendirme altyapısına sahip olmalıdır. | Kontrol ve DCS odası içerisinde yer alan sistemlerin sürekli çalışmasını sağlayacak, donanımların çalışma ömrünü koruyacak iklimlendirme sistemleri konumlandırılmalıdır. | Yerinde
FZG-47 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odaları giriş kontrolleri, enerjisiz kaldığında da aynı güvenlik seviyesini korumalıdır. | Enerji kesilse bile kontrol ve DCS odasının güvenlik seviyesi düşmemelidir; kapı ve kilit sistemi kapalı kalmalı, erişim kontrol cihazları devre dışı kalsa dahi yetkisiz kişiler içeri girememelidir. Bunu sağlamak için yedek enerji kaynakları, enerji kesilince kapalı kalan elektromekanik kilitler, vb. kullanılabilir. | Yerinde
FZG-48 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odalarında yedek enerji besleme kaynakları bulundurulmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-49 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odalarındaki tüm güvenlik bileşenleri yedek bir enerji ya da kesintisiz bir enerji kaynağı üzerinden beslenmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-50 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 2 | Endüstriyel operasyonlara hizmet eden istemci ve sunuculara fiziksel erişimler kısıtlanmalıdır. | OT ağı içerisinde yer alan ve OT ile haberleşen tüm sunucu ve istemciler fiziksel erişilemeyecek ve yetkisiz erişime izin vermeyecek bir ortamda muhafaza edilmelidir. | Yerinde
FZG-51 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odalarında bulunan ve endüstriyel operasyona hizmet eden bileşenlerin bulunduğu kabinler fiziksel erişime imkan vermeyecek şekilde konumlandırılmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-52 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odaları bünyesinde deprem koruma önlemleri alınmalıdır. | Kontrol ve DCS odasında yer alan sistem ve kritik ekipmanlar için; sismik izolatörler, zemine veya tavana sabitleme, vb. yöntemlerle deprem koruma önlemleri alınmalıdır. | Yerinde
FZG-53 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odaları bünyesinde su baskını koruma önlemleri alınmalıdır. | Kontrol ve DCS odaları için; yükseltilmiş zemin, tahliye kanalları, sensör konumlandırma vb. yöntemlerle su baskını koruma önlemleri alınmalıdır. | Yerinde
FZG-54 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odalarında kablolama güvenliği ilkeleri uygulanmalıdır. | Kontrol ve DCS odalarında hem operasyonel süreklilik hem de fiziksel güvenlik için kablolama yapılırken; enerji ve veri kablolarının farklı güzergâhlardan geçirilmesi, kablo tavaları ve kanallarının kullanılması, kablo geçiş noktalarının uygun dolgu malzemesi ile izole edilmesi, vb. yöntemler uygulanmalıdır. | Yerinde
FZG-55 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odalarında kablolar etiketlenmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-56 | Fiziksel Güvenlik | Kontrol ve DCS Odaları | Seviye 1 | Kontrol ve DCS odaları bünyesinde enerji besleme bileşenlerinin periyodik bakımları gerçekleştirilmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-57 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi hizmetlerinin üçüncü taraflardan temin edilmesi durumunda; alınması gerekli tedbirler sözleşmeler ile hüküm altına alınmalıdır. Paylaşımlı veri merkezlerinde tüm tarafların güvenliği ve gizliliği hizmet sağlayıcı tarafından güvence altına alınmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-58 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi giriş-çıkış kayıtları tutulmalıdır. | Ana ve destekleyici sistemlere ait omurga switch, sunucu ve istemcilerin yer aldığı sunucu odaları veya veri merkezi giriş çıkışları; manuel yöntemler veya elektronik sistemler ile kayıt altına alınmalıdır. | Yerinde
FZG-59 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi elektronik geçiş kontrol sistemlerinde zaman senkronizasyonu sağlanmalıdır. | Ana ve destekleyici sistemlere ait omurga switch, sunucu ve istemcilerin yer aldığı sunucu odaları veya veri merkezi girişlerinde elektronik sistem (kartlı geçiş, parmak okuma) kullanılması durumunda giriş çıkış saatlerinin doğru tespit edilmesi için zaman senkronizasyonu sağlanmalıdır. | Yerinde
FZG-60 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi elektronik geçiş kontrol sistemlerinde merkezi log/kayıt yönetim entegrasyonu sağlanmalıdır. | Ana ve destekleyici sistemlere ait omurga switch, sunucu ve istemcilerin yer aldığı sunucu odaları veya veri merkezi girişlerinde elektronik sistem (kartlı geçiş, parmak okuma) kullanılması durumunda ilgili kayıtların merkezi olarak izlenmesi ve takip edilmesi sağlanmalıdır. | Yerinde
FZG-61 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi elektronik geçiş kontrol sistemlerinde yedekleme politikaları oluşturulmalı, yedekler alınmalı ve yedekler test edilmelidir. | Ana ve destekleyici sistemlere ait omurga switch, sunucu ve istemcilerin yer aldığı sunucu odaları veya veri merkezi elektronik sistem (kartlı geçiş, parmak okuma) kullanılması durumunda kayıtların saklandığı sunucular için kontrol maddesinde bahsedilen yedekleme süreçleri işletilmelidir. | Yerinde
FZG-62 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi elektronik geçiş kontrol sistemleri kullanıcı adı ve parola ile korunmalıdır. Erişim için güçlü parolalar kullanılmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-63 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi ziyaretlerinde yetkili personel ziyaretçilere eşlik etmelidir. Ziyaretçi ve refakatçi kayıtları en az bir yıl süre ile saklanmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-64 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezini izlemek için kamera sistemi kurulmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-65 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi bünyesindeki kameralara ilişkin kayıtlar belirlenen yasal süre kadar saklanmalıdır. |  | Yerinde
FZG-66 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi bünyesindeki kameralarda zaman senkronizasyonu sağlanmalıdır. | Ana ve destekleyici sistemlere ait omurga switch, sunucu ve istemcilerin yer aldığı sunucu odaları veya veri merkezinde kullanılan kamera sisteminde doğru tespit ve analiz için zaman senkronizasyonu sağlanmalıdır. | Yerinde
FZG-67 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi bünyesindeki kamera bileşenlerinin IP tabanlı olması durumunda bu bileşenler mantıksal izole bir ağ üzerinde konumlandırılmalıdır. | Ana ve destekleyici sistemlere ait omurga switch, sunucu ve istemcilerin yer aldığı sunucu odaları veya veri merkezinde kamera sistemleri farklı VLAN veya tamamen izole bir ağ üzerinde konumlandırılmalıdır. | Yerinde
FZG-68 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi bünyesindeki kamera bileşenleri kullanıcı adı ve parola ile korunmalıdır. Erişim için güçlü parolalar kullanılmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-69 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi bünyesindeki kameralar fiziksel erişime karşı koruma altına alınmalıdır. | Ana ve destekleyici sistemlere ait omurga switch, sunucu ve istemcilerin yer aldığı sunucu odaları veya veri merkezi bünyesinde yer alan kameralar; yüksekte konumlandırma, zorla söküldüğünde alarm üretebilme, kilitli panel ve muhafazalar, vb. yöntemler ile fiziksel erişimlere karşı korunmalıdır. | Yerinde
FZG-70 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi bünyesindeki kameralar kör nokta olmaksızın konumlandırılmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-71 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi giriş çıkış kapıları otomatik olarak kapanmalıdır. | Ana ve destekleyici sistemlere ait omurga switch, sunucu ve istemcilerin yer aldığı sunucu odaları veya veri merkezi kapılarının açık kalmasını engelleyecek mekanik veya elektronik çözümler uygulanmalıdır. | Yerinde
FZG-72 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi giriş çıkış kapıları acil çıkış prosedürlerine uygun olmalıdır. | Ana ve destekleyici sistemlere ait omurga switch, sunucu ve istemcilerin yer aldığı sunucu odaları veya veri merkezi; kapı çıkışına yakın bir noktada konumlandırılacak acil çıkış butonu, yangın alarm sistemi ile entegre kartlı geçiş sistemleri, kol veya panik bar mekanizması ile tek yönlü açılabilen kapılar, vb. çözümler ile acil çıkışa mümkün olmalıdır. | Yerinde
FZG-73 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi giriş çıkış noktalarında olan sensörler yetkisiz erişime olanak vermeyecek şekilde konumlandırılmalıdır. | Çevresel izleme sensörleri (Yangın, su, nem vb.) yüksekte konumlandırma, zorla söküldüğünde alarm üretebilme, kilitli panel ve muhafazalar, vb. yöntemler ile fiziksel erişimlere karşı korunmalıdır. | Yerinde
FZG-74 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 2 | Sunucu odası veya veri merkezi kapıları açık kaldığında alarm üretebilmelidir. | Ana ve destekleyici sistemlere ait omurga switch, sunucu ve istemcilerin yer aldığı sunucu odaları veya veri merkezi kapıları açık kaldığında sesli alarmlar, SCADA tarafından izlenebilen kapı açık alarmları, vb. yöntemlerle alarm üretmelidir. | Yerinde
FZG-75 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi bünyesinde çevresel izleme sensörleri konumlandırılmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-76 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi çevresel izleme sensörleri alarm üretme kabiliyetine sahip olmalıdır. | Ana ve destekleyici sistemlere ait omurga switch, sunucu ve istemcilerin yer aldığı sunucu odaları veya veri merkezinde konumlandırılan çevresel izleme sensörleri sesli alarmlar, SCADA alarmları, merkezi izleme yazılımı üzerinde alarmlar, vb. yöntemler ile alarm üretebilmelidir. | Yerinde
FZG-77 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi çevresel izleme sensörleri merkezi olarak izlenebilmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-78 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi giriş çıkış kontrolleri, elektrik kesintilerinde aynı koruma seviyesine sahip olmalıdır. | Enerji kesilse bile veri merkezinin güvenlik seviyesi düşmemelidir; kapı ve kilit sistemi kapalı kalmalı, erişim kontrol cihazları devre dışı kalsa dahi yetkisiz kişiler içeri girememelidir. Bunu sağlamak için yedek enerji kaynakları, enerji kesilince kapalı kalan elektromekanik kilitler, vb. kullanılabilir. | Yerinde
FZG-79 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi çevresel izleme bileşenleri yedek enerji kaynaklarıyla ya da kesintisiz enerji kaynakları üzerinden beslenmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-80 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi bünyesinde deprem koruma önlemleri alınmalıdır. | Ana ve destekleyici sistemlere ait omurga switch, sunucu ve istemcilerin yer aldığı sunucu odaları veya veri merkezinde yer alan sistem ve kritik ekipmanlar için; sismik izolatörler, zemine veya tavana sabitleme, vb. yöntemlerle deprem koruma önlemleri alınmalıdır. | Yerinde
FZG-81 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi bünyesinde su baskını koruma önlemleri alınmalıdır. | Ana ve destekleyici sistemlere ait omurga switch, sunucu ve istemcilerin yer aldığı sunucu odaları veya veri merkezinde yer alan sistem ve kritik ekipmanlar için; yükseltilmiş zemin, tahliye kanalları, sensör konumlandırma vb. yöntemlerle su baskını koruma önlemleri alınmalıdır. | Yerinde
FZG-82 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi yangın koruma/söndürme sistemleri bulundurulmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-83 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi yangın koruma/söndürme sistemlerinin periyodik bakımları yapılmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-84 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi yangın koruma/söndürme sistemleri elektronik ortamlar için uygun olmalıdır. | Elektronik ortamlar için geri dönülemez hasara sebep olabilecek su ve köpüklü söndürme sistemleri dışında sistemler yangın söndürme için ana ve destekleyici sistemlere ait omurga switch, sunucu ve istemcilerin yer aldığı sunucu odaları veya veri merkezinde konumlandırılmalıdır. | Yerinde
FZG-85 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi uygun iklimlendirme altyapısına sahip olmalıdır. | Ana ve destekleyici sistemlere ait omurga switch, sunucu ve istemcilerin yer aldığı sunucu odaları veya veri merkezi içerisinde yer alan sistemlerin sürekli çalışmasını sağlayacak, donanımların çalışma ömrünü koruyacak iklimlendirme sistemleri konumlandırılmalıdır. | Yerinde
FZG-86 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi bünyesinde kablolama güvenliği ilkeleri uygulanmalıdır. | Ana ve destekleyici sistemlere ait omurga switch, sunucu ve istemcilerin yer aldığı sunucu odaları veya veri merkezinde hem operasyonel süreklilik hem de fiziksel güvenlik için kablolama yapılırken; enerji ve veri kablolarının farklı güzergâhlardan geçirilmesi, kablo tavaları ve kanallarının kullanılması, kablo geçiş noktalarının uygun dolgu malzemesi ile izole edilmesi, vb. yöntemler uygulanmalıdır. | Yerinde
FZG-87 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi bünyesinde kablolar etiketlenmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-88 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi bünyesinde yedek enerji besleme kaynakları bulundurulmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-89 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Seviye 1 | Sunucu odası veya veri merkezi bünyesinde enerji besleme bileşenlerinin periyodik bakımları gerçekleştirilmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde
FZG-90 | Fiziksel Güvenlik | Sunucu Odası veya Veri Merkezi | Ek Kontrol | Veri merkezleri en az TIER-III veya TS EN 50600 sertifikasına sahip olmalı ya da bu sertifikayı sağlayan ülke içi veri merkezlerinden hizmet alınmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Yerinde

## 12-Tedarikçi Yönetimi
Tedarikçi Yönetimi
No | Ana Kontrol | Alt Kontrol | Seviye | Kontrol | Kontrol Maddesi Amacı/Açıklaması | Kontrol Yöntemi
TDY-1 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Kuruluşun tedarikçiye olan bağımlılıklarını belirlemek için bağımlılık kriterleri tanımlanmalıdır. | Kuruluş tarafından tedarikçilere olan hizmet, insan kaynağı, finansal, teknoloji, vb. bağımlılık kriterleri belirlenmelidir. | Uzaktan
TDY-2 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinin (EKS) devamlılığının sağlanması için önem arz eden tüm EKS (EKS ile etkileşimi olan KBS varlıklarını da içerecek şekilde) tedarikçileri ve bu tedarikçilerin bağımlılıkları belirlenmelidir. | Kuruluş tarafından EKS ve EKS ile etkileşimi olan KBS sistemleri için donanım, yazılım, hizmet, lisans, vb. tedarikçileri listelenmelidir. Bu tedarikçilere belirlenen bağımlılıklar tanımlanmalıdır. | Uzaktan
TDY-3 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Kuruluş, tüm kritik veya tekil kaynak bağımlılıklarını tanımlamalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
TDY-4 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Kuruluş, tedarikçileri bağımlılıklarına göre önceliklendirmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
TDY-5 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Tedarikçi Risk Yönetimi | Seviye 1 | Tedarikçiler ve diğer bağımlılıklardan kaynaklanan önemli siber güvenlik riskleri tanımlanmalı ve adreslenmelidir. | Tedarikçi ve bağımlılıklarından kaynaklanan; operasyonel, yetkisiz erişim, veri ifşası, vb. riskler tanımlanarak mevcutta yürütülen risk işleme süreçlerine ve risk envanterine dahil edilmelidir. | Uzaktan
TDY-6 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Tedarikçi Risk Yönetimi | Seviye 1 | Kuruluş, tedarikçi bağımlılıklarından kaynaklanan risk yönetimi aktivitelerini, mevcut risk yönetim süreçlerine dahil etmelidir. |  | Uzaktan
TDY-7 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Tedarikçi Risk Yönetimi | Seviye 1 | Tedarikçiler ve diğer üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelerde siber güvenlik gereksinimleri dikkate alınmalıdır. (Bu kontrol; mevcut sözleşmelerde bulunmuyorsa, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Tedarikçi ve üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde; kuruluş bilgi güvenliği politikalarına uyum, erişim ve yetkilendirme kontrolleri, kuruluşa ait verilerin korunması ve gizliliği, mevzuatlara uyum, vb. başlıklarda gereksinimler tanımlanmalıdır. | Uzaktan
TDY-8 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Tedarikçi Risk Yönetimi | Seviye 2 | Üçüncü taraflarla (üretici, mühendislik firmaları, altyükleniciler) yapılan sözleşmeler ve anlaşmalar aşağıdakileri içermelidir: - Üçüncü tarafların sunduğu ürün ve hizmetlerde ortaya çıkan zafiyetlere ilişkin sorumluluklar, - Üçüncü tarafların kendisine ya da sunduğu ürünlere yönelik saldırı/tehdit bilgilerini kuruluşlarla paylaşma ilkeleri (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
TDY-9 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Tedarikçi Risk Yönetimi | Seviye 1 | Yazılım geliştirme yapan ya da yazılım hizmeti sunan tedarikçiler kuruluşlara sunduğu ürün ve hizmetler için güvenli yazılım geliştirme süreçleri de dahil olacak şekilde siber güvenlik kontrollerine sahip olmalıdır. Sunulan ürün ve hizmetler bu kontrollere uygun olarak yürütülmelidir. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Kuruluş sistemleri için zafiyet oluşturacak ürün, yazılım ve donanım teminini engellemek adına yapılacak alımlarda, uygulama sızma testi, zararlı yazılım analizleri, vb. aksiyonların alınması tedarikçi tarafından sağlanmalıdır. Alınacak ürünler için ilgili raporlar tedarikçiden talep edilebilir. | Uzaktan
TDY-10 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Tedarikçi Risk Yönetimi | Seviye 2 | Tedarikçiler ile yapılan sözleşmeler, tedarikçinin sağladığı hizmetlerin sahip olduğu veya gelecekte oluşabilecek güvenlik açıklarını bildirme sürecini içermelidir. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
TDY-11 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Tedarikçi Risk Yönetimi | Seviye 1 | Tedarikçi tarafından sağlanan tüm yazılım ve yamaların bütünlüğü ve orijinalliği kontrol edilerek bu yazılım ve yamaların değiştirilmediği garanti altına alınmalıdır. | Tedarikçiler tarafından sağlanan yazılım ve yamaların bütünlüğünün ve orijinalliğinin kontrolünün sağlanması için; hash veya imza doğrulaması, yama ve yazılımların e-posta eki, usb veya farklı dosya paylaşım platformları üzerinden alınması yerine üretici sitelerinden temin edilmesi, vb. aksiyonlar alınmalıdır. Bu konu tedarikçi ile yapılacak sözleşmelerde, şartnamelerde garanti altına alınmalıdır. | Uzaktan
TDY-12 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Tedarikçi Risk Yönetimi | Seviye 1 | Tedarikçilerin sisteme uzaktan erişim için talepleri kapsamında dokümante edilmiş uzak erişim bağlantı süreçleri ve kontrol yöntemleri tanımlanmalıdır. Tedarikçi erişimleri "Kimlik ve Erişim Yönetimi" başlığına uygun olarak yürütülmelidir. Bu madde ile atıfta bulunulan başlıklarda yer alan maddelerin uygulamaları, ilgili başlıklar altında maddelere tanımlanan sürelerde tamamlanmalıdır. | Tedarikçiler tarafından sistemlere yapılacak uzak erişimler "Kimlik ve Erişim Yönetimi" başlığı altında yer alan maddelere uygun şekilde yapılmalı ve bu uygunluk o başlık altında değerlendirilmelidir. Kuruluş tarafından yapılacak uzak bağlantılar için bağlantı istekleri, hangi sisteme bağlantı yapılacağı, bağlantı yapılacak IP, kişi, bağlantı yapılacak zaman aralığı, vb. bilgilerin yer aldığı dokümantasyonlar oluşturulmalıdır. | Uzaktan
TDY-13 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Tedarikçi Risk Yönetimi | Seviye 1 | Tedarikçi ile yapılan sözleşmelerde, elektrik üretim endüstriyel kontrol sistemlerinin (EKS) sürekliliğini tehdit eden arıza ve problemlere müdahale süreçleri belirlenmeli ve oluşabilecek riskler, risk yönetim sürecine dahil edilmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
TDY-14 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Tedarikçi Risk Yönetimi | Seviye 1 | Tedarikçilerin ve diğer harici kuruluşların değerlendirilmesi ve seçimi süreçlerinde, tedarikçilerin siber güvenlik gereksinimlerini karşılama yetenekleri değerlendirilmelidir. | Tedarikçi değerlendirilmesinde ve seçiminde; ISO/IEC 27001, endüstriyel üreticiler için ISA/IEC 62443 gibi sertifikalara sahip olması, yazılı bir bilgi güvenliği veya siber olaya müdahale prosedürünün olması, zafiyet taramaları yaptırması, vb. güvenlik gereksinimleri belirlenmelidir. | Uzaktan
TDY-15 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Tedarikçi Risk Yönetimi | Seviye 2 | Tedarikçilerle yapılan sözleşmeler ya da yapılacak işi tanımlayan teknik şartnameler, bir siber güvenlik olayı veya ihlaline ilişkin bildirimleri de içermelidir. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
TDY-16 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Tedarikçi Risk Yönetimi | Seviye 1 | Kuruluşun bilgi varlıklarına geçici ya da kalıcı olarak erişebilen (uzak erişimler de dahil olmak üzere), bunu işletebilen, depolayabilen, iletebilen veya kuruluşun bilgi varlıkları için KBS altyapı bileşenlerini temin eden tedarikçilerin her biri ile sözleşme yapılmalı ve sözleşmeler bilgi güvenliği gereksinimlerini içermelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
TDY-17 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Tedarikçi Risk Yönetimi | Seviye 1 | Üçüncü taraflardan doğan risklere ilişkin azaltıcı/yok edici kontroller uygulanmalıdır. | Tedarikçi ve bağımlılıklarından kaynaklanan; operasyonel, yetkisiz erişim, veri ifşası, vb. riskler tanımlanarak mevcutta yürütülen risk işleme süreçlerine ve risk envanterine dahil edilmelidir. Tedarikçiler risklerine ilişkin; sigorta, garanti veya alternatif hizmet sağlayıcı, vb. azaltıcı ve yok edici önlemler uygulayabilir. | Uzaktan
TDY-18 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Tedarikçi Risk Yönetimi | Seviye 1 | Kuruluş tarafından üçüncü taraflara yönelik uygulanacak siber güvenlik kontrolleri, üçüncü tarafın kritikliğine ve risk seviyesine uyarlanabilir olmalıdır. | Tedarikçi değerlendirilmesinde ve seçiminde; ISO/IEC 27001, endüstriyel üreticiler için ISA/IEC 62443 gibi sertifikalara sahip olması, yazılı bir bilgi güvenliği veya siber olaya müdahale prosedürünün olması, zafiyet taramaları yaptırması, vb. güvenlik kontrolleri belirlenmelidir. Belirlenecek bu kontroller tedarikçinin önceliğine (TDY-4) ve kritikliğine göre değişken olmalıdır. | Uzaktan
TDY-19 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Tedarikçi Risk Yönetimi | Seviye 2 | Üçüncü taraf siber güvenlik süreç yönetiminde ve seçiminde destek sonu (end of support), ömür sonu (end of life) durumları göz önünde bulundurulmalı, sözleşmelere dahil edilmelidir. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Kuruluş tarafından alınan ürün ve yazılımlar için destek sonu ve ömür sonu bilgileri tedarikçi ile yapılacak sözleşmelere eklenerek bu bilgiler istenmelidir. Bu bilgiler kuruluş tarafından oluşturulacak envanter listelerine girdi olarak kullanılabilir. | Uzaktan
TDY-20 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Tedarikçi Risk Yönetimi | Seviye 2 | Üçüncü tarafların lisanslı olmayan ürün sağlamasının önüne geçilmelidir. Bu konuyla ilgili oluşabilecek güvenlik ihlalleri sözleşme ya da teknik şartnamelerde ele alınmalıdır. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Üçüncü taraflardan alınacak özellikle üreticilere ait mühendislik programlarında lisanssız, korsan lisanslı ürünler sağlanmasının önüne geçebilmek için orijinal lisans sağlanması sözleşmeler ve şartnamelerle garanti altına alınmalıdır. | Uzaktan
TDY-21 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Tedarikçi Risk Yönetimi | Seviye 2 | Siber güvenlik gereksinimlerinin karşılanmasına ilişkin kabul testleri (SAT ve FAT) tanımlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Kuruluş tarafından belirlenecek siber güvenlik konfigürasyonlarının (VKY-8 referans alınabilir) yeni alınacak donanım ve yazılımlarda karşılanmasına ilişkin kabul testleri tanımlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. | Uzaktan
TDY-22 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Tedarikçi Risk Yönetimi | Seviye 2 | Üçüncü tarafların siber güvenlik kapasite yeterliliği periyodik olarak gözden geçirilmeli, tanımlı metriklerle ölçülmelidir. İşletmeler, belirli puanın altında kalan tedarikçilerle olan çalışmalarını gözden geçirmelidir. | Üçüncü taraf tedarikçilerin siber güvenlik yeterlilikleri tanımlı güvenlik kriterlerine göre periyodik olarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda tedarikçi değerlendirme sürecinde; ISO/IEC 27001 veya endüstriyel üreticiler için ISA/IEC 62443 gibi tanınan güvenlik sertifikalarına sahip olunması, yazılı bilgi güvenliği ve siber olay müdahale prosedürlerinin bulunması, zafiyet taramalarının düzenli yapılması ve sonuçlarının paylaşılması gibi kriterler dikkate alınmalıdır. Değerlendirmeler tanımlı metriklerle (ör. puanlama, uyumluluk oranı, denetim sonucu) ölçülmeli, sonuçlar kayıt altına alınmalı ve belirlenen eşik değerin altında kalan tedarikçiler için iyileştirme planı talep edilmelidir. Gerekli durumlarda iş ilişkileri yeniden gözden geçirilmeli veya risk transferi yöntemleri uygulanmalıdır. | Uzaktan
TDY-23 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Kuruluş, tedarikçilerden doğan değişiklikleri yönetmelidir. Bu değişikliklerin siber güvenlik risk durumuna olan etkileri risk yönetim süreci kapsamında ele alınmalıdır. | Tedarikçi ve bağımlılıklarından kaynaklanan; operasyonel, yetkisiz erişim, veri ifşası, vb. riskler tanımlanarak mevcutta yürütülen risk işleme süreçlerine ve risk envanterine dahil edilmelidir. | Uzaktan
TDY-24 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Üçüncü taraflara yönelik uygulanacak politika ve prosedürler periyodik olarak veya ihtiyaçlara uygun şekilde güncellenmelidir. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
TDY-25 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Üçüncü taraflarla olan ilişkileri yöneten ve hizmetleri sağlayan personelde gerekli siber güvenlik yetkinlikleri aranmalıdır. Yetkinliklere ilişkin şartlar sözleşmelerle ya da teknik şartnamelerle garanti altına alınmalıdır. | Kuruluş tarafında üçüncü taraflarla olan ilişkileri yöneten (satın alma, proje, bakım, işletme, vb.) ve kuruluşa hizmet sağlayan üçüncü taraf personelinde siber güvenlik yetkinlikleri; sertifika, bilgi güvenliği eğitimleri, vb. aranmalıdır. Üçüncü taraflar için bu yetkinlikler şartname ve sözleşmeler ile garanti altına alınmalıdır. | Uzaktan
TDY-26 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Üçüncü taraflarla olan ilişkileri yöneten personele ilişkin sorumluluklar, yetki ve hesap verilebilirlik durumu dokümante edilmiş olmalıdır. | Kuruluş tarafında üçüncü taraflarla olan ilişkileri yöneten (satın alma, proje, bakım, işletme, vb.) personele ilişkin sorumluluk matrisi (RACI matrisi) oluşturulmalıdır. | Uzaktan
TDY-27 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Üçüncü taraflara ilişkin aktiviteler(itibar durumları, veri sızıntısı, hedefli saldırı, zararlı yazılım, fidye vb. saldırılara karşı durumları vb.) sürekli olarak izlenmeli ve değerlendirilmelidir. | Kuruluş tarafından tedarikçinin siber güvenlik kapasitesi; IP adresleri, alan adları, açık portlar, DNS kayıtları, TLS sertifikaları, tedarikçiye ait e-posta ve kimlik bilgilerinin sızıntısı, vb. kontrollerle ölçülmelidir. Kuruluş bunun için ticari veya açık kaynak kodlu ürünler kullanabileceği kendi geliştireceği manuel süreçler de oluşturabilir. | Uzaktan
TDY-28 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Üçüncü tarafların hizmet sunduğu kuruluşa ait bilgileri halka açık ağlarda izinsiz yayınlayamayacağı ve referans gösteremeyeceği hususu şartnameler ya da sözleşmelerle garanti altına alınmalıdır. | Maddenin açık olduğu değerlendirilerek ilave bir açıklamaya gerek duyulmamıştır. | Uzaktan
TDY-29 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Elektrik üretim tesisi kapsamında endüstriyel operasyonların yönetiminde sözleşmelerle tariflenen üretici ya alt yüklenici tabanlı uzaktan yönetim ve izleme işlemleri yapılıyorsa, üretici veya alt yüklenicinin yetkinlik modelinde yer alan idari ve teknik kontrollere uyumluluğu şartnameler ya da sözleşmelerle garanti altına alınmalıdır. | İlgili kontrol maddesinde kuruluş üretici ile yapmış olduğu arıza ve bakım anlaşmaları haricinde üretici tarafından uzaktan veya yerinde işletme ve izleme hizmeti alıyorsa, yetkinlik modelinde yer alan maddelere uyum sağlayacağı sözleşme ve şartnameler ile garanti altına alınmalıdır. | Uzaktan
TDY-30 | Tedarik Zinciri ve Dış Bağlılıklar Yönetimi | Politika, Prosedür, Süreç | Seviye 1 | Elektrik üretim tesisi kapsamında endüstriyel operasyonların yönetiminde sözleşmelerle tariflenen üretici ya alt yüklenici tabanlı yerinde yönetim ve izleme işlemleri yapılıyorsa, üretici veya alt yüklenicinin yetkinlik modelinde yer alan idari ve teknik kontrollere uyumluluğu şartnameler ya da sözleşmelerle garanti altına alınmalıdır. |  | Uzaktan

## 13-PLC Güvenliği
PLC Güvenliği
No | Ana Kontrol | Alt Kontrol | Seviye | Kontrol | Kontrol Maddesi Amacı/Açıklaması | Kontrol Yöntemi
PLC-1 | PLC Güvenliği | PLC Güvenliği | Seviye 2 | Oluşturulacak DCS Kontrolcü (Controller), ana veya destekleyici proses PLC yazılımında kodlar modülerize edilerek farklı fonksiyon blokları kullanılmalı ve oluşturulan modüller ve bu fonksiyon blokları SAT ve FAT süreçlerinde test edilebilmelidir. Endüstriyel üreticilerin DCS Kontrolcü ya da PLC'leri üzerinde bulunan lojiklerin ticari sır ihtiva ettiği durumlarda bu maddeye ilişkin uyumluluğun sağlandığına dair üretici veya alt yükleniciden taahhüt alınmalıdır. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Kuruluş ana ve destekleyici kontrol sistemlerinde PLC veya DCS kontrolör kullanıldığı durumda, ilgili lojikler farklı fonksiyon blokları (Analog, motor, pompa, vana, vb.) kullanılarak oluşturulmalı, tek bir alanda bütün kodların oluşturulmaması beklenmektedir. Kuruluş kontrol için lojiklere erişim sağlayamadığı durumda üretici ve alt yükleniciden madde uyumluluğu ile ilgili taahhüt almalıdır. Madde mevcut durumda uygulanamıyorsa altyapı yenileme projelerinde bu ister aranmalıdır. | Yerinde
PLC-2 | PLC Güvenliği | PLC Güvenliği | Seviye 2 | DCS Kontrolcü (Controller), ana veya destekleyici proses PLC'leri destekliyorsa, PLC çalışma modları takip edilmeli ve RUN modunda değilse HMI veya görüntüleme bileşenleri üzerinde alarm üretilmelidir. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Kuruluş ana ve destekleyici kontrol sistemlerinde PLC veya DCS kontrolör kullanıldığı durumda, çalışma modları (RUN, Remote, Program, vb.) SCADA ekranları üzerinden takip edilmelidir, RUN modunda olmayan PLC ve kontrolörler için alarm oluşturulmalıdır. Madde mevcut durumda uygulanamıyorsa altyapı yenileme projelerinde bu ister aranmalıdır. | Yerinde
PLC-3 | PLC Güvenliği | PLC Güvenliği | Seviye 2 | Lojik işlemleri mümkün ise DCS Kontrolcü (Controller), ana veya destekleyici proses PLC'leri üzerinde yapılmalıdır. HMI ve görüntüleme bileşenleri üzerinde operasyonel lojik yazmaktan kaçınılmalıdır. | Kuruluş ana ve destekleyici kontrol sistemlerinde PLC veya DCS kontrolör kullanıldığı durumda, operasyonu etkileyecek; gönderilecek komutlar için koşul ifadeleri, "ve", "veya" lojik kapıları, vb. lojikler HMI aksiyonlarına eklenmemelidir. Bütün lojik işlemler PLC tarafında yapılmalıdır. | Yerinde
PLC-4 | PLC Güvenliği | PLC Güvenliği | Ek Kontrol | Oluşturulan yazılımda bütünlük kontrolünü sağlamak için lojik flag'leri kullanılmalı, matematiksel hatalarda, sayaç (counter) taşmasında, negatif sayaçlarda hata flagleri üretilmelidir. Endüstriyel üreticilerin DCS Kontrolcü ya da PLC'leri üzerinde bulunan lojiklerin ticari sır ihtiva ettiği durumlarda bu maddeye ilişkin uyumluluğun sağlandığına dair üretici veya alt yükleniciden taahhüt alınmalıdır. | Kuruluş ana ve destekleyici kontrol sistemlerinde PLC veya DCS kontrolör kullanıldığı durumda, kod hatası, potansiyel saldırıları, yanlış ve beklenmeyen veri girişlerini, vb. tespit edebilmek için matematiksel hatalarda, sayaç taşmasında, negatif sayaçlarda, vb. hata flagleri üretilmelidir. Kuruluş kontrol için lojiklere erişim sağlayamadığı durumda üretici ve alt yükleniciden madde uyumluluğu ile ilgili taahhüt almalıdır. | Yerinde
PLC-5 | PLC Güvenliği | PLC Güvenliği | Seviye 3 | DCS Kontrolcü (Controller), ana veya destekleyici proses PLC'lerinde kod bütünlüğünü korumak ve yazılım değiştiğinde alarm üretmek için, endüstriyel üretici desteği varsa checksum özellikleri kullanılmalıdır. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Kuruluş ana ve destekleyici kontrol sistemlerinde PLC veya DCS kontrolör kullanıldığı durumda, kullanılan PLC ve kontrolör modelinde checksum özelliği ve fonksiyonu varsa bu fonksiyon yazılım değişikliklerini takip edebilmek için kullanılmalıdır. Madde mevcut durumda uygulanamıyorsa altyapı yenileme projelerinde bu ister aranmalıdır. | Yerinde
PLC-6 | PLC Güvenliği | PLC Güvenliği | Seviye 3 | Zamanlayıcı (timer) ve sayaç (counter) değerleri DCS Kontrolcü (Controller), ana veya destekleyici proses PLC programına yazıldığında ikincil bir kontrol olarak bu değerlerin geçerlilik kontrolü yapılmalıdır. Endüstriyel üreticilerin DCS Kontrolcü ya da PLC'leri üzerinde bulunan lojiklerin ticari sır ihtiva ettiği durumlarda bu maddeye ilişkin uyumluluğun sağlandığına dair üretici veya alt yükleniciden taahhüt alınmalıdır. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Kuruluş ana ve destekleyici kontrol sistemlerinde PLC veya DCS kontrolör kullanıldığı durumda, lojik içerisinde zamanlayıcı (timer) ve sayaç (counter) kullanılıyorsa bunlar için HMI üzerinden set değeri ataması yapıldığında bu değerin geçerlilik kontrolünün PLC lojiği içerisinde yapılması beklenmektedir. HMI'dan gönderilen değerin kontrolsüz bir şekilde doğrudan yazılması engellenmelidir. Kuruluş kontrol için lojiklere erişim sağlayamadığı durumda üretici ve altyükleniciden madde uyumluluğu ile ilgili taahhüt almalıdır. Madde mevcut durumda uygulanamıyorsa altyapı yenileme projelerinde bu ister aranmalıdır. | Yerinde
PLC-7 | PLC Güvenliği | PLC Güvenliği | Seviye 3 | Her iki sinyallin aynı anda gelemeyeceği durumlar için sinyaller eşleştirilmeli ve ikisinin aynı anda verilmediğinden emin olunmalı ayrıca fiziksel olarak mümkün olmayan giriş çıkış durumları oluştuğunda alarm üretilmelidir. Endüstriyel üreticilerin DCS Kontrolcü ya da PLC'leri üzerinde bulunan lojiklerin ticari sır ihtiva ettiği durumlarda bu maddeye ilişkin uyumluluğun sağlandığına dair üretici veya alt yükleniciden taahhüt alınmalıdır. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Kuruluş ana ve destekleyici kontrol sistemlerinde PLC veya DCS kontrolör kullanıldığı durumda, durdur-başlat, açık-kapalı, vb. aynı anda oluşamayacak sinyallerin aynı anda gelmesi durumu için alarmlar oluşturularak HMI üzerinden izlenmelidir. Kuruluş kontrol için lojiklere erişim sağlayamadığı durumda üretici ve alt yükleniciden madde uyumluluğu ile ilgili taahhüt almalıdır. Madde mevcut durumda uygulanamıyorsa altyapı yenileme projelerinde bu ister aranmalıdır. | Yerinde
PLC-8 | PLC Güvenliği | PLC Güvenliği | Seviye 3 | DCS Kontrolcü (Controller), ana veya destekleyici proses PLC değişkenlerine HMI erişimi HMI'da belirlenen operasyonel değer aralığı ile sınırlandırılmalı ayrıca değer aralığı dışındaki değerler için de bileşen üzerinde çapraz sorgulamalar yapılmalıdır. Endüstriyel üreticilerin DCS Kontrolcü ya da PLC'leri üzerinde bulunan lojiklerin ticari sır ihtiva ettiği durumlarda bu maddeye ilişkin uyumluluğun sağlandığına dair üretici veya alt yükleniciden taahhüt alınmalıdır. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Kuruluş ana ve destekleyici kontrol sistemlerinde PLC veya DCS kontrolör kullanıldığı durumda, basınç, sıcaklık, vb. sinyaller için set değerleri operasyonel aralık ile HMI üzerinde sınırlandırılmalıdır ve bu değerlerin geçerlilik kontrolünün PLC lojiği içerisinde yapılması beklenmektedir. Kuruluş kontrol için lojiklere erişim sağlayamadığı durumda üretici ve alt yükleniciden madde uyumluluğu ile ilgili taahhüt almalıdır. Madde mevcut durumda uygulanamıyorsa altyapı yenileme projelerinde bu ister aranmalıdır. | Yerinde
PLC-9 | PLC Güvenliği | PLC Güvenliği | Seviye 3 | DCS Kontrolcü (Controller), ana veya destekleyici proses PLC yazılımında bir register değerinin başka bir registerda kullanılmadığından emin olunmalı ve bunun için önlemler alınmalıdır. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Kuruluş ana ve destekleyici kontrol sistemlerinde PLC veya DCS kontrolör kullanıldığı durumda, ilgili PLC ve kontrolör lojiği içerisinde farklı indeks sayılarında array kullanılıyorsa, ilgili arraylere erişimlerde dizi maskeleme, zehirli sonlar (poisoned ends), vb. önlemler alınmalıdır. Madde mevcut durumda uygulanamıyorsa altyapı yenileme projelerinde bu ister aranmalıdır. | Yerinde
PLC-10 | PLC Güvenliği | PLC Güvenliği | Ek Kontrol | DCS Kontrolcü (Controller), ana veya destekleyici proses PLC yazılımında tanımlanmış sinyallere harici yazmaları engellemek, verileri doğrulamak ve korumak, arabellek taşmalarını engellemek için daha önceden belirlenmiş kayıt blokları atanmalıdır. | Kuruluş ana ve destekleyici kontrol sistemlerinde PLC veya DCS kontrolör kullanıldığı durumda, veri bütünlüğünü korumak ve yetkisiz erişimleri engellemek için farklı fonksiyonlara (yazma, okuma, vb.) ayrı kayıt blokları (register) atanmalıdır. Okuma ve yazma blokları ayrıştırılmalıdır. | Yerinde
PLC-11 | PLC Güvenliği | PLC Güvenliği | Ek Kontrol | DCS Kontrolcü (Controller), ana veya destekleyici proses PLC yazılımında tanımlanmış farklı proses ekipmanlarının ölçüm değerlerinin doğruluk kontrolü için çapraz kontroller yapılmalı ve alarm üretilmelidir. Endüstriyel üreticilerin DCS Kontrolcü ya da PLC'leri üzerinde bulunan lojiklerin ticari sır ihtiva ettiği durumlarda bu maddeye ilişkin uyumluluğun sağlandığına dair üretici veya alt yükleniciden taahhüt alınmalıdır. | Kuruluş ana ve destekleyici kontrol sistemlerinde PLC veya DCS kontrolör kullanıldığı durumda, veri bütünlüğünü korumak ve yetkisiz erişimleri engellemek için aynı parametrede (sıcaklık, basınç, seviye, vb.) iki farklı ölçüm noktası varsa bu değerlerin birbirleri ile örtüştüğünden emin olunmalıdır ayrıca farklı ölçüm değerleri için belirlenecek eşik değerlerine göre alarm üretilmelidir. Kuruluş kontrol için lojiklere erişim sağlayamadığı durumda üretici ve alt yükleniciden madde uyumluluğu ile ilgili taahhüt almalıdır. Madde mevcut durumda uygulanamıyorsa altyapı yenileme projelerinde bu ister aranmalıdır. | Yerinde
PLC-12 | PLC Güvenliği | PLC Güvenliği | Seviye 3 | DCS Kontrolcü (Controller), ana veya destekleyici proses PLC yazılımına pratikte fiziksel olarak mümkün değerlerin girildiğinden emin olunmalı ve bunun yanı sıra fiziksel olarak olması gereken süreler dışında bir gecikme veya sapmada alarm üretilmelidir. Endüstriyel üreticilerin DCS Kontrolcü ya da PLC'leri üzerinde bulunan lojiklerin ticari sır ihtiva ettiği durumlarda bu maddeye ilişkin uyumluluğun sağlandığına dair üretici veya alt yükleniciden taahhüt alınmalıdır. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Kuruluş ana ve destekleyici kontrol sistemlerinde PLC veya DCS kontrolör kullanıldığı durumda, HMI tarafından operasyonel değer aralığında ve fiziksel olarak mümkün değerlerin girildiğinden emin olmak için PLC ve kontrolör lojiğinde çapraz kontroller yapılmalıdır. Ayrıca oluşturulacak lojiklerde uzun süreli hareketsizlik (örneğin: akış var ancak seviye değişmiyor), zaman sapmaları (örneğin bir vana 10 saniyede açık konuma gelir) için alarm oluşturulmalıdır. Kuruluş kontrol için lojiklere erişim sağlayamadığı durumda üretici ve alt yükleniciden madde uyumluluğu ile ilgili taahhüt almalıdır. Madde mevcut durumda uygulanamıyorsa altyapı yenileme projelerinde bu ister aranmalıdır. | Yerinde
PLC-13 | PLC Güvenliği | PLC Güvenliği | Seviye 3 | DCS Kontrolcü (Controller), ana veya destekleyici proses PLC'lerde ön tanımlı (default) olarak aktif gelen ve kullanılmayan haberleşme protokolleri, servisler ve portlar devre dışı bırakılmalıdır. | Kuruluş ana ve destekleyici kontrol sistemlerinde PLC veya DCS kontrolör kullanıldığı durumda, HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP, ICMP, vb. protokol ve servisler kullanılmaması durumunda devre dışı bırakılmalıdır. | Yerinde
PLC-14 | PLC Güvenliği | PLC Güvenliği | Seviye 3 | DCS Kontrolcü (Controller), ana veya destekleyici proses PLC'lerde ile haberleşecek 3. parti arayüzler veya uygulamalar için bağlantı türleri ve paylaşılan veriler kısıtlanmalı yalnızca gerekli veriler üzerinden okuma yazma yetkilerine izin verecek şekilde konfigürasyon yapılmalıdır. | Kuruluş ana ve destekleyici kontrol sistemlerinde PLC veya DCS kontrolör kullanıldığı durumda, kontrolör ve PLC'nin doğrudan haberleştiği 3. parti arayüz ve uygulama varsa, yetkisiz erişim ve veri manipülasyonu riskini azaltmak için; PLC tarafında okunacak ya da yazılacak kayıt blokları kısıtlanmalı (PLC-10), haberleşme için bağımsız bir modül kullanılmalı, vb. aksiyonlar alınmalıdır. | Yerinde
PLC-15 | PLC Güvenliği | PLC Güvenliği | Seviye 2 | DCS Kontrolcü (Controller), ana veya destekleyici proses PLC'nin tekrar başlaması durumunda proses için güvenli bir durum tanımlanmalıdır. Endüstriyel üreticilerin DCS Kontrolcü ya da PLC'leri üzerinde bulunan lojiklerin ticari sır ihtiva ettiği durumlarda bu maddeye ilişkin uyumluluğun sağlandığına dair üretici veya alt yükleniciden taahhüt alınmalıdır. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Kuruluş ana ve destekleyici kontrol sistemlerinde PLC veya DCS kontrolör kullanıldığı durumda, kontrolör ve PLC'nin tekrar başlamasından sonra proses güvenliğini tehlikeye atacak bir aksiyon, komut gönderme, kritik analog değerlerin sıfırlanması, vb. engellenmelidir. Kuruluş kontrol için lojiklere erişim sağlayamadığı durumda üretici ve alt yükleniciden madde uyumluluğu ile ilgili taahhüt almalıdır. Madde mevcut durumda uygulanamıyorsa altyapı yenileme projelerinde bu ister aranmalıdır. | Yerinde
PLC-16 | PLC Güvenliği | PLC Güvenliği | Seviye 3 | DCS Kontrolcü (Controller), ana veya destekleyici proses PLC çevrim (cycle) zamanı her iki veya üç saniyede bir özetlenerek HMI'da trend olarak gösterilmelidir. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Kuruluş ana ve destekleyici kontrol sistemlerinde PLC veya DCS kontrolör kullanıldığı durumda, PLC ve kontrolör üzerine kötü niyetli kod eklenmesi, lojik değişikliği, vb. durumların tespit edilebilmesi için, PLC ve kontrolör üzerinde çevrim süresini (cycle time) gösteren bir fonksiyon, register, vb. varsa bu değer HMI tarafında trend olarak takip edilmeli ve eşik değerleri tanımlanarak alarm üretilmelidir. Madde mevcut durumda uygulanamıyorsa altyapı yenileme projelerinde bu ister aranmalıdır. | Yerinde
PLC-17 | PLC Güvenliği | PLC Güvenliği | Seviye 3 | DCS Kontrolcü (Controller), ana veya destekleyici proses PLC çalışma süresi kayıt altına alınarak HMI tarafında izlenmelidir. | Kuruluş ana ve destekleyici kontrol sistemlerinde PLC veya DCS kontrolör kullanıldığı durumda, kontrolör ve PLC'nin ne kadar süredir çalıştığını takip edebilmek için PLC ve kontrolör üzerinde çalışma süresini gösteren bir fonksiyon, register, vb. varsa kullanılmalıdır veya bu çalışma süresi PLC üzerinden aktif edilecek bir çıkışın (output) zamanlayıcı (timer) ile çalışması da takip edilebilir. | Yerinde
PLC-18 | PLC Güvenliği | PLC Güvenliği | Ek Kontrol | Arıza ve kapanmalardan kaynaklanan DCS Kontrolcü (Controller), ana veya destekleyici proses PLC duruşları kayıt altına alınmalı ve HMI tarafında izlenmelidir. | Kuruluş ana ve destekleyici kontrol sistemlerinde PLC veya DCS kontrolör kullanıldığı durumda, donanım veya modül arızası, haberleşme hataları, vb. kontrolör ve PLC'yi STOP moduna düşmesine neden olacak arıza ve hatalar HMI tarafında izlenmelidir. | Yerinde
PLC-19 | PLC Güvenliği | PLC Güvenliği | Seviye 3 | DCS Kontrolcü (Controller), ana veya destekleyici proses PLC yazılımının hafıza kullanımı ölçülmeli, kuruluş tarafından belirlenen eşik değerlerin aşımı alarmlaştırılmalıdır. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Kuruluş ana ve destekleyici kontrol sistemlerinde PLC veya DCS kontrolör kullanıldığı durumda, kullanılan PLC ve kontrolör modelinde hafıza kullanımını gösteren bir fonksiyon, register, vb. değer varsa bu değer HMI tarafında trend veya eşik değerinin aşılmasında alarm olarak tanımlanmalıdır. Madde mevcut durumda uygulanamıyorsa altyapı yenileme projelerinde bu ister aranmalıdır. | Yerinde
PLC-20 | PLC Güvenliği | PLC Güvenliği | Seviye 3 | DCS Kontrolcü (Controller), ana veya destekleyici proses PLC yazılımında proses için kritik alarm ve uyarılar belirlenmeli ve bu uyarılar için false pozitif ve false negatif durumları karşılayacak lojik düzenlemeleri yapılmalıdır. (Bu kontrol, altyapı yenileme projeleri sırasında ya da bu düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren kurulacak olan altyapılarda aranacaktır.) | Kuruluş ana ve destekleyici kontrol sistemlerinde PLC veya DCS kontrolör kullanıldığı durumda, PLC ve kontrolör tarafından üretilen kritik alarmların doğruluğunu garanti altına almak, yani sistemde oluşması gereken bir alarm oluşmuyorsa (false negative) veya olmaması gereken bir alarm oluşuyorsa (false positive) bu durumu otomatik olarak tespit etmek için lojikler oluşturulmalıdır. Madde mevcut durumda uygulanamıyorsa altyapı yenileme projelerinde bu ister aranmalıdır. | Yerinde