DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN TEKNİK İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin, teknik işletmecilik faaliyetlerinin yurt genelinde standart, kaliteli, güvenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasını teminen, dağıtım şirketlerinin uymakla yükümlü oldukları işletmecilik faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar; doğal gaz dağıtım şirketlerinin teknik işletmecilik faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a ve 18/04/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda yer alan;

- Acil ihbarlar: Dağıtım şirketine yapılan ihbarın niteliği gereği can ve mal kaybına neden olabilecek ve en hızlı şekilde müdahale gerektiren ihbar türlerini,

- Acil olmayan ihbarlar: Dağıtım şirketine yapılan ihbarın niteliği gereği can ve mal kaybına neden olma ihtimali olmayan veya çok düşük olan ve hızlı müdahale gerektirmeyen ihbar türlerini,

- Acil müdahale merkezi: Dağıtım şirketine gelen ihbarların kayıt edildiği ve/veya acil müdahale ekiplerinin yönlendirildiği, ihbar yapan kişiye gerekli bilgilendirmenin ve yönlendirmenin yapıldığı, gerekli durumda diğer kurum/kuruluşlarla irtibatın sağlandığı birimi,

ç)	Acil müdahale personeli: Acil müdahale hizmetleri konusunda gerekli eğitimleri/sertifikaları almış dağıtım şirketi personelini,

- Bağlantı hattı: Ulusal iletim şebekesini veya dağıtım şebekesini serbest tüketici servis kutusuna veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonuna bağlayan boru hattını ve servis kutusu veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonu dahil ilgili teçhizatı,

- Bakım ve onarım: Dağıtım şebekesinin ve işletme ekipmanlarının hizmet kabiliyetinin üst düzeyde tutulması ve sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler ve işlemleri,

- Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

- Dağıtım: Doğal gazın müşterilere teslim edilmek üzere mahalli gaz boru hattı şebekesi ile naklini ve perakende satışını,

ğ) Dağıtım bölgesi: Dağıtım şirketinin dağıtım faaliyetini gerçekleştirebilmek için yetkili kılındığı bölgeyi,

h) Dağıtım şebekesi: Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde, işlettiği doğal gaz dağıtım tesislerini ve boru hatlarını,

ı) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir şehirde doğal gazın dağıtımı ve mahalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli faaliyetlerini yapmaya yetkili kılınan tüzel kişiyi,

i) İlgili mevzuat: Doğal gaz piyasasına ilişkin Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge, Kurul Kararı ile ilgili tüzel kişinin sahip olduğu lisans veya lisansları,

j) Katodik koruma: Toprak altında veya su ile temas eden metalik yapıları korozyon etkilerinden korumak için uygulanan yöntemi,

- Kişisel koruyucu donanımı: 01/05/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’nde tanımlanan “Kişisel Koruyucu Donanımı” tanımını,

- Koku ölçüm noktası: Çelik ve polietilen dağıtım hatlarındaki gaz akışının en uç noktasını veya besleme noktasına göre en düşük şebeke basınç noktasını,

- Kokulandırma sistemi: Kokulandırma tankı, kokulandırma panosu, ölçüm ve kontrol ünitelerinden oluşan sistemi,

- Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

o) OSB: Organize Sanayi Bölgelerini,

ö) Özel geçiş noktaları: Demiryolu, kanal, göl, dere, nehir, vb. geçişleri,

p) Panelvan tipi araç: Sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövde ile birleşik kamyonetleri,

- Sektör: Azami 1.000 birim tüketiciden oluşan ve ring hattı üzerinden alınan dal hatları ve vanalar ile müstakil kontrol edilebilen dağıtım şebekesi alt bölgeleri,

s)	Servis hattı: Dağıtım şebekesini abone servis kutusuna veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonuna bağlayan boru hattı ve servis kutusu veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonu dâhil ilgili teçhizatı,

ş) SKM: Sevkiyat Kontrol Merkezini,

t) Teknik işletmecilik: Dağıtım şirketi tarafından doğal gazın kaliteli, verimli, güvenli ve kesintisiz bir şekilde müşteriye kadar ulaştırılması amacıyla doğal gaz dağıtım şebekesine ilişkin yapılan tüm teknik iş ve işlemleri,

ifade eder.

(2) Bu Usul ve Esaslarda geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Acil Müdahale Faaliyetleri

Acil müdahale hizmetleri

MADDE 5- (1) Dağıtım şirketi, gelen ihbarları değerlendirmek ve yönlendirmek üzere acil müdahale merkezi kurar. Acil müdahale merkezinde, ihbar için arayan kişiye en geç üçüncü çalışta otomatik santral olmadan cevap verebilecek yeterli sayıda telefon hattı bulundurulur veya acil ihbarların karşılanmasına imkân sağlayan uygun teknolojik sistemler kurulur. Acil müdahale merkezi personeli, ihbarda bulunan kişileri ihbar konusu olay karşısında nasıl davranacakları ve acil müdahale ekibinin ne zaman olay yerine ulaşabileceği hususlarında bilgilendirir. İhbarın niteliğine göre, acil müdahale merkezi tarafından güvenlik birimleri, itfaiye, acil sağlık merkezleri, diğer dağıtım şirketleri veya ilgili kurum ve kuruluşlar ile bağlantı kurulur.

(2) Dağıtım şirketi, doğal gaz ihbarlarına ilişkin kayıtlarında asgari olarak aşağıdaki hususlara yer verir:

- İhbarı yapan kişinin adı-soyadı, ihbarın yapıldığı tarih ve saat.

- İhbar konusu adres.

- İhbarı kaydeden personel ile ihbara müdahale eden ekibin personel bilgileri.

ç)  İhbar sahibine yapılan bilgilendirme ve alınan tedbir ile tesis edilen uygulama.

- İhbar hakkında varsa bağlantı kurulan kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgiler.

(3) Dağıtım şirketi, acil müdahale merkezine gelen ihbarları Ek-1’de yer alan ana ve alt kategorilere göre sınıflandırır ve gerekli yönlendirmeleri yapar.

(4) Dağıtım şirketi, asgari olarak Ek-1’de yer alan acil ihbar statüsündeki ihbarlara ilişkin müşteri yönlendirme talimatnamesi hazırlar.

(5) Aynı vaka için gelen ihbarlar tek bir ihbar olarak değerlendirilebilir. Bu durumda, ihbarın acil müdahale merkezine ulaştığı ilk ihbar zamanı esas alınarak kayda geçirilir.

(6) Dağıtım şirketi, acil müdahale gerektiren ihbarlara, abone sayısı beş binin altında olan ve şehir merkezi ile en yakın işletme merkezine karayolu mesafesi on beş km üstünde olan genişleme yoluyla dağıtım bölgesine dahil edilen yerleşim yerleri için en geç otuz dakika içinde, dağıtım bölgesindeki diğer yerleşim yerleri için en geç on beş dakika içinde, acil olmayan ihbarlara ise en geç bir saat içinde ulaşacak organizasyonu yapar.

(7) Acil müdahale sırasında, olay yerinde doğal gaz ile ilgili gerekli güvenlik tedbirleri acil müdahale ekibi tarafından alınır. Acil müdahale gerektiren bölge ikaz şeridi ile çevrilir. Gereği halinde, acil müdahale personeli tarafından bölgede yetkili kolluk kuvvetlerinden destek istenerek, yetkisiz kişilerin müdahale alanına girmemesi için gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.

(8) Acil müdahale ihbarının ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra, ihbara konu adresin başka bir dağıtım şirketinin dağıtım bölgesi içerisinde olduğunun tespit edilmesi durumunda, bölgede yetkili dağıtım şirketi ile iletişime geçilir ve ihbara ilişkin bilgiler aktarılır. İhbara konu adres, herhangi bir dağıtım şirketinin bölgesinde değil ise ilgili lisans sahibi ve/veya kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak ihbara ilişkin bilgiler lisans sahibine ve/veya kuruluşa aktarılır. Talep edilmesi halinde, dağıtım şirketinin ihbar ve iş durumu uygunluğuna göre sorumluluk talep edende olmak kaydıyla, müdahaleye destek verilebilir.

(9) OSB’nin doğal gaz dağıtım faaliyeti dağıtım şirketi tarafından yürütülüyor ise OSB’de meydana gelen acil ihbarlar kayıt altına alınır ve acil müdahaleden dağıtım şirketi sorumludur. Doğal gaza ilişkin faaliyetlerin OSB tarafından yürütüldüğü durumda, dağıtım şirketi ihbarı yapan gerçek veya tüzel kişiyi ilgili OSB’ye yönlendirir. Bu durumda, acil müdahaleden dağıtım şirketi sorumlu tutulamaz.

(10) Acil müdahale merkezine gelen ihbarlara ilişkin ses kayıtları dahil tüm kayıtlar ile tesis edilen iş ve işlemlere ilişkin kayıtlar en az beş yıl süre ile saklanır. Ancak, ihbara konu vaka ile ilişkili hukuki bir süreç başlamış ise dağıtım şirketi ilgili ihbara ilişkin tüm kayıtları hukuki süreç tamamlanana kadar saklamakla yükümlüdür.

(11) Çağrı hizmetleri haricinde, acil müdahale hizmetleri için hizmet alınamaz.

Acil müdahale personeli

MADDE 6- (1) Dağıtım şirketi, acil müdahale hizmetlerini yirmi dört saat hizmet verecek şekilde sağlamakla yükümlüdür. Dağıtım şirketi, acil müdahale personelinin dağıtım şebekesine ilişkin asgari olarak arıza ve hasar tespiti ile onarımı, alet, cihaz ve ekipmanların kullanımı, iş emniyeti tedbirleri, tespit edilemeyen veya giderilemeyen arıza ve hasar hallerinde uygulanacak usuller konusunda eğitim almasını sağlar. Talep edilmesi halinde, dağıtım şirketi bu eğitimlerin alındığını belgelerle ispat etmekle yükümlüdür. Acil müdahale hizmetleri konusunda eğitim almamış personel bu hizmetlerde çalıştırılamaz. Acil müdahale personeli, dağıtım şirketi bünyesinde istihdam edilir.

(2) Acil müdahale personelinin, değişen mevzuat ve standartlar ile gelişen teknolojilere uyum sağlayabilmesini teminen, hizmet içi periyodik eğitim programları hariç, iki yılda bir akredite kuruluşlardan alınmış teorik ve uygulamalı eğitim programlarıyla ve asgari olarak Ek-2’de yer alan tatbikat konularında gelişimi sağlanır. Dağıtım şirketi tarafından eğitimlere/sertifikalara ve tatbikatlara ilişkin kayıtlar asgari beş yıl süre ile saklanır.

(3) Acil müdahale personeli iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun tek tip kıyafet kullanır. Acil müdahale personeli, acil müdahale sırasında gerekli kişisel koruyucu donanımları kullanmak zorundadır.

Acil müdahale aracı ve içerisinde bulunması gereken personel, donanım ve ekipmanlar

MADDE 7- (1) Acil müdahale aracı beyaz renkli ve tercihen panelvan tipinde olur. Acil müdahale aracı üzerinde, Ek-3’te gösterilen tasarımlara uygun şekil ve ölçülerde; dağıtım şirketinin ismi, logosu ve internet ana sayfası, “187 Doğal Gaz Acil” yazısı ve logosu, reflektif şeritler ve üst kısmında ise Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik’in hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan renkte siren anons sistemli tepe lambası bulunur.

(2) Acil müdahale araçlarında bulunan siren ve tepe lambası, acil müdahale gerektiren durumlar dışında kullanılamaz.

(3) Acil müdahale aracında ihbarlara, hasarlara ve can veya mal kaybına neden olabilecek olaylara etkin ve yeterli müdahale etmeye imkân sağlayacak gerekli ekipmanlar ve kişisel koruyucu donanımlar bulundurulur.

(4) Acil müdahale aracında, acil müdahale personelinin dağıtım şirketinin ilgili birimleri ile kesintisiz haberleşebilmesi için gerekli iletişim araçları bulundurulur.

(5) Acil müdahale araçlarında; ihbar sürecinin tarih, saat ve dakika etiketli izlenmesine imkân tanıyan araç takip cihazı bulunur ve araçlar acil müdahale merkezinden anlık olarak izlenir. Araç takip cihazı kayıtları en az beş yıl süre ile saklanır.

(6) Dağıtım şirketi, acil müdahale araçlarının her birinde 08:00 – 00:00 saatleri arasında iki acil müdahale personeli bulunduracak şekilde yirmi dört saatlik organizasyonu yapar. İhtiyaç halinde, dağıtım şirketinin bünyesinde çalışan ve acil müdahale konusunda eğitim görmüş diğer personelden ve/veya acil müdahale araçlarından destek alınır.

Acil ve/veya afet durum yönetimi

MADDE 8- (1) Acil ve/veya afet durumlarının gerçekleşmesi sonrası dağıtım şirketi ivedilikle acil durum kriz merkezini aktif hale getirir. Olayın etki süresi göz önüne alınarak Kurumun ve diğer ilgili kurum/kuruluşların irtibat sağlayacağı iletişim kanallarını bu süre içerisinde açık tutar.

(2) Dağıtım şirketleri yaşanması muhtemel acil ve/veya afet durumlarına yönelik, ihtiyaç duyulması halinde personel, araç, ekipman ve malzeme yardımı almak üzere en az bir komşu ve en az bir komşu olmayan dağıtım şirketiyle protokol imzalar. İmzalanan protokole ilişkin olarak hangi dağıtım şirketleriyle protokol yapıldığı bilgisi Kuruma ve diğer ilgili kurum/kuruluşlara yazılı olarak bildirilir. Protokol yapılan dağıtım şirketlerinin değiştirilmesi veya daha sonra ilave protokol yapılması ya da sona erdirilmesi gibi durumlarda da Kurum ve diğer ilgili kurum/kuruluşlar yazılı olarak bilgilendirilir.

(3) Acil ve/veya afet durumlarında Acil Durum Yardım Protokolü’nün devreye alınması veya protokol olmaksızın olaydan etkilenen dağıtım şirketine yardımda bulunulması halinde, dağıtım şirketleri tarafından yapılan personel, araç, ekipman ve malzeme yardımına ilişkin bilgiler kayıt altına alınır ve gerektiğinde Kuruma sunulmak üzere muhafaza edilir.

(4) Acil ve/veya afet durumlarında, ihtiyaç duyulması halinde, dağıtım şirketi tarafından bölgede görevli kontrol firması ve diğer sertifikalı firmalardan destek alınabilir.

(5) Destek veren şirketler tarafından tesis edilen iş ve işlemler kayıt altına alınarak destek alan dağıtım şirketine verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bakım ve Onarım Faaliyetleri

Dağıtım şebekesi ve işletme ekipmanlarının bakımı ve onarımı

### MADDE 9- (1) Doğal gaz dağıtım şebekesinde ve şebekenin işletmeciliğinde kullanılan ekipmanların bakım ve onarımı, varsa diğer ilgili mevzuata ve standartlara göre, yoksa üretici firma tavsiyelerine göre yapılır.

(2) Dağıtım şirketi, bakım ve onarım hizmetleri sırasında can ve mal güvenliğinin sağlanması ve çevreye verilebilecek zararların bertaraf edilmesi konusunda diğer ilgili mevzuat ve standartlara göre gerekli tedbirleri alır.

(3) Dağıtım şirketi yıllık ve beş yıllık bakım programları oluşturarak periyodik bakım ve yedek parça stokunu planlar. Bu planlara uygun bakımları yaparak raporlarını tutar ve talep halinde Kuruma verir. Dağıtım şirketi, yedek parçaların stok miktarını ve bulunduğu yer bilgisini anlık olarak takip edecek sistemi kurar.

(4) Dağıtım şirketi, üretici firmaların tavsiyelerini de göz önünde bulundurarak acil müdahale, bakım ve onarım için yeterli düzeyde yedek parça ile tamir malzemeleri bulundurur.

(5) Dağıtım şirketi, bakım ve onarım faaliyetlerinde, önceden bilinen doğal gaz kesintileri için alınması gereken önlemleri, kesinti süresini ve tekrar doğal gaz verilecek zamanı mahalli veya diğer yayın araçları ve dağıtım şirketinin internet ana sayfasında duyurular yoluyla, ayrıca müşterilerin kayıtlı cep telefonlarına kısa mesaj ile müşterilere en az üç gün önceden haber vermek suretiyle doğal gaz arzını durdurabilir. Bakım ve onarım faaliyetlerinin en güvenli ve en kısa sürede tamamlanması esastır. Acil durumlar ve dağıtım şirketinin kendisinden kaynaklanmayan kesintiler dışında, önceden haber verilmeden yapılacak doğal gaz kesintisi sonucu oluşacak zarar ve ziyandan dağıtım şirketi sorumludur.

(6) Dağıtım şebekesine üçüncü şahıslar veya diğer kurum/kuruluşlar tarafından verilen hasarların tespitinde ve onarımında, bu Usul ve Esasların 14 ve 15 inci maddelerinde yer alan hükümler kapsamında işlem tesis edilir.

(7) Bakım ve onarım faaliyetlerine ilişkin tüm kayıtlar saklanır.

Bakım ve onarım ile istasyon işletme personeli

MADDE 10- (1) Bakım ve onarım ile istasyon işletme personelinin değişen mevzuat ve standartlar ile gelişen teknolojilere uyum sağlamasını teminen, hizmet içi periyodik eğitim programları hariç, iki yılda bir akredite kuruluşlardan alınmış teorik ve uygulamalı eğitim programlarıyla ve asgari olarak Ek-2’de yer alan tatbikat konularında gelişimi sağlanır. Dağıtım şirketi tarafından eğitimlere/sertifikalara ve tatbikatlara ilişkin kayıtlar asgari beş yıl süre ile saklanır.

(2) Bakım ve onarım ile istasyon işletme personeli iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun tek tip kıyafet kullanır. Bakım ve onarım ile istasyon işletme personeli yapacağı çalışmalarda gerekli kişisel koruyucu donanımları kullanmak zorundadır.

(3) Şehir giriş istasyonuna ilişkin güvenliğin ve dağıtım şebekesine gaz akışının emniyetli bir şekilde sağlanmasını teminen, şehre aktif şekilde doğal gaz arzı sağlayan şehir giriş istasyonlarında akredite kuruluşlardan konusunda eğitim almış istasyon işletme personeli yirmi dört saat hizmet verecek şekilde bulundurulur. Konteyner tip şehir giriş istasyonları ve şehre gaz arzı sağlayan CNG/LNG istasyonlarında ise güvenliğin ve dağıtım şebekesine gaz akışının emniyetli bir şekilde sağlanmasını teminen dağıtım şirketi gerekli personel planlamasını yapar.

Bakım ve onarım aracı ile içerisinde bulunması gereken donanım ve ekipmanlar

MADDE 11- (1) Bakım ve onarım aracı beyaz renkli ve tercihen panelvan tipinde olur. Bakım ve onarım aracı üzerinde, Ek-4’te gösterilen tasarımlara uygun şekil ve ölçülerde; dağıtım şirketinin ismi, logosu ve internet ana sayfası, “187 Doğal Gaz Acil” yazısı ve logosu, reflektif şeritler ve üst kısmında ise Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik’in hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan renkte siren anons sistemli tepe lambası bulunur.

(2) Siren ve tepe lambası, acil müdahale gerektiren durumlar dışında kullanılamaz.

(3) Bakım ve onarım aracında dağıtım şebekesine yönelik bakım ve onarım faaliyetlerinin etkin ve yeterli yürütülmesine imkân sağlayacak gerekli ekipmanlar ve kişisel koruyucu donanımlar bulundurulur.

(4) Bakım ve onarım aracında, dağıtım şirketinin ilgili birimleri ile kesintisiz haberleşilebilmesi için gerekli iletişim araçları bulundurulur.

(5) Dağıtım şirketi, dağıtım şebekesinin hizmet kabiliyetinin üst düzeyde tutulması ve sürdürülmesi için elli bin aboneye kadar en az iki adet ve ilave her elli bin abone için bir araç hesabına göre tam teşekküllü ve hizmete hazır bakım ve onarım aracı bulundurur.

(6) Bakım ve onarım aracı, gerekli hallerde, acil müdahale aracında bulunması gereken personel, donanım ve ekipmanları bulundurmak kaydıyla acil müdahale aracı yerine de kullanılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doğal Gaz Kaçak Tarama Faaliyetleri

Doğal gaz kaçak tarama faaliyetleri

MADDE 12- (1) Dağıtım şirketi tarafından uygun ölçekli haritalar ve halihazır projeler kullanılarak özel geçiş noktaları dâhil dağıtım şebekesinin tamamında yılın ilk yarısında bir kere, ikinci yarısında bir kere olmak üzere, asgari olarak yılda iki kere ilgili mevzuat ve standartlara uygun şekilde kaçak tarama yapılır.

(2) Kaçak tarama aracının ölçüm etki alanı dışında kalan dağıtım şebekesi taşınabilir tespit cihazları ya da kaçak taramaya imkân tanıyan diğer teknolojik tespit cihazları kullanılarak taranır.

(3) Afet ilan edilen durumlar sonrasında, afetin etki alanı içinde kalan dağıtım bölgesinde koşullar kaçak taramaya imkân sağlayacak duruma gelince, dağıtım şirketince şebeke bölümleri önem derecesine göre önceliklendirilerek derhal kaçak tarama faaliyeti yapılır.

(4) Dağıtım şirketi, dağıtım şebekesinde tespit edilen doğal gaz kaçaklarını en kısa sürede giderir.

(5) Kaçak tarama yapılan caddeler/sokaklar ile kaçak tarama faaliyetlerine ilişkin tespitler ve gerçekleştirilen iş ve işlemler tarih ve saat etiketli olarak kayıt altına alınarak beş yıl süre ile saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kokulandırma Faaliyetleri

### Kokulandırma

MADDE 13- (1) Dağıtım şirketi doğal gaz kaçaklarının fark edilebilmesini sağlamak amacıyla standartlara ve diğer mevzuata uygun şekilde kokulandırma sistemi kurarak doğal gazı kokulandırır.

(2) Koku ölçüm noktalarının yerleri ve sayıları, dağıtım şebekesinin tüm uç noktalarında bu maddenin dördüncü fıkrasında atıf yapılan standartlara uygunluğunun sağlandığını kontrol edebilecek şekilde belirlenir.

(3) Dağıtım bölgesi genelinde asgari beş noktadan olmak üzere, toplam sektör sayısının asgari yüzde ikisinden koku ölçümü alınır. Dağıtım şebekesinin genişlemesine göre koku ölçüm noktaları revize edilir. Dağıtım bölgesinde bulunan her şehirde asgari bir adet koku ölçüm noktası bulunur.

(4) Kokulandırma ölçümü en az ayda bir kez yapılır. Koku ölçüm noktalarında yapılan ölçüm neticesinde, doğal gaz içerisindeki kokulandırma maddesinin miktarı ulusal veya uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

(5) Kokulandırma ölçüm cihazlarının kalibrasyon ayarları ve bakımı, üretici firma tavsiyelerine uygun sıklıkta, üretici firma tavsiyesi bulunmaması durumunda ise bir yılı geçmeyecek şekilde, yetkili servis veya akredite kuruluşlara yaptırılır.

(6) Doğal gazın kokulandırılmamasını talep eden serbest tüketicilere, dağıtım şebekesinin teknik olarak uygun olması ve doğal gaz kaçaklarının tespit edilebilmesi için tüketici tarafından gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla kokulandırılmamış doğal gaz arzı sağlanabilir.

(7) Dağıtım şirketi, kokulandırma sisteminde meydana gelen arıza durumlarını gidermesini müteakip, dağıtım şebekesinde belirlemiş olduğu koku ölçüm noktalarından en geç üç gün içerisinde koku ölçümü alır.

### (8) Kokulandırma ölçüm raporları adres bazlı olarak, kokulandırma sisteminde meydana gelen arıza durumları ise istasyon bazlı olarak, tarih ve saat etiketli olacak şekilde asgari beş yıl süreyle kayıt altında tutulur.

ALTINCI BÖLÜM

### Dağıtım Şebekesi Hasarları ve Müdahale Usulleri, Hasarların Maliyetlendirilmesi

### Dağıtım şebekesi hasarları ve müdahale usulleri

### MADDE 14- (1) Dağıtım şirketi tarafından ağır yaralı veya vefat durumlarının yaşandığı vakalar ile elliden fazla tüketiciyi etkileyen dağıtım şebekesinde gerçekleşen patlama, yangın, sabotaj ile gaz sızıntısı veya gaz kesintileri gibi acil durumlarda; olayın meydana geliş nedenini, olayın gerçekleşme yeri, tarih ve saatini, müdahale zamanını ve sonuçlarını, meydana gelen hasarın boyutlarını, can ve mal kaybı olup olmadığını, ne gibi tedbirler alındığını, olayın etkilerinin muhtemel giderilme sürelerini ve paylaşılması gerekli görülen diğer hususları içerecek şekilde; olayın meydana geldiği andan itibaren Kurum tarafından dağıtım şirketlerine bildirilen elektronik posta adresine iki saat içerisinde Ek-5’te yer alan alarm tablosuna göre alarm seviyesini de içeren ön bilgilendirme notu, altı saat içerisinde detaylı bilgilendirme notu gönderilir ve yirmi dört saat içerisinde asgari olarak Ek-6’da yer alan form ile birlikte diğer detayların yer aldığı resmi yazı Kuruma sunulur.

(2) Hasara ilişkin ilk müdahale, asgari olarak bu Usul ve Esasların 5 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki hükümler dikkate alınarak yapılır.

### (3) Dağıtım şebekesine üçüncü şahıslar veya diğer kurum/kuruluşlar tarafından hasar verilmesi durumunda, hasara yönelik olarak dağıtım şirketi personeli ile hasara neden olan gerçek kişi veya kurum/kuruluşların yetkililerinin imzalarının yer aldığı Ek-7’deki hasar tespit tutanağı hazırlanır. Hasara neden olan gerçek kişi veya kurum/kuruluşların yetkililerinin hasarın meydana geldiği mahalde bulunmaması ya da imzadan imtina etmesi durumunda, hasar tespit tutanağına dağıtım şirketinin en az iki yetkilisi ve en az bir kontrol şirketi yetkilisinin imzası ile bu durum kayıt altına alınır.

### (4) Dağıtım şebekesine üçüncü şahıslar veya diğer kurum/kuruluşlar tarafından hasar verilmesi durumunda dağıtım şirketi, gerektiğinde olay bölgesinin emniyete alınması, ilgiliye ulaşılabilmesi ve durum tespitinin kayıt altına alınması amacıyla kolluk kuvvetlerinden destek talep eder.

### (5) Gaz kesintisi olacak şekilde hasardan etkilenen veya etkilenecek tüm doğal gaz kullanıcılarına asgari olarak SMS (kısa mesaj) gönderilir, şirketin internet ana sayfası üzerinden dikkat edilmesi gereken hususlar ile işletmeye alma programı hakkında bilgilendirme yapılır ve varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan uyarı ve bilgilendirme yazıları yayımlanır. Bu durumlarda, çağrı merkezine ve acil müdahale merkezine gelebilecek tüm çağrıların karşılanmasına yönelik önlemler alınır.

### (6) Dağıtım şirketinin mülkiyetindeki hatlarda meydana gelebilecek hasarların onarımı dağıtım şirketinin sorumluluğundadır.

### Hasarların maliyetlendirilmesi

### MADDE 15- (1) Dağıtım şebekesine hasar verilmesi durumunda, hasar tespit tutanağı esas alınarak, hasarın onarımına ilişkin maliyetler Ek-8’de yer alan hasar onarım maliyet formunda düzenlenir. Maliyet kalemleri güncel bedeller üzerinden hesaplanır. Dağıtım şebekesinde meydana gelen zararın maliyeti hasar veren tarafından karşılanır.

### (2) Hasar nedeniyle havaya karışarak kaybolan doğal gaz miktarı Ek-8’de gösterilen yöntem ile belirlenir ve kayıp doğal gaz maliyetinin hesaplanmasında dağıtım bölgesindeki en yüksek perakende satış fiyatı esas alınır.

### (3) Dağıtım şebekesine hasar verilmesi durumunda, hasardan olumsuz etkilenen diğer tarafların zararı da hasara neden olan tarafından karşılanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

### Katodik Koruma ve Topraklama Uygulamaları

### Katodik koruma ve topraklama uygulamaları

MADDE 16- (1) Doğal gaz dağıtım şebekesinin katodik korumasından ve topraklamasından dağıtım şirketi sorumludur. Dağıtım şebekesine ilişkin tesisler işletmeye alınmadan önce katodik koruması ve topraklaması kontrol edilmiş olmalıdır.

### (2) Katodik koruma ve topraklama uygulamaları ile bunlara ilişkin ölçümler standartlara ve ilgili diğer mevzuata göre yapılır ve kayıt altına alınır. Uzaktan takibi yapılan katodik koruma sistemlerinde ölçüm uzaktan yapılır ve kayıt altına alınır. Bu noktaların yerinde kontrolü yılda bir kere yapılır.

### (3) Katodik koruma ve topraklama uygulamalarında hizmet alınmak istenmesi halinde, ilgili faaliyet konu ve kategorisini içeren Yapım ve Hizmet Sertifikası sahibi şirketlerden hizmet alınır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

### Uyarı Levhaları ve İşaret Direkleri

### Uyarı levhaları ve işaret direkleri

### MADDE 17- (1) Doğal gaz dağıtım şebekesine ilişkin istasyon ve hatların bulunduğu yerlerde, Ek-9 ve Ek-10’da tasarımları yer alan boru hattı işaret direkleri ve uyarı levhaları kullanılır. Levhalar ve işaret direkleri dış ortam şartlarına dayanıklı olmalıdır. Monte edilen levha ve direkler kayıt altına alınır.

### (2) Dağıtım şebekesi imalatı yapılan mahalde, şebeke devreye alınmadan önce uyarı levhaları yerleştirilir. Doğal gaz dağıtım hatlarının bulunduğu cadde ve sokakların asgari giriş ve çıkış bölümlerine birer adet uyarı levhası monte edilir. Uyarı levhasının yer seçiminde, insanlar tarafından kolaylıkla fark edilebilecek noktaların ve kalıcı yapıların seçilmesine özen gösterilir.

### (3) Dağıtım şebekesinin yer üstü tesislerinde, uyarı levhalarına ilave olarak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer tehlikelere dair levhalar da ayrıca monte edilir.

### (4) Yerleşim yeri dışında bulunan doğal gaz dağıtım şebekesinin yer aldığı mahallerde boru hattı işaret direği kullanılır. Direğin montajı; art arda birbirini görecek şekilde, dağıtım şebekesi boru hatlarının dönüş noktalarında ve özel geçiş alanlarında yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

### Dağıtım Şebekesinin İşletmeye Alınması

### Dağıtım şebekesinin işletmeye alınması

### MADDE 18- (1) Dağıtım şirketleri, dağıtım şebekesinin ilk defa ve afet veya hasar onarımı sonrasında işletmeye alınmasına ilişkin prosedürlerini, asgari olarak Ek-11’de belirtilen hükümleri içerecek şekilde hazırlar.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

### Diğer personelin kıyafetleri ile malzeme ve ekipmanlar

### MADDE 19- (1) Dağıtım şebekesinin işletilmesi ile ilgili sahada gerçekleştirilen faaliyetlerde, doğal gaz dağıtım şirketinin ve varsa hizmet aldığı şirketin sayaç okuma ve iç tesisat kontrol personeli iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun tek tip kıyafet kullanır.

### (2) Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhale Şartnamelerinin Temel Teknik Kriterler bölümünde ve ilgili mevzuatta belirtilen malzeme ve ekipman yerine, güncel standartlar ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde aynı işlevi görebilecek, maliyet ve zaman avantajı sağlayabilecek, kalibrasyonu ve ilgili standarda uygun olduğuna dair belgeleri olan ikame malzeme ve ekipmanlar kullanılabilir.

### Yürürlük

### MADDE 20- (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinden on iki ay sonra yürürlüğe girer.

### Yürütme

### MADDE 21- (1) Bu Usul ve Esasları Başkan yürütür.