DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞEBEKESİNİN İŞLETMEYE ALINMA PROSEDÜRLERİ

- Amaç

Doğal gaz dağıtım şebekesinin işletmeye alınma prosedürlerinin uygulanma amacı, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve bu kanunla ilişkili ikincil mevzuat kapsamında imalatı, kontrolü ve testleri tamamlanan dağıtım şebekesinin %100 doğal gaz ile doldurularak emniyetli bir şekilde işletmeye alınmasını sağlamaktır.

- Kapsam

Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından dağıtım şebekesinin işletmeye alınması faaliyetleriyle ilgili yapılacak asgari iş ve işlemleri kapsamaktadır.

- Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin İşletmeye Alınmasına Yönelik Uyulması Gereken Asgari Genel Esaslar

- Dağıtım şebekesinin işletmeye alınması sırasında, imalatçı firmaların tavsiyeleri dikkate alınarak, ilgili mevzuat ve standartlara uyulur.

- Test ve işletmeye alma çalışmalarından önce, dağıtım şebekesinin ilgili bölümüne ait kontroller halihazır projeler üzerinden yapılır.

- Şehir besleme hattı, şehir giriş istasyonu ve dağıtım şirketinin işleteceği ulusal iletim hattına bağlı müşteri istasyonlarının işletmeye alınması süreci, iletim şirketiyle koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilir.

- İşletmeye alma öncesinde yapılacak kontrolleri, işletmeye alma konusunda görevli ekip bilgileri, kullanılacak malzeme, ekipman ve donanımlar ile şebekenin işletmeye alınması hususundaki diğer tüm işlem adımlarını içeren İşletmeye Alma Prosedürleri’nin her bir bölüm için ayrı ayrı hazırlanması dağıtım şirketinin sorumluluğunda olup, hazırlanan prosedürler kontrol firması tarafından ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek onaylanır.

- İşletmeye alma çalışmalarına başlamadan önce, şebekede mevcut tüm topraklama ve katodik koruma sistemlerinin düzgün çalıştığı ve ölçüm değerlerinin standartlara uygun olduğu teyit edilir.

- İlk defa veya hat onarımı sonrası işletmeye alınan her bir bölüm için İşletmeye Alma Tutanağı düzenlenir. İmalata yönelik hazırlanan imalat formları ve test kayıtları da bu tutanağa eklenir. İşletmeye Alma Tutanağı ve ekinde yer alan imalat formları ve test kayıtları; kontrol şirketi, dağıtım şirketi ve hizmet alınıyor ise ilgili sertifikalı şirketlerin müşterek imzası ile kayıt altına alınır. Şebekenin güvenli bir şekilde işletmeye alınmasından bu şirketler müştereken sorumludur.

- Kokulandırma sisteminin sorunsuz çalıştığı kontrol edilir ve dağıtım şebekesine uygun miktarda koku maddesi enjeksiyonu yapıldığı devreye alınacak şebekenin uç noktalarından teyit edilir ve ölçülen koku maddesi miktarı İşletmeye Alma Tutanağına yazılır.

- Kontrol firması tarafından ilgili dağıtım şirketinin dağıtım şebekesinin yapım, onarım, kontrol, test ve işletmeye alınması süreçlerinin her aşamasına nezaret edilir.

- Devreye alınacak şebeke bölümleri, özel geçiş noktaları da dahil olmak üzere, tüm teknik detaylar dağıtım şirketi ve kontrol firması yetkililerinin onayından geçer.

- Görevli ekip personeli, yaptığı işin gerektirdiği tüm kişisel koruyucu donanımları kullanır.

- İşletmeye alınan istasyon ve tesislerin dış ve iç kapılarının kapalı ve kilitli olduğu kontrol edilir, anahtar kilitleri yalnızca dağıtım şirketinin görevli personelinde bulunur.

- İşletmeye alma sürecinde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin detayı ile zaman bilgileri kayıt altına alınır.

- İşletmeye alma çalışmalarında komuta merkezi, tahliye ve vana açma-kapama ekiplerinin birbiri ile kesintisiz haberleşebilmesi için gerekli iletişim araçları kullanılır.

- Polietilen şebeke inşaatında açılan kanallar aynı gün hava kararmadan kapatılır. Polietilen ve çelik hattın bulunduğu kanalın kapatılamadığı durumlarda, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasından dağıtım şirketi sorumludur.

- Yapımı ve testi tamamlanarak işletmeye alınan her şebeke bölümü için asgari bir ay süreyle deneme çalıştırması ve süre sonunda performans testleri yapılır. Bahse konu çalışmaların ve testlerin başarıyla tamamlanmasını müteakiben, dağıtım şirketi ve kontrol şirketi yetkilisi tarafından birlikte Kabul Tutanağı düzenlenir. Şebekenin performans test ve kontrolleri asgari olarak:

- Müşterilere gaz arzı sağlanmamış ise, şehir içi bölge istasyonu veya müşteri istasyonunun çıkış vanası kapalı iken, istasyonun çıkış hattında akış sesi olup olmadığı ve hattaki basınç değerinin kontrolünü; müşterilere gaz arzı sağlanmaya başlanmış ise, günlük olağan basınç değerinin izlenmesini,

- Kaçak tarama ve katodik koruma değerleri ile şebekenin en uç noktasındaki koku ölçüm değerlerinin kontrolünü,

kapsar.

- Şebekeyi İşletmeye Alma Hazırlık Çalışmalarına ve Şebekeden Gaz veya Gaz-Hava Karışımının Tahliyesi İşlemlerine İlişkin Genel Kriterler

- Tahliye noktalarına ulaşıldığında, görevli araçları güvenlik açısından uygun pozisyon ve uzaklıktaki bir alana park edilir.

- Tahliye noktalarında gerekli çevre, emniyet ve trafik tedbirleri alınarak, çevreye yeterli sayıda portatif uyarıcı levha yerleştirilir.

- Tahliye noktalarında, yeterli sayıda ve çalışır vaziyette kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü bulundurulur.

- Kontrolsüz gaz çıkışı olan hasar noktalarında, yangın riskine karşı gerektiği durumlarda itfaiye ekiplerinin desteği istenir.

- Şebekeden gaz veya gaz-hava karışımı tahliyesi öncesinde, kullanılacak ekipmanların topraklaması ve diğer kontrolleri yapılır.

- Tahliye noktası yakınında trafo, sokak lambası, ışıklı reklam panoları veya havai elektrik hatları varsa, tahliye işlemi başka bir noktaya kaydırılır veya ilgili elektrik şirketiyle irtibata geçilerek, doğal gazın alev almasına sebep olabilecek hatların elektriğinin kesilmesi sağlanır.

- Tahliye ekipmanları, rüzgârdan veya çıkan gazın basıncından devrilmeyecek dayanıklılıkta olmalıdır.

- Tahliye işleminde, gazın kontrollü şekilde yakılarak boşaltılması mümkün değil ise; tahliye noktalarından açığa çıkan gaz karışımının kapalı veya belirli bir alanda birikmeyecek şekilde ve tehlike oluşturmayacak alana doğru çıkışı sağlanır. Tahliye yapılan alandaki mesken ve ticarethanelerin açık pencere ve kapıları kapattırılır.

- Yüksek miktarda gaz tahliye edilecekse veya kontrol edilemeyen gaz çıkışı oluyorsa, gerekli emniyet tedbirleri alınarak trafik akışı kesilir ve gaz çıkışı olan bölgeye yayalar yaklaştırılmaz. Gerekmesi halinde, itfaiye ve emniyet birimlerinden destek istenir.

- Tahliye yapılan bölgede herhangi bir tutuşturucu nesne bulundurulmaması için gerekli tedbirler alınır.

- Gaz tahliye işlemlerinde uygun özellikte ve çalışır vaziyette gaz dedektörleri kullanılır.

- İşletmeye alınacak çelik boru hattındaki su, tamamen arındırılana kadar kurutma işlemi devam eder.

- İşletmeye alınacak polietilen şebeke bölümü, işletmeye alma öncesinde 100 - 1000 mbar arasında düşük basınçta azot gazı/kuru hava kullanılarak pnömatik sızdırmazlık testine tabi tutulur. Test işlemi sonucunda şebekede kaçak olduğunun anlaşılması durumunda, gerekli tespit ve onarım işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili şebeke bölümü işletmeye alınır.

- İşletmeye alma öncesi hazırlık çalışmaları kontrol listeleri kullanılarak tamamlanır. Şebekeyi devreye almaya engel eksikliklerin tespit edilmesi durumunda, bahse konu eksiklikler giderilmeden şebeke devreye alınmaz.

- İşletmeye alma çalışmalarında, tahliye yapılan noktalarda gaz ölçüm cihazı ile %100 doğal gaz oranı okunana kadar atmosfere gaz atma işlemine devam edilir.

- Orta Basınçlı Dağıtım Şebekesinin İşletmeye Alınması Süreçleri

  - İmalatı Tamamlanan Orta Basınçlı Dağıtım Şebekesinin İlk Defa İşletmeye Alınması

- Şehir giriş istasyonunda asgari olarak; istasyon girişinden çıkışına kadar tüm fonksiyon testleri, gaz ölçümleme ve analiz, filtreleme, ısıtma, regülasyon, kokulandırma sistemleri ile elektrik, otomasyon, koruma ve kontrol sistemlerinin testleri tamamlanana kadar orta basınçlı dağıtım şebekesi işletmeye alınmaz.

- Orta basınçlı dağıtım hatlarının işletmeye alınma öncesi çalışmaları dağıtım şirketi tarafından hazırlanmış olan kontrol listeleri kullanılarak tamamlanır. Kontrol listelerinde asgari olarak:

- Şebekenin; as-built projeye uygunluğu, test sonuçları, hat içinin temizliği ve kurutulması, vana pozisyonları, tüm ünitelerinin montaj ve çalışma durumu ile sağlamlığı, katodik koruma bağlantıları ve ölçümleri ile şebekenin işletmeye alma öncesi azot gazıyla/kuru havayla muhafazasına,

- Şebeke güzergahındaki uyarı levhaları, işaret direkleri ve katodik koruma ölçüm kutularının yerleşimine,

- Şebeke güzergahı üzerindeki çökme durumu ve hafriyat temizliğine,

ç)	İlgili mevzuat hükümlerine, standartlara ve üreticilerin tavsiyelerine istinaden gerekli diğer ayrıntılarana,

yer verilir.

- İşletmeye alınacak boru hatları, vana grupları, şehir içi bölge istasyonları ve müşteri istasyonlarının bulunduğu güzergahlar yerinde kontrol edilir.

- Şehir giriş istasyonundan çıkan şehir ana arterlerindeki büyük çaplı orta basınçlı hatlar ve şehir içi bölge istasyonlarına giden branş hatları ayrı ayrı test edilir. Şehir ana arterlerindeki büyük çaplı orta basınçlı dağıtım hatları, test öncesi uygun pig ile temizlenip, kaliper pig ile kontrol edilmeden hidrostatik teste başlanmaz. Hidrostatik testlerde motor tahrikli dead-weight tester kullanılır. Hidrostatik test tamamlandıktan sonra test suyu boşaltılan orta basınçlı boru hatları dew point değeri elde edilene kadar kimyasal olarak kurutulur. Boru hattı, işletmeye alınana kadar bir bar basınçta kuru hava ile muhafaza edilir.

- Orta basınçlı dağıtım şebekesi, şehir giriş istasyonu çıkışından sonraki ilk vana odasına/grubuna kadar olan bölümden başlanarak sıra ile bölümler halinde işletmeye alınır. Birbirini takip eden iki vana odası/grubu arasının bir bölüm olduğu kabul edilir.

- İşletmeye alınacak boru hattı ve tesislerdeki ünitelerin flanşlı ve dişli bağlantı noktalarının montaj durumları ve vana pozisyonları kontrol edilir.

- İşletmeye alınacak her bir bölümdeki vana gruplarında, işletmeye alma işlemi by-pass devresi ve/veya tahliye ekipmanı kullanılarak yapılır. By-pass hattı bulunmayan gömülü tip çelik vanalara işletmeye alma öncesi portatif by-pass devresi kurulur.

- Vana işletme güvenliğinin sağlanmasını teminen, vana küresinin giriş-çıkış basınç dengelemesi yapıldıktan sonra dağıtım şebekesindeki hat vanaları açılır.

- Vana gruplarındaki gaz akışı, by-pass hattındaki plug/globe vana kullanılarak yönlendirilir. Ana vananın her iki tarafındaki basınç değeri arasındaki fark 1 barg’den düşükse, ana vana kademeli olarak açık pozisyona getirilir.

- Vanalar yarı açık pozisyonda bırakılmaz.

- İşletmeye alınacak tüm vanaların çalışır halde ve vana kapaklarının üzerinin açık durumda, su ve çamur gibi etkenlerden arındırılmış halde olduğunun kontrolü yerinde yapılır.

- İşletmeye alma sırasında %100 doğal gaz değeri ölçüldükten sonra, akış yönüne doğru bir sonraki vana grubunda işletmeye alma hazırlıkları tamamlanır.

- İşletmeye alma işlemi ve basınç dengelemesi sonrasında şebeke kapalı devre haline getirilerek şebekede herhangi bir basınç düşüşü olmadığı teyit edilir.

- Şehir içi bölge istasyonları ve ulusal iletim hattına doğrudan bağlı olmayan müşteri istasyonlarının işletmeye alınma öncesi çalışmaları dağıtım şirketi tarafından hazırlanmış olan kontrol listeleri kullanılarak tamamlanır. Kontrol listelerinde asgari olarak aşağıdaki hususların detaylarına yer verilir:

- İstasyon sahasındaki; yangın ve patlama tehlikesini önleyecek tedbirlere, tel çit üzerindeki tehlike ve ikaz levhalarına, alanın beton ve diğer yüzey kaplamalarına, istasyonun iç ve dış kapı kilit durumlarına,

- İstasyon içerisindeki tüm hatların ve basınç düşürme, ölçüm ve kontrol ünitelerinin; P&ID diyagramına uygunluğuna, çalışır ve sağlam durumda olduğuna; gerekli test, topraklama, şöntleme ve izolasyon uygulamalarının yapıldığına,

- İlgili mevzuat hükümlerine, standartlara ve üreticilerin tavsiyelerine istinaden gerekli diğer ayrıntılara.

- Şehir içi bölge istasyonları ve ulusal iletim hattına doğrudan bağlı olmayan müşteri istasyonlarının ilk defa devreye alınması, dağıtım ve kontrol şirketi yetkililerinin nezaretinde üretici firma uzmanı tarafından yapılır. Sonraki devreye alma işlemleri, dağıtım şirketinin personeli tarafından kontrol şirketi yetkilisinin nezaretinde gerçekleştirilir.

- Şehir içi bölge istasyonları ve ulusal iletim hattına doğrudan bağlı olmayan müşteri istasyonlarındaki regülatör ve relief basınç değerlerine ilişkin ayarların, üretici firma tarafından tavsiye edilen minimum, maksimum ve aktif basınç değerlerinde olduğu teyit edilir.

- Kontrol listeleri dağıtım şirketi tarafından kontrol şirketi nezaretinde tamamlanır ve kayıt altına alınır.

  - Hat Hasarı Sonrasında Orta Basınçlı Dağıtım Şebekesinin Kontrol Altına Alınması

- Gaz akışının kesilmesi gereken boru hattı dışındaki dağıtım şebekesinde gaz akışının sürdürülebilmesini teminen, ilgili istasyon ve/veya vanalarda gerekli açma/kapama pozisyonları ayarlanır.

- Gaz akışı kesilen boru hattı üzerinden beslenen her bir şehir içi bölge istasyonu ve müşteri istasyonunun giriş-çıkış vanaları kapalı pozisyona getirilir ve vanası kapatılan müşterilere gerekli kesinti bilgileri verilir.

- Şebeke hasarı sonrasında onarım yapılacak şebeke bölümü azot gazı kullanılarak doğal gazdan arındırılır. Bu işlem yapılmadan önce, kapalı pozisyona getirilen vanalarda iç kaçak bulunup bulunmadığı kontrol edilir ve gerekli tedbirler alınır.

- Uygun gaz dedektörleri kullanılarak onarım ve tahliye noktalarında gaz varlığı kontrolleri yapılır, gaz varlığının tespit edilmemesi durumunda sıcak çalışma izinleri verilir ve onarım ile test işlemleri tamamlanır.

- Şayet hasar noktasının alt akışına alternatif hat ve/veya istasyonlardan doğal gaz arzı sağlanması mümkün değil ise; çevre ve kanal emniyeti, akış kapasitesi ve diğer etkenler birlikte değerlendirilerek, tamir kelepçesi montajının hasar noktasına uygulanabilirliği etüt edilir. Uygulanabilirliğin mümkün olması durumunda, uygun emniyet koşulları sağlanarak tamir kelepçesi montajı işlemine geçilir. Tamir kelepçesinin uygulama kolaylığı için gerekirse şebeke basıncı akış kapasitesine göre makul seviyeye düşürülebilir. Tamir kelepçesi geçici onarım amacıyla uygulanmış ise, dağıtım şirketi tarafından uygun görülen zamanda gerekli kalıcı onarım işlemleri yapılır.

- Doğal gaz arzının kesintiye uğramamasını teminen şebeke, işletmeye alınana kadar geçen süre zarfında CNG ile beslenebilir. Bu durumda CNG, Kurum tarafından bu faaliyetler için yetkilendirilmiş lisans sahiplerinden tedarik edilir.

  - Hat Hasarının Onarımı Sonrasında Orta Basınçlı Dağıtım Şebekesinin İşletmeye Alınması

- Gaz kesintisiyle etkilenen şebeke bölümünün onarım sonrası işletmeye alınmasında as-built haritalar kullanılır. Hasarlı nokta ve onarımda kullanılan bağlantı malzemeleri için harita ölçümleri yapılarak, haritalar üzerinde gerekli işaretlemelerin yapılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine işlenmesi sağlanır.

- Hasarlı boru hattı bölümünün gaz akış yönündeki besleme hat vanası, entegre veya portatif by-pass hattı vasıtasıyla kademeli olarak devreye alınır.

- İşletmeye alınan boru hattı uçlarından ve bu boru hattının ulaştığı şehir içi bölge istasyonlarının giriş hatlarından %100 doğal gaz ölçümü alınana kadar tahliye işlemi gerçekleştirilir.

- Şebeke basıncı dengelendikten sonra hat vanaları açık pozisyona getirilir.

- Onarım yapılan boru hattından beslenen müşteri istasyonları devreye alınmadan önce, gaz arzı sağlanacak tesis içerisindeki yakıcı cihaz vanalarının kapalı pozisyonda olduğu teyit edilir. Müşterinin bilgisi dahilinde kontrollü bir şekilde tesisin iç tesisatına gaz arzı sağlanır. Müşterinin yerinde bulunmadığı durumda sayaç öncesi ana kesme vanası kapalı konuma getirilir ve ilgili adrese bilgilendirme notu bırakılır.

- İşletmeye alma işlemi ve basınç dengelemesi sonrasında şebeke kapalı devre haline getirilerek şebekede herhangi bir basınç düşüşü olmadığı teyit edilir.

- Alçak Basınçlı Dağıtım Şebekesinin ve Servis Hatlarının İşletmeye Alınması Süreçleri

  - İmalatı Tamamlanan Alçak Basınçlı Dağıtım Şebekesi ve Servis Hatlarının İlk Defa İşletmeye Alınması

- Şehir içi bölge istasyonunda asgari olarak; istasyon girişinden çıkışına kadar tüm fonksiyon testleri, filtreleme ve regülasyon sistemleri ile elektrik, otomasyon, koruma ve kontrol sistemlerinin testleri tamamlanana kadar, bu istasyondan çıkan alçak basınçlı dağıtım şebekesi işletmeye alınmaz.

- Alçak basınçlı dağıtım hatlarının işletmeye alınma öncesi çalışmaları dağıtım şirketi tarafından hazırlanmış olan kontrol listeleri kullanılarak tamamlanır. Kontrol listelerinde asgari olarak:

- Şebekenin; as-built projeye uygunluğu, test sonuçları, hat üzerindeki vana pozisyonları, servis kutusu içerisindeki vana pozisyonları ve tapa montaj durumları, tüm ünitelerinin çalışma durumu ve sağlamlığı ile şebekenin işletmeye alma öncesi azot gazıyla/kuru havayla muhafazasına,

- Şebeke güzergahı üzerindeki çökme durumu ve hafriyat temizliğine,

- Uyarı levhalarının yerleşimine,

ç)	İlgili mevzuat hükümlerine, standartlara ve üreticilerin tavsiyelerine istinaden gerekli diğer ayrıntılarına

yer verilir.

- İşletmeye alınacak boru hatları, vana grupları, müşteri istasyonları ve servis kutularının bulunduğu güzergahlar yerinde kontrol edilir.

- İşletmeye alınacak polietilen hatlardaki tüm vanaların çalışır halde ve vana kapaklarının üzerinin açık durumda, su ve çamur gibi etkenlerden arındırılmış halde olduğunun kontrolü yerinde yapılır.

- Bir şebeke bölgesi içindeki tüm sektörlerin sızdırmazlık testi tek tek tamamlandıktan sonra, tüm sektörlerin sızdırmalık testi bir bütün olarak test edilir. Pnömatik mukavemet ve sızdırmazlık testleri tamamlanan şebeke bölgesi, akış yönü takip edilerek bir bütün halinde işletmeye alınır.

- Öncelikle ring hatlarından başlanmak üzere sırasıyla en kritik görülen noktadaki sektörlerden başlanarak işletmeye alma işlemi uygulanır.

- İşletmeye alınan sektördeki ucu kepli her bir boru dalının en uç noktasındaki servis kutusundan veya tahliye T’si (purge tee) noktasından gaz ölçüm cihazıyla %100 oranında doğal gaz değeri okunana kadar atmosfere gaz atma işlemi yapılır.

- İmalatı yapılan her polietilen servis hattının, polietilen dağıtım şebekesine bağlandığı saddle-tee/tapping-tee (bağlantı semeri) ve servis hattı borusunun içerisine polietilen excess flow valve/gas stop (aşırı akış valfi) yerleştirilir.

- Servis hatlarındaki tahliye işlemini hızlandırmak amacıyla aşırı akış valfi aparatları çıkarılmaz.

- Gaz tahliye işlemi montaj noktasından asgari iki metre uzaklıkta yapılır.

- İşletmeye alınacak sektörlerdeki tüm servis hatlarının tahliye noktalarındaki gaz çıkış işleminin tamamlanması sonrasında, servis kutularının vanaları kapalı pozisyonda ve kör tapaları sızdırmazlık sağlayacak şekilde sıkılı olarak bırakılır.

- Kontrol listeleri kontrol şirketi nezaretinde tamamlanır ve kayıt altına alınır.

  - Hat Hasarı Sonrasında Alçak Basınçlı Dağıtım Şebekesinin, Müşteri İstasyonlarının, Servis Kutularının ve İç Tesisatların Kontrolünün Sağlanması ve Yeniden İşletmeye Alınması

- Hasar nedeniyle etkilenen müşterilerin gaz akışı, sayaç ve servis kutusu ya da müşteri istasyonlarının giriş vanalarından kesilir.

- Hasardan gaz kesintisi olacak şekilde etkilenen veya etkilenecek tüm doğal gaz kullanıcılarına asgari olarak SMS (kısa mesaj) ve şirketin ana sayfası üzerinden dikkat edilmesi gereken hususlar ile işletmeye alma programı hakkında bilgilendirme yapılır.

- Onarım sırasında, gazın sızarak başka bir yerde birikmesini engelleyecek gerekli tedbirler alınır.

- Onarım ve test işlemleri sonrasında, şebeke ilk defa devreye alınıyormuş gibi şebekenin ilgili bölümlerinin uç noktalarından %100 doğal gaz ölçümü alınana kadar tahliye işlemi yapılır.

- Deplase ve diğer bağlantılar sonrasında gazsız hattın işletmeye alma işleminde, gazlı hatta hava kaçışına sebebiyet verilmeyecek şekilde işlemler gerçekleştirilir.

- Gaz kesintisiyle etkilenen şebeke bölümünün onarım sonrası işletmeye alınmasında as-built haritalar kullanılır. Hasarlı nokta ve onarımda kullanılan bağlantı malzemeleri için harita ölçümleri yapılarak, haritalar üzerinde gerekli işaretlemelerin yapılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine işlenmesi sağlanır.

- Dağıtım şebekesi ve iç tesisatı işletmeye alma ekipleri birlikte organize edilir. Yetkinliği olmayan kişiler bu görevlerde çalıştırılamaz.

- Onarım ve test işlemleri sonrasında, doğal gazı kesilen müşterilere bilgi verilerek binaların/tesislerin kolon hattına kontrollü şekilde gaz verme işlemi gerçekleştirilir. Konutta/tesiste bulunan tüm müşterilere tek tek haber verilerek daire/tesis sayaç giriş vanaları açılır, müşteri yakıcı cihazlarını kontrollü bir şekilde devreye alması hususunda bilgilendirilir.

- Konutunda/Tesisinde bulunmayan müşterilerin açık durumda olabilecek yakıcı cihazları nedeniyle kapalı ortama gaz dolması tehlikesine karşın, sayaç vanaları kapalı pozisyonda bırakılır. Bu durumda, konut abonelerine SMS ile bilgilendirme yapılır ve daire girişine durumu anlatan Ek-11.1’de yer alan bilgi notu bırakılır. Diğer müşterilere ise yazılı veya sözlü durum bilgisi verilir.

- En az bir sektörün gazsız kaldığı hasarlarda, şebekenin işletmeye alınması çalışması tamamlanıp hatlar gazlandıktan sonra, hasardan gaz kesintisi olacak şekilde etkilenmiş olan sektörler doğal gaz kaçak tarama aracı ile kontrol edilir.

- Dağıtım Şirketine Ait LNG ve CNG Tesislerinin İşletmeye Alınması

- Doğal gaz arzının dağıtım şebekesine LNG ve/veya CNG ile sağlandığı durumlarda, LNG/CNG tesislerinin ana ünitelerini imal eden üretici firmalar ile LNG/CNG tedarikçi şirketlerin tavsiyeleri çerçevesinde ve kontrol şirketinin nezdinde LNG/CNG tesislerinin imalatları ve onarımları gerçekleştirilir.

- İşletmeye alma süreçleri, yine üretici ve tedarikçi şirketlerin önerileri çerçevesinde yapılır. İşletmeye alma sonrası tesislerdeki gaz akışının güvenli ve kesintisiz sürdürülmesi için gerekli iş ve işlemler ile rutin kontroller dağıtım şirketinin sorumluluğundadır.

- Afet Durumunda Dağıtım Şebekesinin Kontrolünün Sağlanması ve Yeniden İşletmeye Alınması

- Dağıtım şirketi tarafından acil eylem planı devreye alınır.

- Afetin etki alanındaki şebeke bölümleri, yeterli sayıdaki ekipler ile ivedilikle etüt edilir. Etüt sonucu yıkım, yangın, gaz kokusu veya diğer olumsuz durumların gözlenmesi halinde, derhal ilgili boru hattı ve tesislerin gaz akışı kesilerek, boru hattı bölümündeki stok gaz emniyetli alanlardan tahliye edilir.

- Yıkım meydana gelen veya gelme olasılığı bulunan bina ve tesislerin servis veya bağlantı hatları uygun yerden keplenir.

- Afetin son bulmasının akabinde, gazsızlaştırılan şebeke bölümü sızdırmazlık testine tabi tutularak, işletmeye alma öncesinde şebekedeki muhtemel gaz sızıntılarının tespiti ve onarımı gerçekleştirilir. Test işlemi sonucunda şebekede kaçak olmadığının anlaşılması durumunda ilgili şebeke bölümü kontrollü bir şekilde işletmeye alınır.

- Afet ilan edilen durumlar sonrasında, afetin etki alanı içinde kalan dağıtım bölgesinde koşullar kaçak taramaya imkân sağlayacak duruma gelince, dağıtım şirketince şebeke bölümleri önem derecesine göre önceliklendirilerek derhal kaçak tarama faaliyeti yapılır.