## Kayıp Doğal Gaz Hesabı
EK-8.1
DOĞAL GAZ ŞEBEKE HASARLARI İÇİN KAYIP DOĞAL GAZ HESABI | [6 empty] | DAĞITIM ŞİRKETİ LOGOSU
| q | : | Kütlesel debi ( kg/s ) | Ph | : | Atmosfer - dış hava basıncı ( bar.a )
| Q | : | Hacimsel debi ( Sm3 ) | P | : | Şebeke mutlak basıncı ( bar.a )
| Δt | : | Kayıp süresi ( dk ) | Pg | : | Şebeke gösterge basıncı ( bar.g )
| ρ | : | Doğal gaz mutlak yoğunluğu ( kg/m3 ) | A | : | Çıkış ağzı kesiti ( mm2 )
| c | : | Çıkış katsayısı ( - ) | k | : | Doğal gaz izantropik genleşme katsayısı ( - )
| e | : | e sayısı ( - ) | H | : | Rakım - jeodezik yükseklik ( m )
olmak üzere ; bir kaynaktan sabit basınçla beslenen boru hattının delinmesi / kopması durumunda kaybedilen doğal gaz
miktarı, aşağıdaki bağıntılarla hesaplanır. Vanaların kapatılmasıyla besleme kesileceğinden ; şebeke bölümündeki gaz,
azalan basınçla atmosfere atılacaktır. Bu durumda ; şebekede depolanan (sıkışmış) gaz hacmi hesabına geçilmeli, ayrıca
% 100 gaz temini için havaya atılacak gaz hacmi de toplam hacim değerine eklenmelidir. Hasar tarihindeki fiili üst ısıl değer
kullanılarak kayıp olan doğal gazın düzeltilmiş hacim bulunur.
| A | : | Hasar halinde delik kesiti, kopma halinde boru iç kesiti kullanılmalı
| Pg | : | Biliniyorsa anlık işletme basıncı kullanılabilir
| ρ | : | Şehir veya müşteri istasyonu, korrektör günlük işletme verisi kullanılabilir
| Δt | : | Delinme / kopma anından, vana kapatmaya kadar geçen süre kullanılmalı
| H | : | Dağıtım bölgesinin denize göre yüksekliği girilmeli
| Q | : | Delikten Δt süresinde çıkan doğal gaz hacmi