## Slide 1: EKS Güvenlik Kontrolleri Eğitimi

## Slide 2
GİRİŞ
EKS Güvenlik Kontrolleri, ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olan enerji güvenliğini tesis etmeye yönelik olarak EPDK tarafından uluslararası örnekler dikkate alınarak geliştirilmiş bir güvenlik kontrolleri bütünüdür. EKS Güvenlik Kontrolleri ile EKS’lerin karşılaştıkları güvenlik risklerinin ortadan kaldırılması, tespit edilmesi, riskin gerçekleşme olasılığının ve olası etkinin düşürülmesi amaçlanmaktadır.

## Slide 3
EKS’ler için geliştirilmiş bu kontrol sistemi bir bütün olması sebebiyle, çok geniş bir kapsama sahiptir. Her bir kontrolün uygulanması, uygulanacağı EKS’nin özellikleri, EKS işleten enerji alt sektörünün özellikleri ve çevresel faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

## Slide 4: EKS GÜVENLİK KONTROLLERİ
«SCADA, ilk bakışta aldatıcı olarak basittir ve detaya inildiğinde şeytani bir şekilde karmaşıktır.»

## Slide 5: Faydalanılan Kaynaklar
Risk analizi metodolojisinde belirlenen risklerde zafiyet, tehdit ve uygulanacak kontrollerin değerlendirilmesi için hazırlanan Enerji Sektöründe EKS Güvenlik Kontrolleri dokümanında;
  NIST Cybersecurity Framework ve SP-800 serisi dokümanları,
  ABD Enerji Bakanlığı yayınları,
  ABD EKS-SOME(ICS-CERT) kaynakları,
  ISA 62443 serisi dokümanlarından faydalanılmıştır.

## Slide 6: 1. Erişim Kontrolü 2. Farkındalık Ve Eğitim 3. Denetim Ve Hesap Verebilirlik 4. Güvenlik Değerlendirmesi Ve Yetkilendirme 5. Konfigürasyon Yönetimi 6. Acil Durum Planlaması 7. Kimlik ve Kimlik Doğrulama 8. Olay Müdahale 9. Bakım
10. Medya (Ortam) Koruması 11. Fiziksel ve Çevresel Güvenlik 12. Planlama 13. Personel Güvenliği 14. Risk Değerlendirme 15. Sistem ve Hizmet Edinimi 16. Sistem ve İletişim Güvenliği 17. Sistem ve Bilgi Bütünlüğü 18. Program Yönetimi
EKS GÜVENLİK KONTROLLERİ

## Slide 7: 1. EKS'lere uzaktan erişimlerde çok faktörlü kimlik doğrulama kullanılmaması
Referans: K1.6 K7.4 K9.2
Uzaktan erişim oturumlarını korumak için çok faktörlü şifreleme mekanizması uygulanmalıdır.
Uzaktan erişim oturumlarının izlenmesi ve denetlenmesi, sistemlerinize bu bağlantılar üzerinden gelebilecek tehdit ve saldırıların algılanabilmesi için bir erişim politikası oluşturulmalıdır.
Dış kullanıcılar, sisteme erişmeye ve kullanmaya yetkili kişiler dışında kalan ve işletme personeli olmayan sistem kullanıcılarını içerir. Bu kişiler, organizasyon tarafından açıkça tanımlanan ve dokümante edilen erişimler dışındaki erişimler için unique bir kimlik tanımlanır ve bu kimlik giriş esnasında doğrulanır.

## Slide 8: 2. EKS'lere uzaktan erişimde trafiğin şifrelenmeden iletilmesi
K1.6 K7.4 K9.2 K16.3
İşletme, iletilen bilgilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunmasını sağlar.
Standart veri iletiminde hangi gizlilik/bütünlük kontrollerinin bulunması gerektiğini belirler. Gerekli güvenlik kontrolleri, uygun kontrol araçları vasıtasıyla gerçekleştirilir. Kontroller uygulanamazsa veya gerçekleştirilemezse uygun telafi güvenlik kontrollerini uygular veya ek riski açıkça kabul eder.
Bu kontrol hem iç hem de dış ağlar ve bilginin iletilebileceği her türlü bilgi sistemi bileşeni için geçerlidir.

## Slide 9: 3. Destek veren 3. taraf yetkilisinin hareketlerinin izlenmemesi/kaydedilmemesi
K1.6 K7.4 K9.2 K17.2
Potansiyel saldırıları, izlerini ve izinsiz uzak bağlantıları tespit etmek amacıyla sistemleri izler.
İzleme araçlarının ve tekniklerinin EKS'nin operasyonel performansını olumsuz bir şekilde etkilememesi sağlanmalıdır.
EKS'nin gelen ve giden iletişim trafiğini izleyemediği durumlarda, KBS’de izleme kabiliyeti olan telafi kontrolleri kullanır.
Örnek telafi kontrolleri, manuel uyarı üretme yöntemlerini(KBS tarafından uyarı e-postası, SMS gönderilmesi vb.) içerir.

## Slide 10: 4. Sistemler üzerindeki bir zafiyetin dışarıdaki saldırganlar tarafından sömürülmesi
K16.2
Yönetilen ağlar/arayüzler arasında, örneğin, ağ geçitleri(subnet), yönlendiriciler(router), güvenlik duvarları, ağa dayalı kötücül kod analizi ve sanallaştırma sistemleri veya bir güvenlik mimarisinde uygulanan şifreli tüneller bulunur.
Kurumsal ağlar içerisinde fiziksel ve mantıksal ağ yapılandırmaları, ağların ayrılması, ağlar arası sınır güvenlik kontrolleri uygulanabilir. Harici ağlar, internet vb. ile iletişim ihtiyacı varsa kurumsal güvenlik mimarisine göre düzenlenmiş sınır savunması teknolojileri kullanılır ve sınır güvenliği sağlanır.

## Slide 11: 5. EKS ile ilgili sistemlerin internetten erişilebilir olması
K16.1 K16.2
Sınır koruma teknolojileri kurumsal ağlardaki bilgi sistemi bileşenlerini, hizmet engelleme saldırılarının gerçekleşmesini önlemek için belirli paket türlerini filtreleyebilir.
Kontrol sistemlerinde iç veya dış ağlara (internet vb.) açılan arabirimleri kısıtlamak veya yasaklamak sınır güvenliğinin temelini oluşturur.

## Slide 12: 6. Uzaktan erişim için ücretsiz/güvenli olmayan (küçük üretici, zafiyetleri bilinmeyen uygulamalar, güncel olmayan uygulamalar vb.) yöntem/uygulamaların kullanılması
K1.6 K5.5 K5.6
Açık kaynak kodlu yazılım kullanımı konusunda bir takım tanımlanmış kısıtlamalar getirilmelidir.
Kullanıcılar tarafından kurulabilecek yazılımlar ile ilgili politika ve kurallar getirir ve bu politikaya uyumluluğu denetler.
Güvenlik yama ve güncellemelerinin geçilebilmesi ve kurum yazılım envanterinde yer alan uygulamaların kurulabilmesi, izinli yazılım kurulumlarına örnek olabilir.

## Slide 13: 7. EKS'leri ve ilgili bileşenleri kullanan personelin ortak kullanıcı/parola kullanıyor olması, her personel için tekil kullanıcı oluşturulmamış olması
K7.1 K7.2 K7.3 K7.5 K7.6
Kullanıcılarınızı tekil olacak şekilde tanımlayın ve kimlik doğrulamasını gerçekleştirin.
Kullanıcılar tek bir grup olarak (örneğin, kontrol odası operatörleri) görev yapıyorlar ise kullanıcı tanımlama ve kimlik doğrulama; rol bazlı, grup bazlı ya da cihaz bazlı olabilir. EKS için acil operatör müdahale kabiliyeti kritiktir. EKS için yerel acil durum faaliyetleri, tanımlama ve kimlik doğrulama gereksinimleri sebebiyle aksatılamaz. Bu tür sistemlere erişimler fiziksel güvenlik kontrolleri ile sağlanabilir. EKS bileşenlerine yerel kullanıcı erişimleri, sadece gerektiğinde, onaylandığında ve kimlik doğrulandığında geçerli olur.

## Slide 14: 8. EKS'ler ve ilgili bileşenlerdeki parola politikasının güçlü ve kompleks olmaması
K1.2 K7.1 K7.2 K7.3 K7.5 K7.6
Parolalar gerekli güvenlik seviyesi için uygun uzunluk ve karmaşıklığa sahip olmalıdır.
Parolaların uzunluğu, zorluğu ve karmaşıklığı ile sistem güvenliği ve kullanım kolaylığı yazılımın ve üzerinde koştuğu işletim sisteminin özellikleri doğrultusunda dengelenmelidir.

## Slide 15: 9. EKS'ler ve ilgili bileşenlerinde üreticilerin sağladığı varsayılan kullanıcı adı/parolaların kullanılması
Bilgi sistemi kurmadan önce varsayılan kimlik belirleyicilerin içeriğinin değiştirilmesi
Çevirmeli modemler ile bağlanılan yapıların varsayılan şifrelerinin değiştirildiğinden ve her bir modemli bağlantı için güçlü parolaların kullanıldığından emin olunmalıdır.

## Slide 16: 10. EKS'lerin bulunduğu ağın diğer ağlardan (Kurumsal ağ, Kablosuz ağ vb.) ayrılmamış olması ve diğer ağlardan EKS sistemlerinin bulunduğu ağa kontrolsüz erişilebilmesi
K16.2 K16.3
Kurumsal ağlar içerisinde fiziksel ve mantıksal ağ yapılandırmaları, ağların ayrılması, ağlar arası sınır güvenlik kontrolleri uygulanabilir. Harici ağlar, internet vb. ile iletişim ihtiyacı varsa kurumsal güvenlik mimarisine göre düzenlenmiş sınır savunması teknolojileri kullanılır ve sınır güvenliği sağlanır.
Kontrollü bir sınırın fiziksel olarak korunması dışındaki iletişim yolları, engellenme ve değiştirmeye maruz kalmamalıdır.

## Slide 17: 11. EKS ağındaki uygulamalarda/işletim sisteminde yama eksikliği/zafiyet olması
K14.2 K17.1
Yeni güvenlik açıkları tespit edildiğinde veya duyurulduğunda, bilgi sistemindeki ve üzerlerinde koşan uygulamalardaki güvenlik açıkları kapatılmalıdır.
Zafiyet tarama sonuçları ve güvenlik kontrolleri analizi sonuçları değerlendirilerek gerekli işlemler tesis edilmelidir.

## Slide 18: 12. EKS'lerin koştuğu veya EKS'lere erişebilen sistemler üzerinde kontrolsüz medya (USB Disk, Flask Bellek, CD, DVD vb.) kullanımı
K10.1 K10.3 K17.1
Flash bellek donanımlarında gömülü kötücül yazılımlara rastlanıyor,
Bunlar flash belleği silseniz de gitmiyor,
Flash belleğin orjinal olmasına, markasına ve yazılımların güncelliğine dikkat edilmeli,
Hediye gelen veya sokakta bulduğunuz belleklere dikkat edin.
Tanımlı güvenlik önlemlerini kullanarak, bilgi sistemleri veya sistem bileşenlerinde dijital medya türlerinin kullanımı engellenmeli ya da güvenlik önlemleri alınarak kullanılmalıdır.

## Slide 19: 13. Yazma yetkisi olan kullanıcının kullandığı EKS ve/veya ilgili sisteme zararlı yazılım bulaştırması
K5.3 K5.4 K17.1
Donanım veya yazılım bileşenlerine yapılan değişiklikler tüm sistemin güvenliği açısından çeşitli riskler doğurabilmektedir. Bu sebepten sadece yetkili ve yetkin kişilerin sistemlere erişimine ve değişiklik yapabilmesine izin verilir.
Sistem üzerindeki tüm erişimler kayıt altına alınarak, yetkisiz veya hatalı değişiklikler tespit edilebilir.

## Slide 20: 14. EKS'lerin koştuğu sistemler ya da EKS'lerin izlendiği/yönetildiği operatör sistemleri üzerinde internet, eposta vb. servislerin kullanılabilmesi
K1.1
E-posta veya web uygulamaları yoluyla gelen kötücül kodlara karşı korumak için kapsamlı bir savunma stratejisinin bir parçası olarak kullanılabilecek başka bir kurumsal güvence sağlar.
Kurumsal bilgi sistemleri içindeki veya dış ağlara (internet vb.) açılan arabirimleri kısıtlamak veya yasaklamak sınır güvenliğinin temelini oluşturur.

## Slide 21: 15. Operatörün dikkatsiz/uygunsuz ruh hali olması
K2.1 K2.2 K13.1
Güvenlik farkındalığı eğitiminin ve güvenlik farkındalığı tekniklerinin uygun içeriği belirlenmelidir.
İç tehdidin potansiyel göstergeleri; aşırı derecede uzun süreli iş yükü, iş performansı için gerekli olmayan bilgilere erişme girişimi, finansal kaynaklara açıklanamayan erişim, zorbalığa maruz kalma gibi davranışları içerebilir.
Bilgi sistemine erişim iznini vermeden önce kişileri belirli bir kontrol ve tarama sürecine tabi tutmalıdır.

## Slide 22: 16. Yetkinliği olmayan operatörlere yetki verilmesi
K1.4
Görevleri işletmenin misyonlarına ve işletme süreçlerine uygun olarak yerine getirecek kullanıcılar (veya kullanıcılar adına hareket eden süreçler) için yalnızca gerekli olan kadar yetki vermelidir.

## Slide 23: 17. Üretici desteği/teknik desteği olmayan uygulama/sistem kullanımı
K15.5
Geliştiricisi, üreticisi veya satıcısı tarafından desteklenmeyen bilgi sistemleri için bileşenlerin değiştirilmesiyle ilgili bir süreç işletir.
Desteklenmeyen sistem bileşenlerini değiştirmenin istisnaları, (örneğin yeni teknolojilerin mevcut olmadığı ya da yedek bileşenler takmanın sistemlerin bir seçenek olmadığı haller) olabilir. Bu tür durumlarda ilgili sistemin izole edilmesi gibi kontroller uygulanarak kritik hizmetin sürdürülmesi sağlanabilir.

## Slide 24: 18. EKS ve bileşenlerinin kullanımına ihtiyaç olmayan port/protokollerin kapatılmamış olması
K16.2 K16.3 K1.1
Bilgi sistemlerinin dış sınırında ve sistem içerisindeki kritik noktalarda iletişimi izler ve kontrol eder
Bilgi sistemlerini zorunlu olan erişimi sağlamaya yönelik yapılandırır.
Açıkça tanımlanmamış olan port, protokol ve servislerin çalışmasını engeller veya belirtilen şekillerde kısıtlar.

## Slide 25: 19. EKS'leri etkileyebilecek sistem/altyapıların yönetiminde yetersiz erişim kontrolü uygulanması
K1.1
Bu kontrol grubu, hesapların oluşturulması, etkinleştirilmesi, değiştirilmesi, gözden geçirilmesi, devre dışı bırakılması ve kaldırılması da dâhil olmak üzere bilgi sistemleri hesaplarını yönetmek için kontroller içerir.
Bilgi sistemi ortamındaki alanlara fiziksel erişim veya bilginin edinilmesi ve kullanılması için özel isteklere cevap verilmesi veya reddedilmesi sürecidir.

## Slide 26: 20. EKS'nin koştuğu işletim sistemi üzerinde uygulama kurulabiliyor olması 21. EKS'nin koştuğu veya EKS'lere erişilebilen işletim sistemleri üzerinden dosya indirme/yükleme yapılabiliyor olması
K5.3 K5.5 K5.6
Donanım veya yazılım bileşenlerine yapılan değişiklikler tüm sistemin güvenliği açısından çeşitli riskler doğurabilmektedir.
Bu sebepten dolayı sadece yetkili ve yetkin kişilerin sistemlere erişimine ve değişiklik yapabilmesine izin verilir.
Kurum yazılım envanterinde yer alan uygulamaların kurulabilmesi, izinli yazılım kurulumlarına örnek olabilir. İşletme tarafından tanımlanmamış ve şüpheli yazılımlar ise yasaklanmış yazılım kurulum örnekleri olarak düşünülebilir. Bu tip yazılım kurulumlarına yönelik olarak işletme tarafından ya da başka bir üçüncü parti tarafından geliştirilmiş olan politikalar kullanılabilir ve bu politikalar çeşitli otomasyon uygulamaları ile zorlanabilir.

## Slide 27: 22. EKS ve bileşenlerinin arayüzlerine/işletim sistemlerine herhangi bir kullanıcı adı/parola sorulmadan erişilebiliyor olması
K7.5 K7.1
Kullanıcısını tekil olacak şekilde tanımlar ve kimlik doğrulamasını gerçekleştirir.
EKS için yerel acil durum faaliyetleri, tanımlama ve kimlik doğrulama gereksinimleri sebebiyle aksatılamaz. Bu tür sistemlere erişimler fiziksel güvenlik kontrolleri ile sağlanabilir.

## Slide 28: 23. EKS'lerin bulunduğu sistemler üzerinden dışarıya (Dosya Paylaşımı, P2P, FTP, SMB, Web sunucu vb.) güvensiz veri paylaşımı/protokollerinin kullanımı
K16.2 K16.3
Kurumsal bilgi sistemleri içindeki veya dış ağlara (internet vb.) açılan arabirimleri kısıtlamak veya yasaklamak sınır güvenliğinin temelini oluşturur.
Bu kontrol hem iç hem de dış ağlar ve bilginin iletilebileceği her türlü bilgi sistemi bileşeni için geçerlidir (örneğin, sunucular, mobil cihazlar, dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar, fotokopi makineleri, tarayıcılar, faks makineleri).
Kurumsal bilginin gizliliğini ve/veya bütünlüğünü korumak, fiziksel veya mantıksal araçlar (örn., Şifreleme teknikleri kullanarak) ile gerçekleştirilebilir. Kuruluşlar standart veri iletiminde hangi gizlilik/bütünlük kontrollerinin bulunması gerektiğini belirler. Gerekli güvenlik kontrolleri, uygun kontrol araçları ile gerçekleştirilir.

## Slide 29: 24. EKS'lerin üzerine test edilmemiş yamaların geçilmesi
K5.2
Değişiklik kontrolleri, EKS’ye yapılacak olan değişiklikler için öneri, doğrulama, devreye alma, test etme, gözden geçirme ve sonlandırılma gibi sistematik bir yaklaşım ile yönetilmesini içerir.
Çalışan bir sistemde değişiklik yapılmadan önce test edilip doğrulanması gerekir.

## Slide 30
  Güvenlik Değerlendirmesi
EKS’lerde ve bu sistemlerin içinde faaliyet gösterdiği ortamlarda güvenlik kontrollerinin değerlendirilmesi:
  İlk kez verilen ve devam eden güvenlik yetkileri,
  Bilgi güvenliği yıllık değerlendirmeleri,
  Regülasyondan veya standartlar ile uyumdan doğan rutin değerlendirmeler,
  Sürekli izleme ve sistem geliştirme yaşam döngüsü faaliyetleri
25. EKS'lerde güvenlik testleri/analizleri yapılamaması
K4.1 K4.3
Sızma Testleri

## Slide 31: 26. EKS'lerin bulunduğu ağlarda sınır güvenliği alınmamış olması
K16.2
Sınır Güvenliği
İşletme, bilgi sistemlerinin dış sınırında ve sistem içerisindeki kritik noktalarda iletişimi izler ve kontrol eder.
  Kurumsal ağlar içerisinde fiziksel ve mantıksal ağ yapılandırmaları,
  Ağların ayrılması,
  Ağlar arası sınır güvenlik kontrolleri uygulanabilir.
27. EKS'lerin bulunduğu ağı koruyan sınır güvenliği sistemlerinin pasif durumda olması
28. EKS'lerin bulunduğu ağı koruyan sınır güvenliği sistemlerinin EKS'lere özel trafiğe göre yapılandırılmamış olması

## Slide 32: 29. EKS'ler ile ilgili erişim, sistem ve topoloji bilgilerinin bulunduğu dosyaların güvensiz ve korunaksız bir şekilde tutulması
  Bilgi Sistemi Dokümantasyonu
İşletme;
  Sistemin, bileşenin veya hizmetin yapılandırmasını,
  Kurulumunu ve çalışmasının güvenli hale getirilmesi,
  Güvenlik işlevlerinin/mekanizmalarının etkin kullanımı ve bakımı,
  Yönetim (ayrıcalıklı kullanıcılar/yöneticiler) işlevlerinin
  konfigürasyonu, içeren dokümantasyon hazırlar.
K15.3 K12.2
İşletme ayrıca dokümantasyonu risk yönetimi stratejisinin bir parçası olarak uygun tedbirler alarak korur.

## Slide 33: 30. Operatörlerin/mühendislerin/yöneticilerin EKS'ler üzerindeki hareketlerinin izlenememesi
Bilgi Sistemlerinin İzlenmesi
  İşletme, potansiyel saldırıları ve göstergelerini, yetkisiz yere ve uzak bağlantıları tespit etmek amacıyla sistemleri izler. İşletme tarafından belirlenen teknikler aracılığıyla bilgi sistemlerinde yetkisiz yapılan işlemler belirlenir.
  Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli izleme aygıtları ve teknolojileri edinilir ve uygulanır.
  Saldırı önleme izleme araçlarından alınan bilgiler aracılığıyla sistemler yetkisiz erişim, değiştirme ve silme durumundan korunur.
K17.2

## Slide 34: 31. EKS'lere yönelik tehditlerin tespiti amacıyla güvenlik ve ilgili EKS bileşenlerinden logların toplanmaması ve izleme yapılmaması
Olayları Denetleme
  Şifre değişiklikleri, başarısız oturum açma girişimleri veya bilgi sistemlerine başarısız erişim denemeleri, yönetici yetkileri kullanımı, kişi tespit doğrulaması için kimlik bilgisi kullanımı veya üçüncü taraf kimlik bilgisi kullanımı vb.
Denetim Kayıtlarının İçeriği
  Olayın türü, nerede ve ne zaman meydana geldiği, kaynağı, sonucu, olayla ilgili kişiler veya unsurlar
Denetim Gözden Geçirme, Analiz ve Raporlama
  Belirli periyotlarla EKS denetim kayıtlarının incelenmesi ve analiz edilmesi
  İnceleme ve analiz sonucu bulgularının önceden belirlenen sorumlu rollere raporlanması
Zaman Damgaları
  Tüm sistemlerde senkronize zaman bilgisi kullanılması
  Kayıtların zaman damgası ile damgalanması
  Sürekli İzleme
  Sistemlerden toplanan kayıtların belirlenmiş metrik ve ölçüm kriterleri ile değerlendirilmesi
K4.2 K3.1 K3.2 K3.3 K3.4

## Slide 35: 32. EKS'lerin çalışmasında önemli rol oynayan ağ ve sahadaki iletişim cihazlarının konfigürasyon yedeklerinin olmaması
Acil Durum Planlaması
  Acil Durum Planı Politikasının geliştirilmesi
  Felaket Kurtarma Planlaması
  Bilgi Sistemleri Yedeklemesi
K6.1 K6.2 K6.3

## Slide 36: 33. EKS'ler dahilindeki web arayüzlü sistemlerin (HMI vb.) web güvenliğine özel teknolojiler ile korunmaması
Hizmet Engelleme Saldırılarından Korunma
Sınır koruma teknolojileri, kurumsal ağlardaki bilgi sistemi bileşenlerini, hizmet engelleme saldırılarının gerçekleşmesini önlemek için belirli paket türlerini filtreleyebilir.
K16
Sınır Güvenliği
Organizasyon, bilgi sistemlerinin dış sınırında ve sistem içerisindeki kritik noktalarda iletişimi izler ve kontrol eder. Kurumsal ağlar içerisinde fiziksel ve mantıksal ağ yapılandırmaları, ağların ayrılması, ağlar arası sınır güvenlik kontrolleri uygulanabilir. Harici ağlar, internet vb. ile iletişim ihtiyacı varsa kurumsal güvenlik mimarisine göre düzenlenmiş sınır savunması teknolojileri kullanılır ve sınır güvenliği sağlanır.

## Slide 37: 34. Ekipmanlara komut gönderebilen sistemlere zararlı yazılım bulaşması/ele geçirilmesi
Zararlı Yazılımdan Korunma
Zararlı yazılım ve kötü niyetli kodları tespit etmek ve ortadan kaldırmak için bilgi sistemi giriş ve çıkış noktalarında kötü niyetli kod koruma mekanizmaları kullanılır.
Kötü amaçlı kod koruma mekanizmaları arasında, anti-virüs imza tanımları ve istihbarata dayalı teknolojiler bulunur. Bu araçlar EKS üzerindeki potansiyel etkilerini en aza indirgemek üzere yapılandırılmalıdır. Telafi edici kontrol örnekleri arasında trafik izleme vardır.
K17.1

## Slide 38: 35. Kullanılan EKS'lerin üreticilerinin bilinen zafiyetlerinin giderilmemiş olması
Güvenlik Değerlendirme
Tüm EKS bileşenlerinin üreticileri tarafından yayınlanmış yamaların zamanında ve uygun yöntemlerle uygulanması gerekir.
Yamalar sistem üzerinde aktifleştirilmeden önce test edilmelidir. Bu testlerde, yeni güncellemenin olan sorunlara çözüm sağladığı ve daha önceden bulunan uygulamalarla tutarsızlık göstermediği doğrulanmalıdır.

## Slide 39: 36. EKS'lerdeki zafiyetlerin tespitine yönelik zafiyet taraması yapılmaması
  Zafiyet Taraması
  Belirli periyotlarla ve sistemleri/uygulamaları potansiyel olarak etkileyen yeni güvenlik açıkları tespit edildiğinde veya duyurulduğunda, bilgi sistemindeki ve üzerlerinde koşan uygulamalardaki güvenlik açıklarını tarar.
K4.1 K4.3 K14.2
Sisteme erişim hakkı olan bir takım kurulup, bu kişiler sistemi varolan ve tanımlanmış güvenlik zaafiyetlerine karşı taramalıdırlar. Yapılan taramaların sonucunda, sistemin açıkları derlenip, bütün açık noktalar için hassasiyet şeması oluşturulmalıdır.

## Slide 40: 37. EKS'lerin/EKS'lerin işletiminde kritik olan sistemlerin yedekliliğinin sağlanmamış olması
  Sistem seviyesi bilgilerinin düzenli yedeklenmesinin sağlanması
    Sistem durum bilgisi,
    İşletim sistemleri,
    Yazılımlar ve lisanslar,
  sistem seviyesi bilgilerine örnek gösterilebilir.
K6.3

## Slide 41: 38. EKS'lerin bulunduğu veri merkezlerine EKS'lerden sorumlu personel dışında kişilerin girebilmesi
Fiziksel Erişimin Yetkilendirilmesi
  Tesis içi erişim yetkilendirme (Kişilerin yetki verilen kısımlardaki erişimini düzenli olarak incelenmesi ve erişimin gerekli olmadığı durumlarda tesis erişim listesinden kişilerin silinmesi)
K11.1 K11.2
Fiziksel Erişim Kontrolü
Özel güvenlik personeli, idari personel ya da bilgi sistemi kullanıcıları gibi güvenliği ilgilendiren personel türleri belirlenmeli
Saha içerisindeki kamuya açık alanlar kameralar ve güvenlik personeli ile izlenmeli
Bilgi sistemleri bileşenleri ya da diğer kritik bileşenler güvenli alanlarda yer almalı

## Slide 42: 39. EKS'lerin yönetildiği (Operatörlerin vb.'lerinin bulunduğu) çalışma alanlarına sorumlu personel dışında kişilerin girebilmesi
Tanımlanan fiziksel ve çevresel tehlikeler nedeniyle oluşabilecek olası hasarları ve yetkisiz erişim ihtimalini en aza indirgemek amacıyla kontrol ekipmanlarının bulunduğu odalarının tesis içindeki fiziksel güvenliğine yönelik ölçütler tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.
  Doğal afetlere karşı dayanıklılık (deprem, yangın, sel, vb.),
  Yetkisiz elemanın erişimi kısıtlanmalı,
  Oda dikkat çekici bir yapıda olmamalı,
  Elektromanyetik alanlardan korunacağı bir yerde konumlandırılmalı
K11.7

## Slide 43: 40. EKS'lerin kullandığı iletişim altyapısına ait kabloların/cihazların yetkisiz kişilerin müdahalesine açık şekilde barındırılması
İşletme, güç sisteminde ve kablolarında hasar ve imhalara yönelik güvenlik tedbirleri geliştirmelidir.
K11.9

## Slide 44: 41. EKS'ler ve ilgili bileşenler için üreticilerinin önerdiği güvenlik pratiklerinin uygulanmaması
İşletme, konfigürasyon kontrolü çatısı altında, bilgi sistemleri için güncel bir temel yapılandırma geliştirir, bu yapılandırmayı dokümante eder ve bakımını yapar.
K5.1
Temel yapılandırmalar:
Bilgi sistemleri bileşenleri (örneğin; iş istasyonları, taşınabilir bilgisayarlar, sunucular, ağ cihazları veya mobil cihazlar üzerinde kurulan standart yazılım paketleri; işletim sistemleri veya uygulamaların mevcut sürüm veya yama seviyeleri; yapılandırma ayarları/parametreleri),
Ağ topolojisi ve bu bileşenlerin sistem mimarisindeki mantıksal konumlandırılması,
hakkında bilgi içermelidir.

## Slide 45: 42. EKS'lerin izlenmesi/kontrolü için kullanılan sistemlerin kablolu/kablosuz olarak kurumsal/diğer ağlara bağlı olması
EKS’lerde kablosuz kullanımı, işletme tarafından risk tabanlı değerlendirilerek verilmesi gereken bir karardır. Eğer kablosuz ağlar EKS’lerde kullanılacak ise sadece sağlık, güvenlik, çevre etkilerinin düşük olduğu yerlerde sınırlı şekilde kullanılması sağlanmalıdır.
K1.12 K16.2
EKS’lerin farklı ağlara bağlanma zorunluluğu bulunan durumlarda uygun uç nokta güvenliğinin sağlanmış olması gerekmektedir.

## Slide 46: 43. EKS'lerin zayıf ve güvenli olmayan protokoller kullanması
İşletme, EKS’leri üzerinde akan trafiğin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunmasını sağlar.
K16.3

## Slide 47: 44. EKS'lerin kontrolü ve izlenmesi için personele görevler ayrılığı ve en az yetki prensiplerine göre yetki verilmemesi
İşletme, bireylere tanımlanan görevlerin ayrılığını, bireylere tanımlanan görevlerin ayrılığına dair dokümantasyonu ve görevler ayrılığını desteklemek için bilgi sistemlerinde gerekli yetkilendirme ve erişim kontrollerini tanımlamalıdır.
K1.3 K.14

## Slide 48: Sorularınız ve Önerileriniz
!
&
?

## Slide 49: Teşekkürler